## BD_SCE
Centro Operativo | Código TdC | Número de incidencia | Estado TDC | Tipo TDC | Proceso | Tipo TdC2 | Ambito | Ciclo de trabajo | Código Operación | Descripción Operación | Tipo de operación | Municipio | DIRECCION | Código Cuadrilla | Tipo de Cuadrilla | Cuadrilla | Jefe de Equipo | Nota Codificada | Causal Resultado | Resultado | Fecha de Inicio | Fecha creación TDC | Fecha plan ANS Legal | Fecha Hora en carga | Fecha Hora llegada al sitio | Fecha de Inicio de Ejecución de Trabajo | Fecha de fin | Código Causa | Descripción Causa | Descripción Tipo de Equipo | Subestación | Alimentador | Numpos Trafo | Alias Trafo | Reparación Provisional | Estado de finalización | Criticidad | Observaciones de campo | Cierre TdC Longitud | Cierre TdC Latitud | Asistente 1 | Asistente 2 | Asistente 3 | Asistente 4 | Asistente 5 | Asistente 6 | Asistente 7 | Asistente 8 | Asistente 9 | Asistente 10 | Asistente 11 | Asistente 12 | Asistente 13 | Asistente 14 | Asistente 15 | Placa vehículo | Latitud Medidor | Longitud Medidor | Latitud Empalme | Longitud Empalme | REVISAR? | ESTADO_OCA | CLIENTE_SE_ENCUENTRA | ZONAL | GESTOR | ITO_OCA | FECHA_ASIGNADA_OCA | FECHA_INSPECCION_OCA | DIAS_LAB_DESDE_ASIGNACIÓN | MES | AÑO
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8316608 | DF20227270827 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | PLATON 864 BL 39 DP 406 | BVF2059 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTJ80 | REYES ANTHONI JOSE |  | Trabajo Realizado | Realizado | 01/01/2022 13:07 | 01/01/2022 13:09 |  | 01/01/2022 13:10 | 01/01/2022 13:29 | 01/01/2022 13:29 | 01/01/2022 14:13 | 85 | CLIENTE | [5 empty] | NO | [Terminado] | Inmediato | domicilio con ut fundida en conectores protección tapón se repara dejando servicio normal | -70.622958 | -33.4639187 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8316759 | DF20227270983 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | ECHENIQUE 4676 C/ 6 | BVF2064 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTGL68 | FERRO JACKSON STHUARD |  | Trabajo Realizado | Realizado | 02/01/2022 01:07 | 02/01/2022 01:18 |  | 02/01/2022 02:54 | 02/01/2022 02:54 | 02/01/2022 02:55 | 02/01/2022 03:00 | 08 | FALLO MATERIAL | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | Cliente no contesta fono domicilio cerrado se aprecia servicio normal en la zona. En el TD 1371 | -70.5827822 | -33.4466099 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8316771 | DF20227270994 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | ECHENIQUE 4676 C/ 6 | BVF2052 | RED EMERGENCIA | BVF2052 LTLF33 | FUENTES DANILO MANUEL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 02/01/2022 08:42 | 02/01/2022 08:53 |  | 02/01/2022 09:00 | 02/01/2022 10:02 | 02/01/2022 10:03 | 02/01/2022 10:22 | 29 | OTRAS CAUSAS PROPIAS EXTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | Se reapretan conexiones en red calpe de 3x35, y se registró un voltaje roja 224, blanca 224, y azul 223 volt y un promedio de 386 volt entre fases, sector con servicio normal | -70.58282976 | -33.44650653 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8316797 | DF20227271027 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | ECHENIQUE 4676 C/ 6 | BVF2052 | RED EMERGENCIA | BVF2052 LTLF33 | FUENTES DANILO MANUEL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 02/01/2022 10:49 | 02/01/2022 10:50 |  | 02/01/2022 11:40 | 02/01/2022 11:54 | 02/01/2022 11:54 | 02/01/2022 12:18 | 85 | CLIENTE | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | Se demuestra en precencia de cliente que tiene una falla en un circuito de enchufes, queda conforme e indica que lo verá con su eléctrico particular... | -70.58275102 | -33.44661581 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8316890 | DF20227271146 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | GRACIELA 5429 | BVF2053 | RED EMERGENCIA | LTLF34 | SALAZAR BERNARDO RAFAEL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 02/01/2022 19:11 | 02/01/2022 19:14 |  | 02/01/2022 20:46 | 02/01/2022 21:01 | 02/01/2022 21:02 | 02/01/2022 21:55 | 23 | ARBOLES | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | TD 3128 estrella solitaria, poniente H Covarrubias. se cambia fus 300A fase Blanca, se patrulla la zona y se encuentra causa: rama al pasar en pasaje Gabriela! además se reaprieta conexión en tripolar y se toman las variables entre fases 389V A:221V, B:225V, R:226V y cargas: A:103A, B:52A, R:96A verifando nuevamente cliente con servicio normal | -70.57350937 | -33.4505866 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8316921 | DF20227271183 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | JOSE PEDRO ALESSANDRI 1827B 303 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 02/01/2022 21:39 | 02/01/2022 22:22 |  | 02/01/2022 22:46 | 02/01/2022 23:22 | 02/01/2022 23:24 | 02/01/2022 23:36 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | Se normaliza itm de 25 amp operado por falla interior cliente queda con servicio normal | -70.59872982 | -33.47209215 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8317010 | DF20227271257 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | JOSE PEDRO ALESSANDRI 1280 | BVF2064 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTGL68 | REYES ANTHONI JOSE |  | Recurso Insuficiente | No Realizado | 03/01/2022 09:15 | 03/01/2022 09:20 |  | 03/01/2022 09:30 | 03/01/2022 09:46 | 03/01/2022 09:51 | 03/01/2022 10:30 | BW | FALLA ACOMETIDA | [5 empty] | NO | [Terminado] | Inmediato | universidad utem con medidor 324360 Sindelen y medidor 7768614 Mitsubishi sin servicio eléctrico encontrando acometida 7768614 desconectada de red tradicional se conecta dejando medidor energizado mientras q medidor mientras q medidor 324360 queda sin servicio ya q se encuentra alimentado en subterráneo | -70.5938229 | -33.4699086 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8317227 | DF20227271354 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | GRECIA 3348 PS 14 DP 1409 | BVF2064 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTGL68 | REYES ANTHONI JOSE |  | Trabajo Realizado | Realizado | 03/01/2022 11:43 | 03/01/2022 11:49 |  | 03/01/2022 11:52 | 03/01/2022 12:30 | 03/01/2022 12:30 | 03/01/2022 12:55 | BZ | FALLA INSTALACION CLIENTE | [5 empty] | NO | [Terminado] | Inmediato | domicilio con ITM operado en caja de medición se reestablece dejando servicio normal | -70.63045113 | -33.45551148 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8317362 | DF20227271257 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | JOSE PEDRO ALESSANDRI 1280 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | CORONADO OSCAR |  | Ejecutado por Recurso de Mayor Impacto | Realizado | 03/01/2022 09:15 | 03/01/2022 12:57 |  | 03/01/2022 15:01 | 03/01/2022 15:47 | 03/01/2022 15:48 | 03/01/2022 19:04 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [6 empty] | [Pendiente] | Inmediato | Se verifican ausencia de fases B y R en camarilla fte al nro en Universidad UTEM, se revisaron camaras hasta llegar al TD #14813 Jose Pedro Alessandri sur Grecia, camara doble fte al TD se verifican fusibles Burndy de 150a operados, se realizo prueba positiva con maquina bajo todas las medidas de precaucion y seguridad, por orden de jefe de turno de Enel se debe avisar a mantenimiento subterráneo de inmediato por falta de stock de fusibles burndy por parte tanto de Veritas como de Enel, clientes sin servicio, se tomaron fotos. | -70.5689908 | -33.47102923 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8317842 | DF20227271502 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | LONGITUDINAL 2836/N 23 | BVF2052 | RED EMERGENCIA | BVF2052 LTLF33 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 03/01/2022 16:07 | 03/01/2022 22:24 |  | 03/01/2022 22:36 | 03/01/2022 23:00 | 03/01/2022 23:02 | 03/01/2022 23:31 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | Domicilio normal por parte de enel cliente presenta falla en su instalación particular se avisa a tp para revicion de instalación interna cliente queda sin servicio | -70.60173735 | -33.45984061 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8318205 | DF20227271900 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | ROSITA RENARD 1525 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 04/01/2022 07:56 | 04/01/2022 11:08 |  | 04/01/2022 11:29 | 04/01/2022 12:01 | 04/01/2022 12:02 | 04/01/2022 12:48 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se encuentra face fundida en regleta además se reacondiciona acometida en la red quedando servicio normal por parte de la compañía tomando variables a-b 379v a-r , ,376v b-r 378v a-n 218v b-n 217v r-n 219v a- 12 amp b-10 amp r-16 amp quedando servicio normal por parte de la compañía | -70.57529203 | -33.43999 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8318960 | DF20227272495 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | LOS AVELLANOS 2286 | BVF2057 | RED EMERGENCIA | LTLF38 | HERNANDEZ CRISTOBAL GUILLERMO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 05/01/2022 06:42 | 05/01/2022 07:18 |  | 05/01/2022 07:19 | 05/01/2022 08:51 | 05/01/2022 08:51 | 05/01/2022 09:34 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se encuentra sistema tipo tapón fundido se normaliza a ITM de 25 amp quedando cliente con servicio ok material 1 ITM de 25 amp se realiza reapriete de conectores dentado y se verifica voltaje en regleta trifásico fase R225 B221 A221 | -70.66556094 | -33.49203579 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8319028 | DF20227272531 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | PEDRO DE VALDIVIA 2885 TR A DP 1402 | BVF2060 | RED EMERGENCIA | LTLL58 | HERRERA EDUARDO ERNESTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 05/01/2022 08:49 | 05/01/2022 09:30 |  | 05/01/2022 09:32 | 05/01/2022 09:58 | 05/01/2022 09:59 | 05/01/2022 10:15 | 08 | FALLO MATERIAL | [5 empty] | SI | [Terminado] |  | Verifica medidor start metel fallado. Número 700781761. Normaliza provisorio quedando sin registro de consumo. Domicilio con servicio ok. Sin sello retirado. Sello instalado 379702 CPA azul. | -70.6056674 | -33.4491878 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8319332 | DF20227272752 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | SALVADOR 1972 C/C | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 05/01/2022 12:32 | 05/01/2022 14:24 |  | 05/01/2022 15:00 | 05/01/2022 15:23 | 05/01/2022 15:24 | 05/01/2022 15:37 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | sé encuentra UT fundida se normaliza además se reacondiciona acometida en la red quedando servicio normal por parte de la compañía | -70.62099302 | -33.44872209 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8319415 | DF20227272816 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | SIMON BOLIVAR 4800 LOC/ 106 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 05/01/2022 13:41 | 05/01/2022 14:26 |  | 05/01/2022 15:39 | 05/01/2022 15:59 | 05/01/2022 16:01 | 05/01/2022 16:17 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se encuentra ITM operado por corte interno además se reacondiciona acometida en la red quedando servicio normal por parte de la compañía | -70.580513 | -33.448048 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8319614 | DF20227272915 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | IRARRAZAVAL 3790 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 05/01/2022 15:57 | 05/01/2022 16:36 |  | 05/01/2022 17:33 | 05/01/2022 17:54 | 05/01/2022 17:54 | 05/01/2022 18:21 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se encuentra Servicio cortado el mismo me enseño la boleta pagada se procede a normalizarle el suministro además se reacondiciona acometida en la red tomando variables en el schafs eléctrico a-b 379v a-r 377v b-r 378v a-n 219v b-n 216 v r-n 217v a- 15 amp b-10 amp r-16 amp quedando servicio normal por parte de la compañía | -70.59340305 | -33.45472453 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8319621 | DF20227272931 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | CAPITAN FUENTES 495 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 05/01/2022 16:26 | 05/01/2022 16:40 |  | 05/01/2022 19:32 | 05/01/2022 20:15 | 05/01/2022 20:17 | 05/01/2022 20:38 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se encuentra face fundida en la red además se reacondiciona acometida en la red tomando variables a-b 379v a-r 376v b-r 378v a-n 219v b-n 218v r-n 216 v a-15 amp b-- 18 amp r- 22amp quedando servicio normal por parte de la compañía | -70.61673851 | -33.45716092 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8323325 | DF20227273167 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | LOS ALMENDROS 5234 | BVF2051 | RED EMERGENCIA | LTLF45 | CORONADO OSCAR |  | Trabajo Realizado | Realizado | 06/01/2022 08:14 | 06/01/2022 08:18 |  | 06/01/2022 08:20 | 06/01/2022 09:22 | 06/01/2022 09:23 | 06/01/2022 10:06 | 08 | FALLO MATERIAL | [6 empty] | [Terminado] |  | Protección de empalme 25a fallado, se normaliza por igual capacidad, se templaron y se reapretaron conexiones de siete acometidas en red quedando ok, 224v - 382v promedio, se reapretaron conexiones en caja empalme quedando ok, servicio ok, se tomaron fotos. | -70.57631744 | -33.44538395 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8323510 | DF20227273280 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | ZANARTU 1499 | BVF2051 | RED EMERGENCIA | LTLF45 | CORONADO OSCAR |  | Trabajo Realizado | Realizado | 06/01/2022 11:10 | 06/01/2022 11:28 |  | 06/01/2022 14:08 | 06/01/2022 14:33 | 06/01/2022 14:33 | 06/01/2022 15:02 | 85 | CLIENTE | [6 empty] | [Terminado] |  | Cliente llama para solicitar separacion de medidor monofasico y trifasico, indica que la propiedad sera dividida y necesita separar los medidores, me idor monofasico alimentado del medidor trifasico en caja de conexiónes, se converso con cliente conforme, solicitara inspector para modificacion de empalme en oficina comercial, se realizó reaprete de conexiones en caja empalme trifasica y monofasica quedando ok, se templaron y se reapretaron conexiones de cuatro acometidas en red quedando ok, 224v - 387v promedio, servicio ok | -70.61771495 | -33.47312752 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8326717 | DF20227273384 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | SUAREZ MUJICA 943 40 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 06/01/2022 13:31 | 06/01/2022 14:20 |  | 06/01/2022 14:38 | 06/01/2022 15:12 | 06/01/2022 15:13 | 06/01/2022 15:58 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se encuentra cliente sin suministro en el medidor se revisa TD 372 se encuentra la fase blanca de fusible NH de 200 amp tomando variables a-b 383v a-r 384v b-r 381v a-n 223v b-n 225v r-n 221v a- 110amp b- 125amp r- 136amp volvemos a verificar suministró y estando normal | -70.62123398 | -33.45915331 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8326810 | DF20227273300 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | IRARRAZAVAL 713 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 06/01/2022 11:51 | 06/01/2022 15:37 |  | 06/01/2022 16:01 | 06/01/2022 16:23 | 06/01/2022 16:24 | 06/01/2022 16:44 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se encuentra UT fundida se normaliza además se reacondiciona acometida en la red quedando servicio normal por parte de la compañía | -70.61690243 | -33.45329878 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8331473 | DF20227273371 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | GIRON DE LAS PALMAS 1330 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 06/01/2022 13:14 | 06/01/2022 16:51 |  | 06/01/2022 17:22 | 06/01/2022 17:59 | 06/01/2022 18:22 | 06/01/2022 18:31 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se encuentra ITM operado por corte interno además se reacondiciona acometida en la red | -70.59157641 | -33.46621015 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8339649 | DF20227273746 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | RODRIGO DE ARAYA 5092 DP 41 | BVF2051 | RED EMERGENCIA | LTLF45 | CORONADO OSCAR |  | Trabajo Realizado | Realizado | 07/01/2022 06:21 | 07/01/2022 07:31 |  | 07/01/2022 07:36 | 07/01/2022 09:15 | 07/01/2022 09:15 | 07/01/2022 09:40 | 68 | VEHICULOS-ACCIDENTAL | [6 empty] | [Pendiente] | Inmediato | Ticket relacionado con el Ticket DF20227273753. | -70.5950568 | -33.473127 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8339686 | DF20227273769 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | ZANARTU 980 | BVF2051 | RED EMERGENCIA | LTLF45 | CORONADO OSCAR |  | Trabajo Realizado | Realizado | 07/01/2022 08:02 | 07/01/2022 09:07 |  | 07/01/2022 10:00 | 07/01/2022 10:18 | 07/01/2022 10:19 | 07/01/2022 11:24 | 85 | CLIENTE | [6 empty] | [Terminado] |  | TP #15690 con perdida de aceite, alimentado del Desc Fus Part #59641 J Astudillo Zañartu ote Vic Mackenna, corresponde a recinto en construcción, se converso con jefa de terreno Srta Claudia Guzman, gestionaran con empresa contratista cambio de TD particular, se tomaron fotos, aceite no cayo directo al suelo, cayo sobre pila de escombros de construcción, a esta hora 226v - 387v promedio. | -70.6237806 | -33.4731404 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8340382 | DF20227273984 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | SUAREZ MUJICA 371 | BVF2057 | RED EMERGENCIA | LTLF38 | HERNANDEZ CRISTOBAL GUILLERMO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 07/01/2022 13:52 | 07/01/2022 15:47 |  | 07/01/2022 15:49 | 07/01/2022 16:40 | 07/01/2022 16:47 | 07/01/2022 17:17 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se encuentra frente a Suárez Mújica 371 líneas de baja tensión fase azul pegada a tirante de media tensión se normaliza línea de baja tensión y se encuentra TD 23313 operado en medía tensión fase roja de 8 amp se normaliza quedando sector con servicio ok se realiza reapriete de conectores dentado y se verifica voltaje R226 B225 A226 carga R25 B26 A45 material 1 fusible de media tensión de 8 amp | -70.66556094 | -33.49203579 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8340658 | DF20227274236 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | D F SARMIENTO 310 D/26 | BVF2059 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTJ80 | ESTRADA RANDY PAUL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 07/01/2022 20:31 | 08/01/2022 00:00 |  | 08/01/2022 00:01 | 08/01/2022 00:14 | 08/01/2022 00:14 | 08/01/2022 00:26 | 85 | CLIENTE | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | Se normaliza ITM protección caja de empalme operado por falla interior, cliente queda con servicio. | -70.61457209 | -33.45018026 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8340679 | DF20227274299 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | JORGE WASHINGTON 325 DP 806 | BVF2059 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTJ80 | ESTRADA RANDY PAUL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 08/01/2022 00:26 | 08/01/2022 01:08 |  | 08/01/2022 01:43 | 08/01/2022 01:59 | 08/01/2022 02:02 | 08/01/2022 02:16 | 08 | FALLO MATERIAL | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | Se repara chicote caja de empalme con conexión fundida, cliente queda con servicio normal, se deja sello número 379192 | -70.5939772 | -33.4523477 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8340735 | DF20227274340 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | PERICLES 1347 A 22 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | CORONADO OSCAR |  | Trabajo Realizado | Realizado | 08/01/2022 09:22 | 08/01/2022 09:34 |  | 08/01/2022 09:55 | 08/01/2022 10:23 | 08/01/2022 10:24 | 08/01/2022 10:51 | 08 | FALLO MATERIAL | [6 empty] | [Terminado] |  | Protección de empalme 25a fallado, se normaliza por igual capacidad, se reapretaron conexiones en caja empalme quedando ok, servicio ok, se tomo foto. | -70.62504359 | -33.46064758 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8340829 | DF20227274402 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | TOTORAL 4957 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | CORONADO OSCAR |  | Trabajo Realizado | Realizado | 08/01/2022 11:31 | 08/01/2022 13:08 |  | 08/01/2022 13:50 | 08/01/2022 14:04 | 08/01/2022 14:05 | 08/01/2022 15:24 | 01 | DEGRADACION MATERIAL | [6 empty] | [Terminado] |  | Cable de bajada de acometida bifasica en mal estado y en cortocircuito, se cambio cable de bajada con material nuevo qurdando ok, se templaron y se reapretaron conexiones de cuatro acometidas en caja dae quedando ok, 226v - 387v promedio, se reapretaron conexiones en caja empalme quedando ok, servicio ok, se tomaron fotos. | -70.62798945 | -33.52578043 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8341000 | DF20227274582 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | ORTUZAR 587 BL P DP 92 | BVF2057 | RED EMERGENCIA | LTLF38 | BRAVO ITALO ALEJANDRO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 08/01/2022 20:58 | 08/01/2022 23:25 |  | 08/01/2022 23:32 | 08/01/2022 23:54 | 08/01/2022 23:57 | 09/01/2022 00:24 | 06 | FALTA MANTENIMIENTO | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | Se normaliza itm 25a operado en caja de empalme y tablero de cliente por falla en su instalación se avisa tp. Quedando cliente con servicio normal y con un voltaje de 223 volts y una carga de 15 a | -70.58349561 | -33.44949927 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8341047 | DF20227274683 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | CONTRAMAESTRE MICALVI 543 DP 209 | BVF2059 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTJ80 | LOPEZ CARLOS JHOAN |  | Recurso Insuficiente | No Realizado | 09/01/2022 08:02 | 09/01/2022 08:13 |  | 09/01/2022 08:35 | 09/01/2022 09:33 | 09/01/2022 09:35 | 09/01/2022 10:53 | 23 | ARBOLES | [5 empty] | SI | [Pendiente] | Inmediato | Se encuentra palmera encima de linea MT space kap produciendo cortocircuitos en las conexiones de las PPF en la línea del TD 5656 Ramón Cruz Sur D. Almeyra, quedando quebrado y fundido aislador de 23kva que están debajo de la las PPF del TD, esto hizo operar dos fusibles en MT de 20amp en el arranque sin letrero a cuatro claros al sur del TD, se requiere cuadrilla correspondiente con escala ya que esta al lado vereda para el retiro de restos de palmera y cambio de aislador fundido, por orden de despacho MT1 se procede abrir fase restante y se reponen fusible con uno de 20amp y el otro 25amp y se dejan a poste con cinta de peligro para no operar. | -70.58066408 | -33.46051883 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8341052 | DF20227274696 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | FRENTE A CALLE CONTRAMAESTRE MICALVI 543 | BVF2059 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTJ80 | LOPEZ CARLOS JHOAN |  | Trabajo Realizado | Realizado | 09/01/2022 08:36 | 09/01/2022 08:37 |  | 09/01/2022 11:00 | 09/01/2022 11:01 | 09/01/2022 11:02 | 09/01/2022 11:11 | 29 | OTRAS CAUSAS PROPIAS EXTERNAS | [5 empty] | SI | [Terminado] |  | Domicilio se encuentra sin servicio esta relacionado con el ticket 20227274683 | -70.5936901 | -33.459374 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8341397 | DF20227275077 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | MARCHANT PEREIRA 3278 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 10/01/2022 08:38 | 10/01/2022 08:54 |  | 10/01/2022 08:56 | 10/01/2022 09:25 | 10/01/2022 09:26 | 10/01/2022 10:10 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | Se repara acometida concentrica cortada por camión carga alta cliente queda con servicio provisorio ala espera de cambio de cables no se cambia acometida porque no hay acceso a medidor por portón cerrado hacia medidor se instalan 15 mts de cable concentrico de 6 mm y se reapretan conecciones en regleta trifasica y conectores de red bt a caja distribución de manera preventiva y se toma voltaje en red bt azul 220 blanca 225 roja 220 386 entre fases se templa acometida destemplada del domicilio 3263 | -70.67523191 | -33.59052079 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8341478 | DF20227275130 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | CAPITAN ORELLA 2464 DP 202 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 10/01/2022 10:08 | 10/01/2022 10:26 |  | 10/01/2022 11:45 | 10/01/2022 11:59 | 10/01/2022 12:03 | 10/01/2022 12:17 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | Domicilio normal ala visita cliente llama por consultas sobre su boleta | -70.67523191 | -33.59052079 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8341735 | DF20227275274 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | SANTA JULIA 77 ED A DP 209 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 10/01/2022 13:15 | 10/01/2022 13:32 |  | 10/01/2022 13:41 | 10/01/2022 13:50 | 10/01/2022 13:51 | 10/01/2022 14:12 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | Domicilio normal ala visita cliente llama para dar de baja servicios que tiene con enel se le dan los pasos a seguir | -70.67523191 | -33.59052079 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8341950 | DF20227275339 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | ESPRONCEDA 400 TORRE B DEPTO 1103 B | BVF2060 | RED EMERGENCIA | LTLL58 | GUTIERREZ JUAN CARLOS |  | Trabajo Realizado | Realizado | 10/01/2022 14:21 | 10/01/2022 17:04 |  | 10/01/2022 19:10 | 10/01/2022 19:28 | 10/01/2022 19:29 | 10/01/2022 20:19 | 85 | CLIENTE | [5 empty] | SI | [Terminado] |  | Se encuentra ITM en Medidor de 25A inoperativo. Se normaliza por uno de la misma capacidad quedando cliente con servicio normal. Atiende la Sra. Mónica. No permite ingresar material gastado | -70.60161089 | -33.45029075 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8344945 | DF20227275865 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | AMAPOLAS 5235 EX PJE A | BVF2064 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTGL68 | LOPEZ CARLOS JHOAN |  | Trabajo Realizado | Realizado | 11/01/2022 13:32 | 11/01/2022 15:23 |  | 11/01/2022 15:36 | 11/01/2022 16:20 | 11/01/2022 16:22 | 11/01/2022 17:09 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | SI | [Terminado] |  | Domicilio se encuentra sin servicio se verifica conexión dentro del medidor y se mide voltaje en la salida de la UT y se encuentra con servicio normal, tiene una falla hacia sus instalaciones se le recomienda buscar un eléctrico particular para su normalizacion, de igual se le hace reapriete a las conexiones de la acometida en regleta caja Dae y los chicotes principales en red carpe en BT quedando cliente conforme. Se mide carga en chicote principal teniendo F.R: 3amp, F.B: 3amp, F.A:2amp, Nro medidor: 25818182, sello R: 0779314, sello N: CPA0399222 | -70.57776789 | -33.44047123 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8345021 | DF20227275932 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | HERNANDO DE AGUIRRE 4116 | BVF2052 | RED EMERGENCIA | BVF2052 LTLF33 | HERNANDEZ CRISTOBAL GUILLERMO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 11/01/2022 15:24 | 11/01/2022 16:45 |  | 11/01/2022 16:49 | 11/01/2022 17:52 | 11/01/2022 17:53 | 11/01/2022 18:15 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se encuentra ITM de 40 amp en mal estado se cambia por la misma capacidad quedando cliente con servicio ok material 1 ITM de 40amp se realiza reapriete de conectores dentado y se verifica voltaje en regleta trifásico fase R224 B221 A221 | -70.66556094 | -33.49203579 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8345022 | DF20227275950 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | CAMPOS DE DEPORTES 550 | BVF2052 | RED EMERGENCIA | BVF2052 LTLF33 | HERNANDEZ CRISTOBAL GUILLERMO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 11/01/2022 15:56 | 11/01/2022 16:46 |  | 11/01/2022 18:16 | 11/01/2022 18:50 | 11/01/2022 18:50 | 11/01/2022 19:36 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se encuentra TD 1575 operado circuito PTE fase azul de 300 amp se encuentra en Suárez Mújica 2172 regleta fundido trifásico la cual afecta a 3 casa Suárez Mújica 2172.2174.2171se normaliza regleta quedando normal y se normaliza TD quedando cliente con servicio ok se realiza reapriete de conectores dentado y se verifica voltaje R228 B227 A229 y carga R120 B201 A240 | -70.66556094 | -33.49203579 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8345041 | DF20227275951 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | GRECIA 2174 DP E | BVF2064 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTGL68 | LOPEZ CARLOS JHOAN |  | Trabajo Realizado | Realizado | 11/01/2022 16:00 | 11/01/2022 17:04 |  | 11/01/2022 17:15 | 11/01/2022 17:59 | 11/01/2022 18:00 | 11/01/2022 18:12 | 18 | NO DETERMINADA | [5 empty] | SI | [Terminado] |  | Condominio se encuentra cerrado y sin acceso se llama al fono asociado al ticket y se encuentra apagado, faltan más datos | -70.60696198 | -33.46164772 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8345160 | DF20227275997 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | RODRIGO DE ARAYA 1492 | BVF2059 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTJ80 | MOLINA PEDRO JOSE |  | Trabajo Realizado | Realizado | 11/01/2022 17:13 | 11/01/2022 19:47 |  | 11/01/2022 20:27 | 11/01/2022 20:43 | 11/01/2022 20:44 | 11/01/2022 22:01 | BW | FALLA ACOMETIDA | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | Se verifica fase azul y roja NH 250A operado producto AP fundido conectado a red tradicional provocando cortocircuito entre ambas fases a 1 claro hacia el poniente del Td 138 rodrigo de Araya ote til til, se normaliza quedando sector con servicio normal al igual el AP con 20mts de concentrico 2x6mm quedando normalizado se toman variables 228V y 389V cargas A 128A B 120A y R 140A. Material 2 fusible 250A NH y 20mts concentrico 2x6mm, también se realiza poda por ramas que cubrían proteccion de baja tensión | -70.6212807 | -33.5076705 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8345248 | DF20227276069 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | LOS TALAVERAS 45 LOC/ 1A | BVF2064 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTGL68 | ESTRADA RANDY PAUL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 11/01/2022 19:24 | 11/01/2022 22:59 |  | 12/01/2022 01:01 | 12/01/2022 01:14 | 12/01/2022 01:15 | 12/01/2022 01:19 | 85 | CLIENTE | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | Se acude al lugar del requerimiento y se verifica local comercial cerrado, se llama al teléfono de contacto y cliente indica que llamara nuevamente durante la mañana. | -70.5908331 | -33.4557184 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8345320 | DF20227276185 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | LOS TALAVERAS 45 LOC/ 1A | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 12/01/2022 08:08 | 12/01/2022 08:15 |  | 12/01/2022 08:17 | 12/01/2022 08:57 | 12/01/2022 08:58 | 12/01/2022 09:28 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | sé encuentra itm fundido de 40 amp se normaliza con la misma capacidad además se reacondiciona acometida en la red quedando servicio normal por parte de la compañía | -70.59134991 | -33.45545778 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8345497 | DF20227276345 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | GRECIA 1331 | BVF2055 | RED EMERGENCIA | LTLG82 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 12/01/2022 11:29 | 12/01/2022 11:36 |  | 12/01/2022 12:44 | 12/01/2022 12:54 | 12/01/2022 12:55 | 12/01/2022 13:18 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | No se ubica dirección fono no da respuesta en callcenter faltan datos | -70.67523191 | -33.59052079 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8348117 | DF20227276615 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | SEMINARIO 1538 | BVF2064 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTGL68 | REYES ANTHONI JOSE |  | Trabajo Realizado | Realizado | 12/01/2022 19:01 | 13/01/2022 00:11 |  | 13/01/2022 00:37 | 13/01/2022 00:53 | 13/01/2022 00:53 | 13/01/2022 01:11 | 08 | FALLO MATERIAL | [5 empty] | SI | [Pendiente] | Inmediato | medidor 18111626 fundido queda directo se necesita cambio del mismo | -70.62512545 | -33.46040262 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8348799 | DF20227277012 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | GRECIA 3348 PS 12 DP 1205 | BVF2052 | RED EMERGENCIA | BVF2052 LTLF33 | HERNANDEZ CRISTOBAL GUILLERMO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 13/01/2022 13:06 | 13/01/2022 15:46 |  | 13/01/2022 15:49 | 13/01/2022 16:10 | 13/01/2022 16:12 | 13/01/2022 16:37 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se encuentra ITM operado en caja empalme se normaliza quedando cliente con servicio ok | -70.66556094 | -33.49203579 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8348801 | DF20227277019 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | DOCTOR JOHOW 348 J | BVF2052 | RED EMERGENCIA | BVF2052 LTLF33 | HERNANDEZ CRISTOBAL GUILLERMO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 13/01/2022 13:12 | 13/01/2022 15:47 |  | 13/01/2022 16:40 | 13/01/2022 16:51 | 13/01/2022 16:51 | 13/01/2022 17:25 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se encuentra bajada de acometida tradicional neutro cortado se normaliza quedando cliente con servicio ok se realiza reapriete de conectores dentado y se verifica voltaje en red tradicional R221 B221 A220 | -70.66556094 | -33.49203579 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8349047 | DF20227277097 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | EDO CASTILLO V 1205 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ JUAN CARLOS |  | Trabajo Realizado | Realizado | 13/01/2022 15:20 | 13/01/2022 20:20 |  | 13/01/2022 20:29 | 13/01/2022 21:01 | 13/01/2022 21:08 | 13/01/2022 21:15 | 85 | CLIENTE | [5 empty] | SI | [Terminado] |  | Cliente indica a través de fono no estar en el domicilio y que hará un nuevo llamado a enel cuando esté en casa. Atiende la Sra. Victoria Robles | -70.61977601 | -33.45720048 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8349091 | DF20227277135 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | DIAGONAL ORIENTE 1355 | BVF2052 | RED EMERGENCIA | BVF2052 LTLF33 | SALAZAR BERNARDO RAFAEL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 13/01/2022 16:18 | 13/01/2022 22:21 |  | 13/01/2022 22:37 | 13/01/2022 23:19 | 13/01/2022 23:21 | 13/01/2022 23:52 | 85 | CLIENTE | [6 empty] | [Terminado] |  | Se repone servicio cortado de acom.conc. se reapretan conexiones de alimentación a regleta,se registra voltaje y carga en la red , entre fases 390 v neutro y fase A 224 v. B 225 v R 225 v carga A 70 B 64 R 62 amp. se verifica con servicio normal. | -70.6183789 | -33.446935 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8349093 | DF20227277163 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | SIMON BOLIVAR 2621 | BVF2052 | RED EMERGENCIA | BVF2052 LTLF33 | SALAZAR BERNARDO RAFAEL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 13/01/2022 17:00 | 13/01/2022 22:22 |  | 14/01/2022 01:47 | 14/01/2022 01:52 | 14/01/2022 01:53 | 14/01/2022 01:58 | 85 | CLIENTE | [6 empty] | [Terminado] |  | Domicilio se verifica con servicio e,servicio fue repuesto. | -70.60265569 | -33.44991802 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8349116 | DF20227277185 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | IRARRAZAVAL 2042 DP 505 | BVF2052 | RED EMERGENCIA | BVF2052 LTLF33 | SALAZAR BERNARDO RAFAEL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 13/01/2022 17:43 | 13/01/2022 22:44 |  | 14/01/2022 01:06 | 14/01/2022 01:24 | 14/01/2022 01:24 | 14/01/2022 01:29 | 85 | CLIENTE | [6 empty] | [Terminado] |  | Se normaliza ITM operado en caja de empalme, servicio normal. | -70.6102931 | -33.4536433 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8349262 | DF20227277318 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | BROWN SUR 548 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 14/01/2022 07:00 | 14/01/2022 07:19 |  | 14/01/2022 08:06 | 14/01/2022 08:31 | 14/01/2022 08:35 | 14/01/2022 08:43 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | sé encuentra itm operado por corte interno además se reacondiciona acometida en la red quedando servicio normal por parte de la compañía | -70.5921572 | -33.4609508 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8349294 | DF20227277348 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | LOS ALMENDROS 4275 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 14/01/2022 08:27 | 14/01/2022 08:33 |  | 14/01/2022 08:45 | 14/01/2022 08:54 | 14/01/2022 08:57 | 14/01/2022 09:31 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se encuentra cliente sin suministro se procede a revisar el medidor fallado en la fase el mismo se deja directo se informa a despacho para que le generen la.orden de cambio con el número de medidor 202593989 | -70.5862316 | -33.46211818 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8350010 | DF20227277538 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | BROWN SUR 548 | BVF2054 | RED EMERGENCIA | LPRT45 | PARADA PEDRO SANTOS |  | Trabajo Realizado | Realizado | 14/01/2022 13:05 | 14/01/2022 15:11 |  | 14/01/2022 15:15 | 14/01/2022 16:02 | 14/01/2022 16:02 | 14/01/2022 16:11 | 85 | CLIENTE | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se verifica acometida teléfonica destemplada se normaliza servicio okey cliente con servicio | -70.5929126 | -33.4577473 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8350281 | DF20227277694 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | MANUEL MONTT 2792 | BVF2054 | RED EMERGENCIA | LPRT45 | PARADA PEDRO SANTOS |  | Trabajo Realizado | Realizado | 14/01/2022 18:31 | 14/01/2022 20:56 |  | 14/01/2022 21:20 | 14/01/2022 21:54 | 14/01/2022 21:56 | 14/01/2022 22:00 | 85 | CLIENTE | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se verifica domicilió cerrado fono no contesta sin acceso | -70.60903658 | -33.4542381 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8350450 | DF20227277843 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | EDO CASTILLO V 4017 | BVF2055 | RED EMERGENCIA | LTLG82 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 15/01/2022 09:12 | 15/01/2022 09:15 |  | 15/01/2022 09:19 | 15/01/2022 09:48 | 15/01/2022 10:09 | 15/01/2022 10:38 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | Se normaliza acometida concentrica cortada caída de árbol sobre acometida cliente queda con servicio normal se reapretan conecciones en red tradicional y se toma voltaje en red bt azul 220 blanca 225 roja 220 386 entre fases | -70.67523191 | -33.59052079 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8350530 | DF20227277885 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | MANUEL MONTT 2792 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 15/01/2022 11:34 | 15/01/2022 11:39 |  | 15/01/2022 11:41 | 15/01/2022 11:56 | 15/01/2022 12:04 | 15/01/2022 12:38 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se encuentra ITM operado por UT fundido la misma se repara además se reacondiciona acometida en la red quedando servicio normal por parte de la compañía | -70.61246503 | -33.45281095 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8350536 | DF20227277889 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | AZAPA 3843 LC 27 | BVF2055 | RED EMERGENCIA | LTLG82 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 15/01/2022 11:49 | 15/01/2022 11:50 |  | 15/01/2022 12:30 | 15/01/2022 12:44 | 15/01/2022 12:45 | 15/01/2022 13:04 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | Se comunica con cliente vía telefónica e indica que no ha llamado a enel con suministro normal | -70.67523191 | -33.59052079 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8350612 | DF20227277920 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | COVENTRY 96 | BVF2059 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTJ80 | MOLINA PEDRO JOSE |  | Trabajo Realizado | Realizado | 15/01/2022 13:15 | 15/01/2022 14:23 |  | 15/01/2022 14:26 | 15/01/2022 15:32 | 15/01/2022 15:37 | 15/01/2022 15:55 | BW | FALLA ACOMETIDA | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se reacondiciona fase azul conexion suelta en block de conexion, regleta y alimentacion de caja dae quedando doomicilio con servicio normal, se tomam variables 226V y 380v cargas A 45A B 40A y R 42A | -70.5802509 | -33.4532886 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8350679 | DF20227277997 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | GRECIA 980 DP 20 | BVF2059 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTJ80 | MOLINA PEDRO JOSE |  | Trabajo Realizado | Realizado | 15/01/2022 16:20 | 15/01/2022 17:02 |  | 15/01/2022 17:07 | 15/01/2022 17:31 | 15/01/2022 17:35 | 15/01/2022 18:23 | BW | FALLA ACOMETIDA | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se verifica alimentaxion fase conexión fundida en regleta caja dae la cual se reacondiciona cortando alimentación en red calle por seguridad para luego normalizar en red con detando de 25mm quedando con servicio normal edificio 980 y 95 se toman variables 230v y 386v cargs A 45A B 44A y R40A . Material 1 detando 25mm | -70.6237335 | -33.4917169 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8350714 | DF20227278023 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | LOS TALAVERAS 45 LOC/ 1 | BVF2057 | RED EMERGENCIA | LTLF38 | PARADA PEDRO SANTOS |  | Trabajo Realizado | Realizado | 15/01/2022 18:00 | 15/01/2022 18:05 |  | 15/01/2022 19:00 | 15/01/2022 19:14 | 15/01/2022 19:14 | 15/01/2022 20:01 | 85 | CLIENTE | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se verifica domicilió con falla interior se orienta a cliente 226 v en UT, demora cliente no se encontraba en domicilio se contacta vía fono en su espera | -70.5908339 | -33.455708 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8350783 | DF20227278033 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | LINCOYAN 1153 DP 1704 | BVF2057 | RED EMERGENCIA | LTLF38 | PARADA PEDRO SANTOS |  | Trabajo Realizado | Realizado | 15/01/2022 18:35 | 15/01/2022 20:39 |  | 15/01/2022 21:22 | 15/01/2022 21:52 | 15/01/2022 21:53 | 15/01/2022 21:58 | 85 | CLIENTE | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se verifica línea telefónica cortada cliente no se encuentra en domicilio se conversa con conserje | -70.6190153 | -33.4524412 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8350846 | DF20227278139 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | MONTENEGRO 55 | BVF2054 | RED EMERGENCIA | LPRT45 | SALAZAR BERNARDO RAFAEL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 15/01/2022 22:15 | 16/01/2022 00:55 |  | 16/01/2022 00:57 | 16/01/2022 01:15 | 16/01/2022 01:15 | 16/01/2022 01:42 | 08 | FALLO MATERIAL | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | cliente con conexión fundida en regleta de caja dae se reapretan conexiones existente se reapretan conexiones de red alimentación Calpe se verifica voltaje entre fases 390 v se verifican cargas fase azúl 37 amp fase Blanca 42 amp fase roja 40 amp quedando cliente con servicio normal | -70.58578307 | -33.45491567 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8350848 | DF20227278174 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | PEDRO TORRES 1104 | BVF2054 | RED EMERGENCIA | LPRT45 | SALAZAR BERNARDO RAFAEL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 16/01/2022 00:14 | 16/01/2022 00:56 |  | 16/01/2022 01:47 | 16/01/2022 01:48 | 16/01/2022 01:49 | 16/01/2022 01:51 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | cliente sin fono de comunicación domicilio cerrado se aprecia servicio normal en la zona | -70.5869867 | -33.4443947 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8350913 | DF20227278203 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | SIMON BOLIVAR 4442 | BVF2058 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTGR54 | MARTINEZ DAURY JAVIER |  | Trabajo Realizado | Realizado | 16/01/2022 08:52 | 16/01/2022 10:36 |  | 16/01/2022 10:48 | 16/01/2022 11:10 | 16/01/2022 11:11 | 16/01/2022 11:48 | 23 | ARBOLES | [6 empty] | [Terminado] |  | Cliente con servio normal, cliente llama por corto circuito en red tradicional, debido a palmera sobre la líneas, se poda palmera y se instala separador quedando línea y sector normal, de igual forma se reajusta conexión de acometida de tiente y se toman variables en el TD 12185 Simón Bolívar Pte Ortuzar R/N 219v B/N 221v A/N 219v R/B 381v R/A 386v B/A 381v cargas R 67amp B 56amp A 61amp, se verifica cliente y sector con voltajes y servicio normal. | -70.58226154 | -33.44791166 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8351004 | DF20227278327 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | LOS AVELLANOS 2657 | BVF2057 | RED EMERGENCIA | LTLF38 | PARADA PEDRO SANTOS |  | Trabajo Realizado | Realizado | 16/01/2022 14:49 | 16/01/2022 17:52 |  | 16/01/2022 18:52 | 16/01/2022 19:06 | 16/01/2022 19:07 | 16/01/2022 19:38 | 85 | CLIENTE | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se verifica acometida concentrica conexion suelta se normaliza servicio okey además se afianza caja empalme se realiza mantenimiento preventivo en red voltaje 380. 385. 385 v carga 9A 3A 5A | -70.60428777 | -33.47390908 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8351011 | DF20227278320 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | SAN EUGENIO 2001 DP 205 | BVF2060 | RED EMERGENCIA | LTLL58 | FERRO JACKSON STHUARD |  | Trabajo Realizado | Realizado | 16/01/2022 14:25 | 16/01/2022 18:52 |  | 16/01/2022 19:05 | 16/01/2022 19:31 | 16/01/2022 19:59 | 16/01/2022 20:01 | 49 | OTRAS CAUSAS ATMOSFERICAS | [6 empty] | [Terminado] |  | Se encontró itm operado se procede a normalizar quedando cliente con servicio normal | -70.6235019 | -33.4703548 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8351012 | DF20227278322 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | CALLE 9 905 | BVF2060 | RED EMERGENCIA | LTLL58 | FERRO JACKSON STHUARD |  | Trabajo Realizado | Realizado | 16/01/2022 14:29 | 16/01/2022 18:52 |  | 16/01/2022 20:07 | 16/01/2022 20:14 | 16/01/2022 20:16 | 16/01/2022 20:31 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [6 empty] | [Terminado] |  | Se llama a cliente no contesta fono domicilio cerrado, se reapretan cnx en regleta, se reacondiciona alimentación caja Dae, se verifica variables AB 386, AR 385, BR 386, AN 226, BN 225, RN 226V, A 39, B 38, R 52 AMP | -70.5848107 | -33.4706273 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8351041 | DF20227278358 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | JORGE WASHINGTON 210 DP 401 | BVF2060 | RED EMERGENCIA | LTLL58 | FERRO JACKSON STHUARD |  | Trabajo Realizado | Realizado | 16/01/2022 17:21 | 16/01/2022 21:27 |  | 16/01/2022 21:35 | 16/01/2022 21:43 | 16/01/2022 21:53 | 16/01/2022 22:14 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [6 empty] | [Terminado] |  | Se encontró itm operado se procede a normalizar quedando cliente con servicio normalizado | -70.6080628 | -33.5344677 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8351068 | DF20227278426 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | MONTENEGRO 939 | BVF2054 | RED EMERGENCIA | LPRT45 | SALAZAR BERNARDO RAFAEL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 16/01/2022 22:30 | 16/01/2022 22:45 |  | 16/01/2022 23:53 | 16/01/2022 23:53 | 16/01/2022 23:53 | 17/01/2022 00:04 | 85 | CLIENTE | [6 empty] | [Pendiente] | En la Semana | Se verifica domicilio con servicio normal cliente reclama, por, neutro de Calpe AP en corto con piola de comunicaciones,informar AP. | -70.58462842 | -33.44605733 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8351076 | DF20227278362 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | VIA 8 980 5 | BVF2054 | RED EMERGENCIA | LPRT45 | SALAZAR BERNARDO RAFAEL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 16/01/2022 17:52 | 16/01/2022 23:38 |  | 17/01/2022 01:02 | 17/01/2022 01:06 | 17/01/2022 01:06 | 17/01/2022 01:15 | 85 | CLIENTE | [6 empty] | [Terminado] |  | Se normaliza ITM operado en caja de empalme, servicio normal. | -70.6204769 | -33.4673176 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8351085 | DF20227278425 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | CALLE 9 905 | BVF2054 | RED EMERGENCIA | LPRT45 | SALAZAR BERNARDO RAFAEL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 16/01/2022 22:27 | 17/01/2022 00:05 |  | 17/01/2022 00:08 | 17/01/2022 00:30 | 17/01/2022 00:31 | 17/01/2022 01:01 | 85 | CLIENTE | [6 empty] | [Terminado] |  | Se normaliza acom.conc.desprendida ,por, vehículo carga alta ,se reapretan conexiones de alimentación a regleta,se registra voltaje y carga en la red entre fases 390 v neutro y fase A 220 v B 223 v R 224 v carga A 70 B 62 R 58 amp. servicio normal. | -70.62109614 | -33.46871139 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8351159 | DF20227278499 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | LUIS BELTRAN 1811 803 | BVF2061 | RED EMERGENCIA | LTLL57 | BRAVO ITALO ALEJANDRO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 17/01/2022 08:58 | 17/01/2022 09:01 |  | 17/01/2022 09:38 | 17/01/2022 09:45 | 17/01/2022 09:46 | 17/01/2022 09:59 | 06 | FALTA MANTENIMIENTO | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | Se normaliza itm 25a operado en caja de empalme y tablero de cliente por falla en su instalación se avisa tp. Quedando cliente con servicio normal | -70.6193604 | -33.4494182 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8351253 | DF20227278548 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | SALVADOR SUR 1035 DP 101 | BVF2061 | RED EMERGENCIA | LTLL57 | BRAVO ITALO ALEJANDRO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 17/01/2022 10:23 | 17/01/2022 10:27 |  | 17/01/2022 10:45 | 17/01/2022 11:00 | 17/01/2022 11:00 | 17/01/2022 11:20 | 06 | FALTA MANTENIMIENTO | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | Se normaliza itm 25a operado en panel de medidores por falla en su instalación se avisa tp. Quedando cliente con servicio normal | -70.6206813 | -33.4631967 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8351553 | DF20227278724 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | SUAREZ MUJICA 1341 | BVF2059 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTJ80 | MARTINEZ DAURY JAVIER |  | Trabajo Realizado | Realizado | 17/01/2022 15:38 | 17/01/2022 15:52 |  | 17/01/2022 17:08 | 17/01/2022 17:21 | 17/01/2022 17:21 | 17/01/2022 18:00 | 85 | CLIENTE | [6 empty] | [Terminado] |  | Cliente sin servicio, se encuentra fase de acometida fundida en regleta de caja dae, se repara conexión de acometida en regleta de caja dae, además se reacondiciona alimentacion de caja dae y se toman variables R/N 219v B/N 221v A/N 219v R/B 381v R/A 386v B/A 381v cargas R 27amp B 30amp A 33amp se verifica cliente con voltaje y servicio normal | -70.6182399 | -33.459502 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8351628 | DF20227278750 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | ERNESTO ANSANT 5229 | BVF2059 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTJ80 | MARTINEZ DAURY JAVIER |  | Trabajo Realizado | Realizado | 17/01/2022 16:14 | 17/01/2022 17:00 |  | 17/01/2022 18:01 | 17/01/2022 18:21 | 17/01/2022 18:22 | 17/01/2022 18:41 | 85 | CLIENTE | [6 empty] | [Terminado] |  | Cliente con servicio normal, de igual forma se verifica y reajusta conexión de acometida en regleta de caja dae, además se reacondiciona alimentacion de caja dae y se toman variables R/N 219v B/N 221v A/N 219v R/B 381v R/A 386v B/A 381v cargas R 67amp B 56amp A 61amp | -70.57594677 | -33.4480789 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8352042 | DF20227279036 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | RAMON CRUZ 1740 D/14 | BVF2061 | RED EMERGENCIA | LTLL57 | BRAVO ITALO ALEJANDRO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 18/01/2022 10:32 | 18/01/2022 10:46 |  | 18/01/2022 10:49 | 18/01/2022 11:02 | 18/01/2022 11:03 | 18/01/2022 11:10 | 85 | CLIENTE | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | Se verifica domicilio cerrado y cliente no se encuentra en el domicilio y realizara un nuevo llamado cuando llegue a su domicilio durante el día | -70.5810842 | -33.4643787 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8352533 | DF20227279087 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | IRARRAZAVAL 1556 | BVF2059 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTJ80 | MARTINEZ DAURY JAVIER |  | Trabajo Realizado | Realizado | 18/01/2022 11:59 | 18/01/2022 12:46 |  | 18/01/2022 13:57 | 18/01/2022 14:18 | 18/01/2022 14:19 | 18/01/2022 15:17 | 85 | CLIENTE | [6 empty] | [Terminado] |  | Cliente con servicio normal, se verifica medidor trifasico y se encuentra fase roja haciendo mal contacto en itm de 3x32amp, se repara conexión y repretran conexiones en medidor, se toman cargas R 17amp B 11amp A 14amp, cliente queda con servicio normal | -70.62500449 | -33.52528745 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8353368 | DF20227279428 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | ELIECER PARADA 2439 | BVF2060 | RED EMERGENCIA | LTLL58 | HERNANDEZ CRISTOBAL GUILLERMO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 19/01/2022 07:11 | 19/01/2022 07:23 |  | 19/01/2022 07:39 | 19/01/2022 08:58 | 19/01/2022 08:59 | 19/01/2022 09:39 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | cliente indica que tiene problema en 1 fase se realiza reapriete de conectores dentado Yaque es empalme trifásico al momento de la visita se encuentra con servicio normal se realiza verificación de voltaje R225 B221 A223 se encuentra normal | -70.66556094 | -33.49203579 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8353466 | DF20227279487 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | ALCALDE CARLOS ALDUNATE 117 | BVF2060 | RED EMERGENCIA | LTLL58 | HERNANDEZ CRISTOBAL GUILLERMO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 19/01/2022 09:16 | 19/01/2022 10:37 |  | 19/01/2022 13:07 | 19/01/2022 13:29 | 19/01/2022 13:30 | 19/01/2022 13:57 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se encuentra fase suelta en red tradicional se normaliza quedando cliente con servicio ok se realiza medicion en red tradicional R221 B221 A220 | -70.66556094 | -33.49203579 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8353468 | DF20227279503 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | IGN CARRERA P 101 E D/41 | BVF2057 | RED EMERGENCIA | LTLF38 | GALLARDO ADOLFO ARTURO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 19/01/2022 09:45 | 19/01/2022 10:39 |  | 19/01/2022 12:46 | 19/01/2022 13:14 | 19/01/2022 13:17 | 19/01/2022 13:34 | 29 | OTRAS CAUSAS PROPIAS EXTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | acceso a departamentos cerrado. nos comunicamos con clientes vía telefónica el cual don Manuel indica que el no vive en esa dirección. y nos envía el número de la hermana que vive ahí. nos comunicamos con ella la sta claudia la cual indica que no está en el departamento pero que ya se encuentra con servicio normal. tenia operado un itm en su tablero. | -70.5934419 | -33.4673636 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8353634 | DF20227279620 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | SUECIA 3232 | BVF2054 | RED EMERGENCIA | LPRT45 | SALAZAR BERNARDO RAFAEL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 19/01/2022 12:41 | 19/01/2022 13:31 |  | 19/01/2022 13:32 | 19/01/2022 13:52 | 19/01/2022 13:53 | 19/01/2022 16:30 | 85 | CLIENTE | [6 empty] | [Terminado] |  | Se Verifica servicio normal en edificio ,se informa a cliente revición de TC particular. | -70.70826301 | -33.61371455 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8353774 | DF20227279548 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | NATALIO STEIN 4913 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 19/01/2022 10:52 | 19/01/2022 15:37 |  | 19/01/2022 16:32 | 19/01/2022 16:57 | 19/01/2022 16:59 | 19/01/2022 17:35 | 01 | DEGRADACION MATERIAL | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | Se normaliza fase fundida en regleta cliente queda con servicio normal se reapretan conecciones en regleta trifasica y conectores de red bt a caja distribución de manera preventiva y se toma voltaje en red bt azul 220 blanca 225 roja 220 386 entre fases | -70.67523191 | -33.59052079 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8353859 | DF20227279617 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | PERICLES 1522 302 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 19/01/2022 12:37 | 19/01/2022 16:44 |  | 19/01/2022 18:49 | 19/01/2022 18:59 | 19/01/2022 18:59 | 19/01/2022 19:33 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | Domicilio con itm operado por falla interior se normaliza itm operado cliente queda con servicio normal se avisa a tp para revicion de instalación interna | -70.67523191 | -33.59052079 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8354330 | DF20227279839 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | EDO CASTILLO V 2680 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 19/01/2022 20:38 | 19/01/2022 22:21 |  | 19/01/2022 22:56 | 19/01/2022 23:21 | 19/01/2022 23:24 | 19/01/2022 23:38 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se encuentra ITM operado por falla interna además se reacondiciona acometida en la red quedando servicio normal por parte de la compañía | -70.60365233 | -33.45850149 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8354464 | DF20227279979 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | LAS PALMERAS 3086 | BVF2058 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTGR54 | MOLINA PEDRO JOSE |  | Trabajo Realizado | Realizado | 20/01/2022 09:09 | 20/01/2022 09:18 |  | 20/01/2022 09:22 | 20/01/2022 09:31 | 20/01/2022 09:44 | 20/01/2022 09:47 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se verifica acometida cortada se espero al cliente para la normalizacion 30 minutos la cual nunca llego se llamó y no contesto fono | -70.59744333 | -33.46679 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8354909 | DF20227280295 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | OSSA 554 A DP 1 | BVF2056 | RED EMERGENCIA | LTLG83 | BRAVO ITALO ALEJANDRO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 20/01/2022 15:54 | 20/01/2022 16:45 |  | 20/01/2022 16:50 | 20/01/2022 16:51 | 20/01/2022 17:00 | 20/01/2022 17:13 | 06 | FALTA MANTENIMIENTO | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | Se normaliza itm 25a operado en caja de empalme y tablero de cliente por falla en su instalación se avisa tp. Quedando cliente con servicio normal | -70.57199507 | -33.44880423 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8355162 | DF20227280285 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | IRARRAZAVAL 3851 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 20/01/2022 15:37 | 20/01/2022 22:29 |  | 20/01/2022 22:56 | 20/01/2022 23:11 | 20/01/2022 23:15 | 20/01/2022 23:42 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se encuentra ITM operado por corte interno además se reacondiciona acometida en la red tomando variables a-b 381v a-r 379v b-r 380v a-n 219v b-n 221v r-n 219v a 10 amp b- 9 amp r- 7 amp quedando servicio normal por parte de la compañía | -70.58896863 | -33.45554415 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8355252 | DF20227280544 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | DUBLE ALMEYDA 2903 | BVF2056 | RED EMERGENCIA | LTLG83 | JARAMILLO ANSHONY TERRY |  | Trabajo Realizado | Realizado | 21/01/2022 07:07 | 21/01/2022 07:31 |  | 21/01/2022 07:37 | 21/01/2022 08:28 | 21/01/2022 08:29 | 21/01/2022 08:42 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | Se verifica domicilio con itm operado por falla interior, se normaliza, de hace mantencion a caja de empalme quesdndo cliente con servicio normal | -70.60106088 | -33.45604067 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8355326 | DF20227280589 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | ITALIA 1740 | BVF2059 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTJ80 | ESTRADA RANDY PAUL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 21/01/2022 09:11 | 21/01/2022 10:11 |  | 21/01/2022 11:39 | 21/01/2022 12:43 | 21/01/2022 12:43 | 21/01/2022 12:47 | 85 | CLIENTE | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | Se acude al lugar del requerimiento y domicilio no se ubica, se llama al teléfono de contacto y cliente indica que dirección no corresponde | -70.62390365 | -33.45013123 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8355331 | DF20227280611 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | LAS PALMERAS 3086 | BVF2056 | RED EMERGENCIA | LTLG83 | JARAMILLO ANSHONY TERRY |  | Trabajo Realizado | Realizado | 21/01/2022 10:10 | 21/01/2022 10:17 |  | 21/01/2022 11:49 | 21/01/2022 12:04 | 21/01/2022 12:06 | 21/01/2022 13:11 | 68 | VEHICULOS-ACCIDENTAL | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | Se verifica aoxmetdia cortada por camión carga alta, se retira y se normalzia con aprox 25m de concen 2x4mm, ademas se reacondiciona alimentación a caja DAE y se toman las 221V, y carga 3A quedando cliente con servicio normal. | -70.5999241 | -33.4667492 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8356618 | DF20227280639 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | IRARRAZAVAL 5187C | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 21/01/2022 10:45 | 21/01/2022 14:28 |  | 21/01/2022 16:30 | 21/01/2022 17:16 | 21/01/2022 17:18 | 21/01/2022 17:21 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | Se normaliza itm de 25 amp operado por falla interior en del domicilio se avisa a tp para revicion de instalación interna cliente queda con servicio normal | -70.67523191 | -33.59052079 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8356767 | DF20227280677 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | PEATONES 27 1631 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 21/01/2022 11:30 | 21/01/2022 15:50 |  | 21/01/2022 17:31 | 21/01/2022 17:50 | 21/01/2022 17:56 | 21/01/2022 18:19 | 01 | DEGRADACION MATERIAL | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | Se normaliza fase fundida en regleta cliente queda con servicio normal correspondiente a dos clientes se reapretan conecciones en regleta trifasica y conectores de red bt a caja distribución de manera preventiva y se toma voltaje en red bt azul 220 blanca 225 roja 220 386 entre fases | -70.67523191 | -33.59052079 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8357090 | DF20227280967 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | RICARDO LYON 3301 DP 82 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 21/01/2022 22:21 | 21/01/2022 22:44 |  | 22/01/2022 02:12 | 22/01/2022 02:32 | 22/01/2022 02:33 | 22/01/2022 02:49 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se encuentra suministro Cortado cliente nos enseña factura de pago se le normaliza suministro además se reacondiciona acometida en la red tomando variables en shafs electrico a-b 382v a-r 383v b-r 385v a-n 221v b-n 222v r-n 224,v a - 23amp b- 25amp r- 34amp quedando servicio normal por parte de la compañía | -70.60248543 | -33.45164646 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8357116 | DF20227280983 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | ZANARTU 1100 TR 1 DP 301 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 21/01/2022 23:13 | 22/01/2022 00:23 |  | 22/01/2022 04:32 | 22/01/2022 04:48 | 22/01/2022 04:50 | 22/01/2022 05:10 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se encuentra suministro Cortado por no pago el mimo mostró boleta conselada se le repone suministro además se reacondiciona acometida en la red tomando variables en shafs electrico a-b 383v a-r 385v b-r 384v a-n 223v b-n 225v r-n 226v a- 15 amp b-12 amp r-16 amp quedando servicio normal por parte de la compañía | -70.62059155 | -33.4732517 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8357188 | DF20227281075 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | ZANARTU 2766 E | BVF2056 | RED EMERGENCIA | LTLG83 | JARAMILLO ANSHONY TERRY |  | Trabajo Realizado | Realizado | 22/01/2022 08:59 | 22/01/2022 09:38 |  | 22/01/2022 10:38 | 22/01/2022 11:05 | 22/01/2022 11:06 | 22/01/2022 11:43 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | Se verifica domicilio sin servicio, corresponde a a itm 25A en mal estado, se cambia por uno de igual capacidad. Además se reacondiciona alimentación en Red, quedando cliente con servicio normal | -70.60373447 | -33.47242998 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8357267 | DF20227281140 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | ALCALDE JORGE MONCKEBERG 1623 | BVF2055 | RED EMERGENCIA | LTLG82 | CORONADO OSCAR |  | Trabajo Realizado | Realizado | 22/01/2022 11:35 | 22/01/2022 12:28 |  | 22/01/2022 14:40 | 22/01/2022 14:41 | 22/01/2022 14:41 | 22/01/2022 15:48 | 29 | OTRAS CAUSAS PROPIAS EXTERNAS | [6 empty] | [Terminado] |  | Cliente indica chisporroteo en poste, indica que desconecto automaticos del domicilio pero aun asi continua el chisporroteo en poste, cliente conflictivo, se revisaron, se templaron y reapretaron conexiones de siete acometidas en caja dae quedando ok, conectores UDI de AP municipal se encuentran normales pero se reapretaron igualmente , 225v - 387v promedio, se reapretaron conectores dentados en red BT bajo todas las medidas de precaucion y seguridad, cliente inconforme requiere tomar fotos completamente a la acometida, no permite reaprete de conexiones en caja empalme, solicita que tecnicos bajen acometida para tomarle las fotos para hacer un reclamo por el ruido, cliente y vecino conflictivos, se les explico pero no entienden razones, movil se retira. | -70.6036489 | -33.5429464 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8357308 | DF20227281162 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | SIMON BOLIVAR 1845 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 22/01/2022 12:42 | 22/01/2022 14:34 |  | 22/01/2022 14:50 | 22/01/2022 16:08 | 22/01/2022 16:28 | 22/01/2022 19:45 | 01 | DEGRADACION MATERIAL | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | Se normaliza dos protecciones porta nh fundidasen td 12116 manuel montt nte el oidor cto nor ote fase azul y blanca se cambian salida de protección nh a red bt cobre 120 mm clientes quedan con servicio normal carga azul 225 amp blanca 156 roja 158 voltaje A225 B221 R223 | -70.67523191 | -33.59052079 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8357513 | DF20227281352 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | PUCARA 5111 C/ E | BVF2060 | RED EMERGENCIA | LTLL58 | SALAZAR BERNARDO RAFAEL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 23/01/2022 07:48 | 23/01/2022 08:13 |  | 23/01/2022 08:18 | 23/01/2022 08:53 | 23/01/2022 08:54 | 23/01/2022 09:20 | 85 | CLIENTE | [6 empty] | [Terminado] |  | Se verifica domicilio sin servicio,se templa y reapretan conexiones de acometida concéntrica,se reapretan conectores de puentes de Calpe a línea tradicional,se registra voltaje y carga en la red, entre fases 395 v neutro y fase A 224 v B225 v R 227 v carga A 35 B _28 R 20 amp,servicio normal. | -70.57696863 | -33.44450805 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8357599 | DF20227281425 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | ITALIA 1654 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 23/01/2022 12:16 | 23/01/2022 14:38 |  | 23/01/2022 16:35 | 23/01/2022 17:03 | 23/01/2022 17:08 | 23/01/2022 17:15 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | Se comunica con cliente vía telefónica e indica que no nos puede atender ya que no se encuentra en el domicilio corresponde a local comercial llamara dentro de la semana sie esque problema persiste ya con eléctrico particular trabajando en su instalación | -70.67523191 | -33.59052079 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8357640 | DF20227281432 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | MANUEL MONTT 2792 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 23/01/2022 12:45 | 23/01/2022 17:07 |  | 23/01/2022 17:41 | 23/01/2022 18:07 | 23/01/2022 18:08 | 23/01/2022 18:28 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | Domicilio normal por fono cliente indica que llamo para anular su reclamo y que no necesita la visita del móvil | -70.67523191 | -33.59052079 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8357710 | DF20227281491 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | TEGUALDA 1770 | BVF2057 | RED EMERGENCIA | LTLF38 | HERNANDEZ CRISTOBAL GUILLERMO |  | No Realizado | No Realizado | 23/01/2022 16:43 | 23/01/2022 22:19 |  | 23/01/2022 22:26 | 23/01/2022 23:00 | 23/01/2022 23:06 | 23/01/2022 23:24 | [8 empty] | [Terminado] |  | se verifica TD 96290 Sucre ote tegualda circuito norponiente se verifica voltaje R230 B229 A229 se realiza reapriete de conectores se debe mandar a cuadrilla subterránea para verificar mole ubicada en Sucre norponiente tegualda cliente le falta fase de servicio comunes | -70.66556094 | -33.49203579 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8357784 | DF20227281591 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | GRECIA 939 DP 32 | BVF2057 | RED EMERGENCIA | LTLF38 | HERNANDEZ CRISTOBAL GUILLERMO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 24/01/2022 00:36 | 24/01/2022 02:34 |  | 24/01/2022 03:30 | 24/01/2022 03:40 | 24/01/2022 03:44 | 24/01/2022 04:00 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se encuentra domicilio cerrado y teléfono no contesta | -70.66556094 | -33.49203579 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8358303 | DF20227281789 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | JOSE PEDRO ALESSANDRI 61 TR A DP 510 | BVF2055 | RED EMERGENCIA | LTLG82 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 24/01/2022 11:36 | 24/01/2022 15:43 |  | 24/01/2022 15:52 | 24/01/2022 16:18 | 24/01/2022 16:18 | 24/01/2022 16:30 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | Domicilio normal por fono cliente indica que ya se normalizó el problema y que correspondía a dirección de comúna de la reina | -70.67523191 | -33.59052079 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8358615 | DF20227281967 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | VIA OCHO 1162 D/4 | BVF2055 | RED EMERGENCIA | LTLG82 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 24/01/2022 14:33 | 24/01/2022 19:28 |  | 24/01/2022 20:53 | 24/01/2022 21:23 | 24/01/2022 21:24 | 24/01/2022 21:50 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | Cliente con falla interior se avisa a tp para revicion de instalación interna cliente queda con servicio normal | -70.67523191 | -33.59052079 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8358762 | DF20227282309 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | MT | INC_03 - Incidencia Alta/Media Tension | 10 |  | AdE_INC_03_Incidencia Media Tension | NUNOA | PJE 12 1477 B B/18 D/11 | BVF2059 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTJ80 | MOLINA PEDRO JOSE |  | Trabajo Realizado | Realizado | 24/01/2022 22:26 | 25/01/2022 02:15 |  | 25/01/2022 02:17 | 25/01/2022 03:23 | 25/01/2022 03:32 | 25/01/2022 05:48 | 29 | OTRAS CAUSAS PROPIAS EXTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | por solicitud de despacho de media tensión nos dirigimos a simón bolivar con patricio lynch a prestar apoyo a personal de mantenimiento, la cual se abre y cierra cuchillo 58637 simon bolivar ote P lynch y se verifica con tensión lado poniente y sin tensión lado oriente , se instala tierra a 1 claro hacia el ote del cuchillo y otra en el td 73755 creando la zona segura, para luego darle apoyo con el capacho para pasar spece cab por encima del árbol | -70.62781333 | -33.52597667 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8317532 | DF20227271459 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | AUSONIA 2234 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | ESCOBAR SIMON ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 03/01/2022 15:20 | 03/01/2022 15:21 |  | 03/01/2022 16:40 | 03/01/2022 16:55 | 03/01/2022 16:56 | 03/01/2022 17:16 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se verifica domicilio encontrando conexiones sueltas en acometida de poste de bt se reacondicionan conexiones se reaprietan y reacondicionan conexiones en caja de empalme y ut se mide 217 voltios y 3 amp se deja cliente con servicio normal. | -70.5761362 | -33.3847943 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8317704 | DF20227271596 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | VIA AZUL 4777 S/5 A | DOP 2009 | RED EMERGENCIA | LPKX38 | ANTON FERNANDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 03/01/2022 17:27 | 03/01/2022 17:50 |  | 03/01/2022 19:10 | 03/01/2022 19:43 | 03/01/2022 19:43 | 03/01/2022 21:21 | BV | SEGURIDAD EQUIPOS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se verifica sector sin servicio por arranqué número 62072 vía azul oye vía gris.desconectado fase azul de 15AT por ramas sobre red tradicional de MT ,se normalizo arranqué.quedando sector con servicio.se midió voltaje en TD 18172 vía gris vía azul.despachador PEDRO CRISOSTO.SE OOCUPARON ,1FUDIBLE DE 15AT.LINEAS SIN DAÑOS . | -70.5683262 | -33.3766357 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8317751 | DF20227271693 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | VIA AZUL 4783 | DOP 2009 | RED EMERGENCIA | LPKX38 | ANTON FERNANDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 03/01/2022 18:53 | 03/01/2022 18:56 |  | 03/01/2022 21:25 | 03/01/2022 21:26 | 03/01/2022 21:27 | 03/01/2022 21:31 | 08 | FALLO MATERIAL | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se verifica domicilio sin servicio por protección de empalme de 1x40A desconectado por carga alta se normalizo quedando cliente con servicio se mide voltaje en tablero de cliente. | -70.56883992 | -33.37682255 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8318384 | DF20227272190 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | VITACURA 5900 OF 402 | DOP 2000 | RED EMERGENCIA | LYGL66 | MORA JUAN LUIS |  | Trabajo Realizado | Realizado | 04/01/2022 14:15 | 04/01/2022 14:35 |  | 04/01/2022 15:09 | 04/01/2022 15:59 | 04/01/2022 16:01 | 04/01/2022 16:05 | 29 | OTRAS CAUSAS PROPIAS EXTERNAS | [5 empty] | SI | [Terminado] |  | cliente con falla interior en el domicilio bse avisa trabajo particular se verifica voltaje con 223 en caja se le explica a cliente que medidor se encuentra normal x parte compañía. | -70.5724154 | -33.3922691 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8318710 | DF20227272389 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | PADRE DAMIAN DEVEUSTER 2517 T/ ALERCE DEPTO 102 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | QUINTERO ALEXANDER ELBIDIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 04/01/2022 19:52 | 04/01/2022 20:05 |  | 04/01/2022 20:07 | 04/01/2022 20:24 | 04/01/2022 20:24 | 04/01/2022 21:02 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | cliente del dpto Alerce 102 con 2 medidores ,reviso y midió caja empalme medidor n 24677518 , 228v verifica protección de empalme operado, normaliza protección de empalme, servicio normal, reviso y midió caja empalme medidor n, 24412722, 228 v , verifica chicote cortado , cliente sin deuda , reacondiciona chicote, normaliza protección de empalme, servicio normal, trabajo se realizó en presencia de guardia de seguridad | -70.5686971 | -33.3764938 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8318827 | DF20227272451 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | RODODENDROS 9851 | DOP 2502 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTH62 | JEREZ CHRISTIAN NOLASCO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 04/01/2022 22:17 | 04/01/2022 22:33 |  | 04/01/2022 22:51 | 04/01/2022 23:03 | 04/01/2022 23:03 | 04/01/2022 23:23 | 79 | INSTALACION E INTERFERENCIA CLIENTE | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se verifica domicilio encontrando itm de 1x25 operado en caja empalme normaliza y mide voltaje 221 volt quedando cliente con servicio ok | -70.6535641 | -33.45797903 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8318837 | DF20227272462 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | MT | INC_03 - Incidencia Alta/Media Tension | 10 |  | AdE_INC_03_Incidencia Media Tension | VITACURA | CAMINO LA PIRAMIDE NORTE STA MARIA | DOP 2010 | RED EMERGENCIA | LPKX40 | HENRIQUEZ JOSE ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 04/01/2022 22:34 | 04/01/2022 22:47 |  | 04/01/2022 23:14 | 04/01/2022 23:25 | 04/01/2022 23:25 | 05/01/2022 00:46 | 23 | ARBOLES | [6 empty] | [Terminado] |  | Se verifica en derivación Intermedia sin letrero sector el embalse al interior de parque metropolitano, fus 10 curva T operado por ramas fase roja y blanca, se coordina con BT 1 se realiza despeje de ramas , se normaliza con fus 10 curva T fase roja y blanca, quedando sin servicio ya que se encuentra arranque operado aguas abajo de este punto con geografía de terreno no en condiciones para transitar en vehículo de trabajo. se informa a bt1 | -70.6007193 | -33.3869983 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8319062 | DF20227272576 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | EDUARDO MARQUINA 3937 OF 310 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | VASQUEZ JORGE EDUARDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 05/01/2022 10:05 | 05/01/2022 10:08 |  | 05/01/2022 10:10 | 05/01/2022 10:57 | 05/01/2022 10:57 | 05/01/2022 11:17 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [6 empty] | [Terminado] |  | cliente con servicio cortado en empalme se normaliza servicio se verifican 220v se toma carga instantánea de 15a y se reapretan conexiones cliente con servicio. | -70.591209 | -33.3996821 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8322719 | DF20227273027 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | VIRGO 1871 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | ROMERO KEVIN EMMANUEL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 05/01/2022 19:00 | 05/01/2022 19:11 |  | 05/01/2022 19:19 | 05/01/2022 19:43 | 05/01/2022 19:43 | 05/01/2022 20:10 | 29 | OTRAS CAUSAS PROPIAS EXTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se repara fase de acometida concéntrica fundida en red tradicional por mal contacto, se realiza poda menor para despeje de empalme y se le da altura nuevamente, cliente indica que se hará cargo de ramas y se verifican 228v en unión a tablero | -70.5664662 | -33.377481 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8322791 | DF20227273034 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | LO BELTRAN 2504 | DOP 2005 | RED EMERGENCIA | LPKX43 | QUINTERO ALEXANDER ELBIDIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 05/01/2022 19:26 | 05/01/2022 20:00 |  | 05/01/2022 20:02 | 05/01/2022 20:11 | 05/01/2022 20:11 | 05/01/2022 20:23 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | reviso y midió caja empalme 232v , normaliza protección de empalme operado, se avisa tp, servicio normal cliente conforme | -70.56648239 | -33.38489342 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8339509 | DF20227273684 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | FERNANDO ARGUELLO 7505 DEPTO 407 | DOP 2008 | RED EMERGENCIA | LPKX46 | HENRIQUEZ JOSE ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 06/01/2022 21:40 | 06/01/2022 23:18 |  | 06/01/2022 23:46 | 06/01/2022 23:55 | 06/01/2022 23:56 | 07/01/2022 00:08 | 06 | FALTA MANTENIMIENTO | [6 empty] | [Terminado] |  | Se verifica en itm chicote con conexión suelta, se reacondiciona y reaprietan conexiónes, verificando servicio normal 231V y 0,6amp | -70.55745726 | -33.39214194 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8339731 | DF20227273822 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | CANDELARIA GOYENECHEA 3820 121 | DOP 2004 | RED EMERGENCIA | LPKX41 | VASQUEZ JORGE EDUARDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 07/01/2022 10:00 | 07/01/2022 10:04 |  | 07/01/2022 10:06 | 07/01/2022 10:58 | 07/01/2022 10:58 | 07/01/2022 11:26 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [6 empty] | [Terminado] |  | itm de 1x10a fundido en empalme se normaliza con itm de 1x25a, se verifican 223v se toma carga instantánea de 8a y se reapretan conexiones cliente con servicio. | -70.5933674 | -33.4008121 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8339857 | DF20227273868 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | SAN FELIX 1421 | DOP 2004 | RED EMERGENCIA | LPKX41 | VASQUEZ JORGE EDUARDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 07/01/2022 11:18 | 07/01/2022 11:25 |  | 07/01/2022 11:38 | 07/01/2022 11:49 | 07/01/2022 11:49 | 07/01/2022 12:13 | 69 | OTRAS CAUSAS DE TERCEROS | [6 empty] | [Terminado] |  | extensión metalica quebrada por camión carga alta, se explica trabajo particular a cliente, y se templa acometida pi cliente con servicio se verifican 221v se toma carga instantánea de 10a y se reapretan conexiones | -70.5598413 | -33.3888739 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8339958 | DF20227273910 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | PASADENA 7389 | DOP 2000 | RED EMERGENCIA | LYGL66 | MORA JUAN LUIS |  | Trabajo Realizado | Realizado | 07/01/2022 12:27 | 07/01/2022 12:47 |  | 07/01/2022 13:00 | 07/01/2022 13:39 | 07/01/2022 13:40 | 07/01/2022 13:52 | 29 | OTRAS CAUSAS PROPIAS EXTERNAS | [5 empty] | SI | [Terminado] |  | se encuentra tapa caja negra desprendida de medidor se normaliza y se apretan conecciones se tomó voltaje con 219 en caja servicio normal x parte compañía cliente agradecido x la instalación de la tapa en caja negra .y sellado | -70.55877284 | -33.39153121 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8340376 | DF20227274074 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | PRESIDENTE KENNEDY 5420 DP 303 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | CHACON CARLOS ALBERTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 07/01/2022 15:29 | 07/01/2022 15:37 |  | 07/01/2022 15:40 | 07/01/2022 16:08 | 07/01/2022 16:09 | 07/01/2022 16:33 | 06 | FALTA MANTENIMIENTO | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | ITM protección de empalme operado motivo a falla interior se despeja circuito fallado y se normaliza ITM se reajustan conexiones en empalme se realiza mediciones con 226volt quedando cliente con servicio normal.. | -70.57734788 | -33.40009424 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8340569 | DF20227274166 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | LOS DRAGONES 10067 | DOP 2015 | RED EMERGENCIA | LYGL68 | IMIL PATRICIO ROBERTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 07/01/2022 17:49 | 07/01/2022 19:09 |  | 07/01/2022 19:16 | 07/01/2022 19:32 | 07/01/2022 19:34 | 07/01/2022 19:47 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | Se verifico el domicilio y esta cerrado y x fono no contesta falta más datos se verifico el TD de la zona 8281 los dragones ote el magnolio se verifico el voltaje 400 y 228 está todo normal y la zona se aprecia todo normal es zona aérea | -70.5408095 | -33.3830969 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8340944 | DF20227274545 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | LO MATTA 1369 A | DOP 2009 | RED EMERGENCIA | LPKX38 | ANTON FERNANDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 08/01/2022 19:20 | 08/01/2022 19:25 |  | 08/01/2022 19:35 | 08/01/2022 20:05 | 08/01/2022 20:06 | 08/01/2022 20:22 | 99 | PODAS ARBOLES | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se verifica domicilio sin servicio por protección de empalme de 1x25A se normaliza con igual capacidad de 1x25A quedando cliente con servicio.se midió voltaje en caja de empalme y se repretaron conexiones.SE OCUPARON 1 AUTOMÁTICO DE 1X25a. | -70.5449277 | -33.3842188 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8340957 | DF20227274556 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | TAHITI 6553 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | MIRANDA MARCELO BENEDICTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 08/01/2022 20:00 | 08/01/2022 20:08 |  | 08/01/2022 20:26 | 08/01/2022 20:26 | 08/01/2022 20:38 | 08/01/2022 20:51 | 85 | CLIENTE | [5 empty] | SI | [Terminado] |  | se normaliza protección de empalme caído por alguna falla interna quedando cliente con servicio verificado con mediciones de 230 volts cliente conforme | -70.57106502 | -33.38274026 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8341444 | DF20227275102 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | LOS ACANTOS 1645 DP 402 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | CHACON CARLOS ALBERTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 10/01/2022 09:30 | 10/01/2022 09:49 |  | 10/01/2022 11:15 | 10/01/2022 11:24 | 10/01/2022 11:24 | 10/01/2022 11:58 | 08 | FALLO MATERIAL | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | ITM 1x25amp Protección de empalme fallado se cambia por igual capacidad 25 amp se reajustan conexiones se realizan mediciones con 227volt quedando cliente con servicio normal por parte de enel... | -70.5946001 | -33.4029136 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8342088 | DF20227275371 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | VITACURA 4981 SC | DOP 2502 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTH62 | MORENO REINALDO JAVIER |  | Trabajo Realizado | Realizado | 10/01/2022 15:00 | 10/01/2022 18:43 |  | 10/01/2022 20:22 | 10/01/2022 20:22 | 10/01/2022 20:23 | 10/01/2022 20:23 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | SI | [Terminado] |  | se llega al lugar y se encuentra fase operada en tablero de cliente se normaliza y se revisan conexiones en medidor y se rreapretan todas las conexiones y con voltajes de 230v 227v226v y 400v 387v 385v por parte de compañia | -70.58144733 | -33.41309794 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8344467 | DF20227275679 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | LUIS CARRERA 1796 | DOP 2004 | RED EMERGENCIA | LPKX41 | CHACON CARLOS ALBERTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 11/01/2022 09:03 | 11/01/2022 09:21 |  | 11/01/2022 09:23 | 11/01/2022 09:49 | 11/01/2022 09:50 | 11/01/2022 10:51 | 08 | FALLO MATERIAL | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | Se verifica Domicilio sin servicio por corto circuito en la caja UT con cables inapropiados desde el Block de conexión del medidor hasta la UT se cambia 1 Mts de concéntrico 2x6mm se reajustan conexiones en empalme se realizan mediciones con 224volt quedando cliente con servicio normal.. | -70.58015493 | -33.39343713 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8345068 | DF20227275953 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | EXEQUIEL PLAZA 1268 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | MORENO REINALDO JAVIER |  | Trabajo Realizado | Realizado | 11/01/2022 16:01 | 11/01/2022 17:26 |  | 11/01/2022 18:15 | 11/01/2022 18:22 | 11/01/2022 18:24 | 11/01/2022 18:32 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | SI | [Terminado] |  | se llega al lugar y se encuentra ITM operado en caja UT y se rreapretan todas las conexiones en medidor y se verifica un voltaje de 227v de entrada y salida | -70.57405221 | -33.39604407 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8345127 | DF20227276014 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | NUEVA LO MATTA 1667 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | MORENO REINALDO JAVIER |  | No Realizado | No Realizado | 11/01/2022 17:40 | 11/01/2022 18:32 |  | 11/01/2022 18:33 | 11/01/2022 18:59 | 11/01/2022 19:00 | 11/01/2022 19:02 | [8 empty] | [Terminado] |  | se solista móvil de red con escala por no tener acceso con móvil capacho | -70.54735471 | -33.38230852 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8345218 | DF20227276014 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | NUEVA LO MATTA 1667 | DOP 2011 | RED EMERGENCIA | LPKX36 | IMIL PATRICIO ROBERTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 11/01/2022 17:40 | 11/01/2022 22:32 |  | 12/01/2022 00:02 | 12/01/2022 00:07 | 12/01/2022 00:09 | 12/01/2022 00:20 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | Se verifico el domicilio y esta cerrado y x fono dice no estar en el domicilio y nesecita el servicio volverá a llamar más tarde cuando esté en el domicilio dise tener cables cortado hay que ir con escaleras se verifico voltaje en la red tradicional 490 y 227y la zona se aprecia todo normal es zona aérea | -70.56999333 | -33.40282167 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8345261 | DF20227276097 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | ESPOZ 4141 DP 62 | DOP 2011 | RED EMERGENCIA | LPKX36 | IMIL PATRICIO ROBERTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 11/01/2022 20:58 | 12/01/2022 00:19 |  | 12/01/2022 00:24 | 12/01/2022 00:35 | 12/01/2022 00:35 | 12/01/2022 01:05 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | Se verifico el domicilio y esta sin servicio se reviso medidor tiene itm operado se reapreto todas las conexiones dentro del medidor se mide voltaje 222 carga 10amp se normalizó el ITM quedando cliente con servicio normal y todo terminado | -70.64054167 | -33.43398667 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8345302 | DF20227276157 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | NUEVA LO MATTA 1667 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | CHACON CARLOS ALBERTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 12/01/2022 05:07 | 12/01/2022 07:29 |  | 12/01/2022 07:36 | 12/01/2022 08:53 | 12/01/2022 08:59 | 12/01/2022 09:48 | 08 | FALLO MATERIAL | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | Acometida tradicional cortada en corto circuito se cambian 30mts concéntrico 2x6, se utilizan 5qmarras plast, 2 mordazas, 1boquilla 6mm, 2mts cinta vinil aislante, se reajustan conexiones se realizan mediciones con 224volt quedando cliente con servicio normal.. | -70.5467782 | -33.3826594 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8346932 | DF20227276420 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | EL MANIO 1620 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | CHACON CARLOS ALBERTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 12/01/2022 13:15 | 12/01/2022 13:19 |  | 12/01/2022 13:36 | 12/01/2022 13:56 | 12/01/2022 13:57 | 12/01/2022 14:17 | BZ | FALLA INSTALACION CLIENTE | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | ITM 3x100 amp protección de empalme operado motivo a falla interior en el Restaurando se despejan circuitos fallados se reajustan conexiones se realiza medición con 370volt y 220volt se normaliza ITM quedando cliente con servicio normal.. | -70.5996174 | -33.4072211 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8347024 | DF20227276432 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | VITACURA 6710 LC 5 | DOP 2010 | RED EMERGENCIA | LPKX40 | MORENO REINALDO JAVIER |  | Trabajo Realizado | Realizado | 12/01/2022 13:37 | 12/01/2022 15:25 |  | 12/01/2022 15:29 | 12/01/2022 16:00 | 12/01/2022 16:04 | 12/01/2022 16:07 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | SI | [Terminado] |  | se llega al lugar y se llama a cliente por fono en reiteradas veces y no contesta y tampoco sale alguien a atender al móvil domicilio cerrado cliente volverá a llamar | -70.57016221 | -33.38765906 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8348310 | DF20227276811 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | GERONIMO DE ALDERETE 1587 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | QUINTERO ALEXANDER ELBIDIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 13/01/2022 07:24 | 13/01/2022 08:17 |  | 13/01/2022 09:09 | 13/01/2022 09:29 | 13/01/2022 09:29 | 13/01/2022 09:40 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | corresponde al 1595 , reviso y midió caja empalme trifásico 393v entre fase ,224v con neutro , normaliza protección de tablero cliente operado ,se avisa tp, servicio normal cliente conforme | -70.5646196 | -33.3865718 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8348396 | DF20227276904 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | ARTHUR RIMBAUD 6658 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | QUINTERO ALEXANDER ELBIDIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 13/01/2022 10:24 | 13/01/2022 10:34 |  | 13/01/2022 10:36 | 13/01/2022 11:00 | 13/01/2022 11:00 | 13/01/2022 11:08 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | cliente indica que en estos momentos no puede resibir la visita , está en espera de su hijo, para revisión de medidor , llamara cuando llegue , cliente agradeció la rápida atención , cliente conforme | -70.5664662 | -33.3902934 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8348479 | DF20227276930 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | FRENTE A CALLE VIA AZUL 4551 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | QUINTERO ALEXANDER ELBIDIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 13/01/2022 10:56 | 13/01/2022 11:36 |  | 13/01/2022 13:22 | 13/01/2022 13:22 | 13/01/2022 13:22 | 13/01/2022 13:23 | 29 | OTRAS CAUSAS PROPIAS EXTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | reviso y midió caja empalme, sin servicio, verifica conexión fundida en caja dae, de acometida concentrica, reacondiono chicote , midió 225v , servicio normal cliente conforme | -70.5876598 | -33.3917043 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8348583 | DF20227276995 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | MT | INC_03 - Incidencia Alta/Media Tension | 10 |  | AdE_INC_03_Incidencia Media Tension | VITACURA |  | DOP 2004 | RED EMERGENCIA | LPKX41 | CHACON CARLOS ALBERTO |  | Recurso Insuficiente | No Realizado | 13/01/2022 09:20 | 13/01/2022 12:51 |  | 13/01/2022 13:38 | 13/01/2022 13:41 | 13/01/2022 13:42 | 13/01/2022 14:08 | 08 | FALLO MATERIAL | [5 empty] | NO | [Pendiente] | Inmediato | TP 64235 en celda MT SMU-20 con bastón operado en fase Roja fusible 80-E se verifica tensión tanto en BT y MT motivo de la falla Roedor mordiendo cable, se informa a la MT-1 Don Ricardo Soto enviaran a personal de cable a normalizar servicio, no hay bastones de respuesto con cliente, cliente son clínicas con pacientes con cáncer y están trabajando con grupo electrógeno... | -70.6133243 | -33.4196217 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8348642 | DF20227277018 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | VIA ROJA 6680 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | QUINTERO ALEXANDER ELBIDIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 13/01/2022 13:14 | 13/01/2022 13:38 |  | 13/01/2022 13:58 | 13/01/2022 14:06 | 13/01/2022 14:06 | 13/01/2022 14:25 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | reviso y midió caja empalme 224v , servicio normal, verifica servicio normal en ut, se avisa tp , por falla interior, eléctrico presente en el domicilio, instaló sello cpa 2575476 número medidor 3851183 | -70.56152908 | -33.37594296 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8349103 | DF20227277240 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | LAS HUALTATAS 8685 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | VASQUEZ JORGE EDUARDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 13/01/2022 19:31 | 13/01/2022 22:33 |  | 13/01/2022 22:42 | 13/01/2022 23:57 | 13/01/2022 23:57 | 14/01/2022 00:26 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [6 empty] | [Terminado] |  | acometida concéntrico con fase fundida en regleta dae se normaliza servicio se verifican 220v se toma carga instantánea de 12a y se reapretan conexiones cliente con servicio | -70.5513084 | -33.3866353 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8350178 | DF20227277637 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | FERNANDO DE ARGUELLO 6970 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | MIRANDA MARCELO BENEDICTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 14/01/2022 16:40 | 14/01/2022 17:35 |  | 14/01/2022 18:00 | 14/01/2022 18:01 | 14/01/2022 18:41 | 14/01/2022 18:52 | 08 | FALLO MATERIAL | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se cambió itm de misma capacidad de empalme monofásica de 1x40 amp por estando fallado quedando cliente con servicio verificado con mediciones de 230 volts cliente conforme | -70.5643747 | -33.3944835 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8350552 | DF20227277898 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | VIA ROJA 4160 | DOP 2011 | RED EMERGENCIA | LPKX36 | MORENO REINALDO JAVIER |  | Trabajo Realizado | Realizado | 15/01/2022 12:24 | 15/01/2022 12:34 |  | 15/01/2022 13:16 | 15/01/2022 13:20 | 15/01/2022 13:21 | 15/01/2022 13:45 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | SI | [Terminado] |  | se llega al lugar se revisan protección en TD y con servicio en las tres fases y se encuentra itm operado en caja UT se normaliza y se verifica un voltaje de 227v por parte de compañía | -70.6789774 | -33.41399891 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8350579 | DF20227277899 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | ESPOZ 2401 | DOP 2010 | RED EMERGENCIA | LPKX40 | MATURANA CRISTIAN ANDRES |  | Trabajo Realizado | Realizado | 15/01/2022 12:26 | 15/01/2022 13:00 |  | 15/01/2022 14:03 | 15/01/2022 14:25 | 15/01/2022 14:30 | 15/01/2022 14:35 | 29 | OTRAS CAUSAS PROPIAS EXTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | revisó y midió en caja empalme 217v, servicio normal | -70.59428928 | -33.3973399 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8350606 | DF20227277944 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | PUERTO RICO 8250 | DOP 2010 | RED EMERGENCIA | LPKX40 | MATURANA CRISTIAN ANDRES |  | Trabajo Realizado | Realizado | 15/01/2022 13:54 | 15/01/2022 14:09 |  | 15/01/2022 14:40 | 15/01/2022 14:57 | 15/01/2022 15:04 | 15/01/2022 16:09 | 23 | ARBOLES | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | acometida tradicional cortada por crecimiento de árbol frondoso, corresponde al 8260, se realizan podas, se retira acometida tradicional, y se normaliza por material nuevo cable concéntrico 2x6mm x 20mts se mide 228v, servició normal | -70.55237252 | -33.38846004 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8350664 | DF20227277966 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | LO BELTRAN 1873 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | CHACON CARLOS ALBERTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 15/01/2022 14:45 | 15/01/2022 16:32 |  | 15/01/2022 16:39 | 15/01/2022 17:13 | 15/01/2022 17:14 | 15/01/2022 17:56 | 08 | FALLO MATERIAL | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | acometida concéntrica 2x4mm en corto circuito fundida se cambian 30mts de concéntrico 2x6mm se utiliza 1 mordazas, 4 amarras plast, 1 boquilla 10mm, 2mts de cinta vinil aislante, se reajustan conexiones en caja empalme se realizan mediciones con 227volt quedando cliente con servicio normal.. | -70.5669494 | -33.3875094 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8350666 | DF20227277965 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | NUEVA COSTANERA 4031 | DOP 2008 | RED EMERGENCIA | LPKX46 | RISO JUIO ARISMALDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 15/01/2022 14:50 | 15/01/2022 16:36 |  | 15/01/2022 17:07 | 15/01/2022 17:36 | 15/01/2022 17:43 | 15/01/2022 17:49 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se verifica caja de empalme y se reapretan conexiones del dpto 21 y se verifica serv normal 220v | -70.5914537 | -33.39884457 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8351143 | DF20227278491 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | FILOMENA COMAS 2140 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | ESCOBAR SIMON ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 17/01/2022 08:33 | 17/01/2022 08:38 |  | 17/01/2022 08:47 | 17/01/2022 09:07 | 17/01/2022 09:07 | 17/01/2022 09:26 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [6 empty] | [Terminado] |  | se verifica domicilio encontrando caja de empalme desprendida se reacondiciona caja. se reaprietan conexiones en caja y ut se reaprietan conexiones en acometida en poste de bt se mide 226 voltios y 4 amp se deja cliente con servicio normal. | -70.5653856 | -33.3849304 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8351197 | DF20227278525 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | CAMINO EL CANAL 8155 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | ESCOBAR SIMON ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 17/01/2022 09:51 | 17/01/2022 10:00 |  | 17/01/2022 10:06 | 17/01/2022 10:15 | 17/01/2022 10:16 | 17/01/2022 10:45 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se verifica domicilio encontrando cables acometida cortado y en cortocircuito se retira ya que se encontraba en desuso. se le indica al cliente dirigirse a la oficina comercial para trámite de retiro de medidor. | -70.559053 | -33.37238051 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8351634 | DF20227278761 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | CARABOBO 6006 | DOP 2010 | RED EMERGENCIA | LPKX40 | CHACON CARLOS ALBERTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 17/01/2022 16:31 | 17/01/2022 17:06 |  | 17/01/2022 17:10 | 17/01/2022 17:16 | 17/01/2022 17:16 | 17/01/2022 17:54 | 08 | FALLO MATERIAL | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | ITM 1x20 amp protección de empalme fallado se cambia por uno de 1x25amp se reajustan conexiones en empalme se realizan mediciones con 228volt quedando cliente con servicio normal...Se cambia tapa caja empalme Horizontal inferior en mal estado... | -70.5801149 | -33.38577284 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8352006 | DF20227279004 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | LA LLAVERIA 1166 | DOP 2009 | RED EMERGENCIA | LPKX38 | RISO JUIO ARISMALDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 18/01/2022 09:30 | 18/01/2022 09:55 |  | 18/01/2022 10:11 | 18/01/2022 10:46 | 18/01/2022 10:47 | 18/01/2022 10:52 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se revisa caja de empalme, se reacondiciona ac, se restablece itm operado y se verifica serv normal 220v | -70.54217277 | -33.38520846 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8352534 | DF20227279099 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | THOR HEYERDHAL 2129 | DOP 2009 | RED EMERGENCIA | LPKX38 | RISO JUIO ARISMALDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 18/01/2022 12:25 | 18/01/2022 12:51 |  | 18/01/2022 12:55 | 18/01/2022 13:29 | 18/01/2022 13:34 | 18/01/2022 13:40 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se verifica caja de empalme, se reacondiciona ac, se restablece itm operado y se verifica serv normal 220v, se indica falla interior a cliente | -70.5726637 | -33.385056 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8352562 | DF20227279111 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | AMERICO VESPUCIO NORTE 1665 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | VASQUEZ JORGE EDUARDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 18/01/2022 12:55 | 18/01/2022 13:26 |  | 18/01/2022 13:43 | 18/01/2022 13:59 | 18/01/2022 13:59 | 18/01/2022 14:17 | 18 | NO DETERMINADA | [6 empty] | [Terminado] |  | se contacta con cliente por fono el cual no llega a punto acordado, no se ubica altura de dirección | -70.5887263 | -33.39645771 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8353160 | DF20227279257 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | PASEO LO MATTA 1351 | DOP 2003 | RED EMERGENCIA | LPKX37 | MATURANA CRISTIAN ANDRES |  | Trabajo Realizado | Realizado | 18/01/2022 17:33 | 18/01/2022 17:59 |  | 18/01/2022 18:02 | 18/01/2022 18:46 | 18/01/2022 18:53 | 18/01/2022 19:03 | 29 | OTRAS CAUSAS PROPIAS EXTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | cerrado , por fono no se ubica en el lugar, se espero 20min. no llega.. | -70.54579707 | -33.38420539 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8353469 | DF20227279522 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | MANIZALES 1922 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | VASQUEZ JORGE EDUARDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 19/01/2022 10:22 | 19/01/2022 10:42 |  | 19/01/2022 10:50 | 19/01/2022 11:17 | 19/01/2022 11:17 | 19/01/2022 11:26 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [6 empty] | [Terminado] |  | itm operado en empalme se normaliza servicio se verifican 220v se toma carga instantánea de 28a y se respetan conexiones cliente con servicio. | -70.5725572 | -33.3872972 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8354395 | DF20227279909 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | SIERRA ESMERALDA 1937 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | GARCIA GUIDO OMAR |  | Trabajo Realizado | Realizado | 20/01/2022 01:29 | 20/01/2022 01:37 |  | 20/01/2022 02:14 | 20/01/2022 02:37 | 20/01/2022 02:38 | 20/01/2022 02:42 | 85 | CLIENTE | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se verifica domicilio fono sale apagado y no hay más datos cerrad. | -70.5573722 | -33.3837814 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8354541 | DF20227280052 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | ALONSO DE CORDOVA 4192 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | VASQUEZ JORGE EDUARDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 20/01/2022 10:41 | 20/01/2022 10:52 |  | 20/01/2022 12:14 | 20/01/2022 12:20 | 20/01/2022 12:20 | 20/01/2022 12:34 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [6 empty] | [Terminado] |  | empalme con servicio cortado por deuda queda igual se verifican sector con servicio FA220V FB219V FR223V | -70.5870916 | -33.4101986 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8354542 | DF20227280058 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | ALONSO DE CORDOVA 2495 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | VASQUEZ JORGE EDUARDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 20/01/2022 10:45 | 20/01/2022 10:54 |  | 20/01/2022 12:01 | 20/01/2022 12:01 | 20/01/2022 12:01 | 20/01/2022 12:13 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [6 empty] | [Terminado] |  | empalme con servicio cortado por deuda queda igual, se reapretan conexiones. | -70.59593289 | -33.4008734 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8354815 | DF20227280238 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | NUESTRA SENORA DEL ROSARIO 1590 DP 207 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | VASQUEZ JORGE EDUARDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 20/01/2022 14:13 | 20/01/2022 15:05 |  | 20/01/2022 15:08 | 20/01/2022 15:39 | 20/01/2022 15:39 | 20/01/2022 15:47 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [6 empty] | [Terminado] |  | itm operado en empalme se normaliza servicio se verifican 219v y se reapretan conexiones cliente con servicio. | -70.56880202 | -33.39043248 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8354897 | DF20227280294 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | LOS LAURELES 1531 | DOP 2008 | RED EMERGENCIA | LPKX46 | CHACON CARLOS ALBERTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 20/01/2022 15:54 | 20/01/2022 16:38 |  | 20/01/2022 17:08 | 20/01/2022 17:30 | 20/01/2022 17:31 | 20/01/2022 18:09 | BZ | FALLA INSTALACION CLIENTE | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | ITM 1x25 protección de empalme fallado se cambia por igual capacidad 25amp se reajustan conexiones en empalme se realizan mediciones con 220volt se normaliza ITM quedando cliente con servicio normal... | -70.5892627 | -33.4014118 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8356463 | DF20227280692 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | ALONSO DE CORDOVA 4192 | DOP 2010 | RED EMERGENCIA | LPKX40 | QUINTERO ALEXANDER ELBIDIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 21/01/2022 11:47 | 21/01/2022 11:50 |  | 21/01/2022 12:13 | 21/01/2022 12:26 | 21/01/2022 12:26 | 21/01/2022 12:39 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | reviso y midió caja empalme de camara de seguridad. 226 v , verifica servicio normal, se avisa tp a cliente por fono , instalo sello cpa 2575482. número medidor 2252385 | -70.5896138 | -33.4028099 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8356871 | DF20227280862 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | CAROLINA RABAT 780 C/ 8 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | MATURANA CRISTIAN ANDRES |  | Trabajo Realizado | Realizado | 21/01/2022 17:30 | 21/01/2022 17:38 |  | 21/01/2022 19:03 | 21/01/2022 19:34 | 21/01/2022 19:35 | 21/01/2022 19:41 | 06 | FALTA MANTENIMIENTO | [5 empty] | SI | [Pendiente] | Programable | revisó y midió en caja empalme 238v, protección de empalme 1x63A, fallado dejo directo por falta de stock servicio normal | -70.57971805 | -33.37025045 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8357129 | DF20227280982 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | AUTOPISTA COSTANERA NORTE 3040 | DOP 2004 | RED EMERGENCIA | LPKX41 | IMIL PATRICIO ROBERTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 21/01/2022 23:06 | 22/01/2022 02:19 |  | 22/01/2022 03:15 | 22/01/2022 03:28 | 22/01/2022 03:29 | 22/01/2022 03:40 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | Se verifico el domicilio y esta cerrado y x dise no estar en el domicilio se verifico x entrada al túnel San Cristóbal y se aprecia todo normal faltan más datos se verifico los voltaje en un empalme monofasico 224 | -70.6449153 | -33.4424306 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8357269 | DF20227281155 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | AUTOPISTA COSTANERA NORTE 3040 | DOP 2008 | RED EMERGENCIA | LPKX46 | ESCOBAR SIMON ANTONIO |  | Recurso Insuficiente | No Realizado | 22/01/2022 12:24 | 22/01/2022 12:31 |  | 22/01/2022 12:44 | 22/01/2022 13:15 | 22/01/2022 13:16 | 22/01/2022 15:35 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Pendiente] | Inmediato | se verifica domicilio encontrando en caja de empalme trifásico bajo voltaje. se patrulla de MT aproximadamente 7 km de línea MT. se detecta bajada de MT sin letrero a un claro al pte del TD 12271 com. a Benítez 5 sur Vespucio. fusible operado de 30 amp fase blanca. se realiza prueba siendo está negativa. se patrulla de nuevo zona se detecta en poste de remate intermedio a 3 claros tp 12270 Benítez 7 sur Vespucio. puente tomando realizando cortocircuito con cable de guarda. nos dirigimos a poste de bajada a cambiar fusible y dejarlo operativo para que sea normalizado posteriormente de la normalizacion del puente. se avisa a personal de energizado para la corrección del mismo. quedan varios td con bajo voltaje. | -70.67824018 | -33.41196794 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8357274 | DF20227281163 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | LAS ENCINAS 6280 | DOP 2502 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTH62 | QUINTERO ALEXANDER ELBIDIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 22/01/2022 12:44 | 22/01/2022 12:46 |  | 22/01/2022 12:47 | 22/01/2022 12:59 | 22/01/2022 12:59 | 22/01/2022 13:43 | 29 | OTRAS CAUSAS PROPIAS EXTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | verifica domicilio sin servicio, del td 7642 espoz sur encimas , verifico fase blanca operada ,fusible reja 300 amps, circuito único, se patrullo zona del td , verifico en calle encimas nte onte espoz . líneas tradicional cu25mm cruzadas fase azul y blanca, por separador de madera quebrado, normaliza se despejan líneas bt. instalo separador madera , normaliza fase blanca con fusible de la misma capacidad, midió 389v entre fase 225v con neutro, sector con servicio normal, clientes conformes | -70.67819727 | -33.41243858 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8357480 | DF20227281329 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | PUERTO PRINCIPE 2838 | DOP 2502 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTH62 | VASQUEZ JORGE EDUARDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 23/01/2022 00:09 | 23/01/2022 00:30 |  | 23/01/2022 01:56 | 23/01/2022 02:16 | 23/01/2022 02:16 | 23/01/2022 02:44 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [6 empty] | [Terminado] |  | itm operado en empalme ap se normaliza servicio se verifican 213v y se respetan conexiones cliente con servicio | -70.65637979 | -33.41824823 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8357914 | DF20227281715 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | LAS HUALTATAS 4703 | DOP 2502 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTH62 | JEREZ CHRISTIAN NOLASCO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 24/01/2022 09:49 | 24/01/2022 10:37 |  | 24/01/2022 11:00 | 24/01/2022 11:03 | 24/01/2022 11:03 | 24/01/2022 12:15 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se verifica domicilio encontrando conector dentado suelto en red tradicional fase blanca normaliza y mide voltaje 230 volt en sus tres fases quedando cliente con servicio ok | -70.55246026 | -33.38430197 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8358043 | DF20227281735 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | ALONSO DE CORDOVA 2830 | DOP 2502 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTH62 | JEREZ CHRISTIAN NOLASCO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 24/01/2022 10:24 | 24/01/2022 12:31 |  | 24/01/2022 12:52 | 24/01/2022 13:24 | 24/01/2022 13:25 | 24/01/2022 13:40 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se verifica dirección encontrando primera unión a tablero fundida nor.liza y mide voltaje 225 volt quedando cliente con servicio ok | -70.61115045 | -33.41894667 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8358136 | DF20227281782 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | NUEVA COSTANERA 3337 A | DOP 2502 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTH62 | JEREZ CHRISTIAN NOLASCO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 24/01/2022 11:23 | 24/01/2022 13:08 |  | 24/01/2022 13:44 | 24/01/2022 13:47 | 24/01/2022 13:48 | 24/01/2022 14:06 | 19 | OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | [5 empty] | NO | [Terminado] |  | se verifica domicilio encontrando chicote caja empalme fundido se normaliza y mide vilatje 221 volt quedando cliente con servicio ok | -70.67846103 | -33.411884 | [20 empty] | SI | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2022-01-25 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 2 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8351004 | DF20227278327 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | LOS AVELLANOS 2657 | BVF2057 | RED EMERGENCIA | LTLF38 | PARADA PEDRO SANTOS |  | Trabajo Realizado | Realizado | 16/01/2022 14:49 | 16/01/2022 17:52 |  | 16/01/2022 18:52 | 16/01/2022 19:06 | 16/01/2022 19:07 | 16/01/2022 19:38 | 85 | [Terminado] | se verifica acometida concentrica conexion suelta se normaliza servicio okey además se afianza caja empalme se realiza mantenimiento preventivo en red voltaje 380. 385. 385 v carga 9A 3A 5A | -70.60428777 | -33.47390908 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8351011 | DF20227278320 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | SAN EUGENIO 2001 DP 205 | BVF2060 | RED EMERGENCIA | LTLL58 | FERRO JACKSON STHUARD |  | Trabajo Realizado | Realizado | 16/01/2022 14:25 | 16/01/2022 18:52 |  | 16/01/2022 19:05 | 16/01/2022 19:31 | 16/01/2022 19:59 | 16/01/2022 20:01 | 49 | [Terminado] | Se encontró itm operado se procede a normalizar quedando cliente con servicio normal | -70.6235019 | -33.4703548 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8351012 | DF20227278322 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | CALLE 9 905 | BVF2060 | RED EMERGENCIA | LTLL58 | FERRO JACKSON STHUARD |  | Trabajo Realizado | Realizado | 16/01/2022 14:29 | 16/01/2022 18:52 |  | 16/01/2022 20:07 | 16/01/2022 20:14 | 16/01/2022 20:16 | 16/01/2022 20:31 | 19 | [Terminado] | Se llama a cliente no contesta fono domicilio cerrado, se reapretan cnx en regleta, se reacondiciona alimentación caja Dae, se verifica variables AB 386, AR 385, BR 386, AN 226, BN 225, RN 226V, A 39, B 38, R 52 AMP | -70.5848107 | -33.4706273 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8351041 | DF20227278358 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | JORGE WASHINGTON 210 DP 401 | BVF2060 | RED EMERGENCIA | LTLL58 | FERRO JACKSON STHUARD |  | Trabajo Realizado | Realizado | 16/01/2022 17:21 | 16/01/2022 21:27 |  | 16/01/2022 21:35 | 16/01/2022 21:43 | 16/01/2022 21:53 | 16/01/2022 22:14 | 19 | [Terminado] | Se encontró itm operado se procede a normalizar quedando cliente con servicio normalizado | -70.6080628 | -33.5344677 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8351068 | DF20227278426 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | MONTENEGRO 939 | BVF2054 | RED EMERGENCIA | LPRT45 | SALAZAR BERNARDO RAFAEL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 16/01/2022 22:30 | 16/01/2022 22:45 |  | 16/01/2022 23:53 | 16/01/2022 23:53 | 16/01/2022 23:53 | 17/01/2022 00:04 | 85 | [Pendiente] | Se verifica domicilio con servicio normal cliente reclama, por, neutro de Calpe AP en corto con piola de comunicaciones,informar AP. | -70.58462842 | -33.44605733 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8351076 | DF20227278362 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | VIA 8 980 5 | BVF2054 | RED EMERGENCIA | LPRT45 | SALAZAR BERNARDO RAFAEL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 16/01/2022 17:52 | 16/01/2022 23:38 |  | 17/01/2022 01:02 | 17/01/2022 01:06 | 17/01/2022 01:06 | 17/01/2022 01:15 | 85 | [Terminado] | Se normaliza ITM operado en caja de empalme, servicio normal. | -70.6204769 | -33.4673176 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8351085 | DF20227278425 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | CALLE 9 905 | BVF2054 | RED EMERGENCIA | LPRT45 | SALAZAR BERNARDO RAFAEL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 16/01/2022 22:27 | 17/01/2022 00:05 |  | 17/01/2022 00:08 | 17/01/2022 00:30 | 17/01/2022 00:31 | 17/01/2022 01:01 | 85 | [Terminado] | Se normaliza acom.conc.desprendida ,por, vehículo carga alta ,se reapretan conexiones de alimentación a regleta,se registra voltaje y carga en la red entre fases 390 v neutro y fase A 220 v B 223 v R 224 v carga A 70 B 62 R 58 amp. servicio normal. | -70.62109614 | -33.46871139 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8351159 | DF20227278499 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | LUIS BELTRAN 1811 803 | BVF2061 | RED EMERGENCIA | LTLL57 | BRAVO ITALO ALEJANDRO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 17/01/2022 08:58 | 17/01/2022 09:01 |  | 17/01/2022 09:38 | 17/01/2022 09:45 | 17/01/2022 09:46 | 17/01/2022 09:59 | 06 | [Terminado] | Se normaliza itm 25a operado en caja de empalme y tablero de cliente por falla en su instalación se avisa tp. Quedando cliente con servicio normal | -70.6193604 | -33.4494182 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8351253 | DF20227278548 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | SALVADOR SUR 1035 DP 101 | BVF2061 | RED EMERGENCIA | LTLL57 | BRAVO ITALO ALEJANDRO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 17/01/2022 10:23 | 17/01/2022 10:27 |  | 17/01/2022 10:45 | 17/01/2022 11:00 | 17/01/2022 11:00 | 17/01/2022 11:20 | 06 | [Terminado] | Se normaliza itm 25a operado en panel de medidores por falla en su instalación se avisa tp. Quedando cliente con servicio normal | -70.6206813 | -33.4631967 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8351553 | DF20227278724 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | SUAREZ MUJICA 1341 | BVF2059 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTJ80 | MARTINEZ DAURY JAVIER |  | Trabajo Realizado | Realizado | 17/01/2022 15:38 | 17/01/2022 15:52 |  | 17/01/2022 17:08 | 17/01/2022 17:21 | 17/01/2022 17:21 | 17/01/2022 18:00 | 85 | [Terminado] | Cliente sin servicio, se encuentra fase de acometida fundida en regleta de caja dae, se repara conexión de acometida en regleta de caja dae, además se reacondiciona alimentacion de caja dae y se toman variables R/N 219v B/N 221v A/N 219v R/B 381v R/A 386v B/A 381v cargas R 27amp B 30amp A 33amp se verifica cliente con voltaje y servicio normal | -70.6182399 | -33.459502 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8351628 | DF20227278750 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | ERNESTO ANSANT 5229 | BVF2059 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTJ80 | MARTINEZ DAURY JAVIER |  | Trabajo Realizado | Realizado | 17/01/2022 16:14 | 17/01/2022 17:00 |  | 17/01/2022 18:01 | 17/01/2022 18:21 | 17/01/2022 18:22 | 17/01/2022 18:41 | 85 | [Terminado] | Cliente con servicio normal, de igual forma se verifica y reajusta conexión de acometida en regleta de caja dae, además se reacondiciona alimentacion de caja dae y se toman variables R/N 219v B/N 221v A/N 219v R/B 381v R/A 386v B/A 381v cargas R 67amp B 56amp A 61amp | -70.57594677 | -33.4480789 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8352042 | DF20227279036 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | RAMON CRUZ 1740 D/14 | BVF2061 | RED EMERGENCIA | LTLL57 | BRAVO ITALO ALEJANDRO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 18/01/2022 10:32 | 18/01/2022 10:46 |  | 18/01/2022 10:49 | 18/01/2022 11:02 | 18/01/2022 11:03 | 18/01/2022 11:10 | 85 | [Terminado] | Se verifica domicilio cerrado y cliente no se encuentra en el domicilio y realizara un nuevo llamado cuando llegue a su domicilio durante el día | -70.5810842 | -33.4643787 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8352533 | DF20227279087 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | IRARRAZAVAL 1556 | BVF2059 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTJ80 | MARTINEZ DAURY JAVIER |  | Trabajo Realizado | Realizado | 18/01/2022 11:59 | 18/01/2022 12:46 |  | 18/01/2022 13:57 | 18/01/2022 14:18 | 18/01/2022 14:19 | 18/01/2022 15:17 | 85 | [Terminado] | Cliente con servicio normal, se verifica medidor trifasico y se encuentra fase roja haciendo mal contacto en itm de 3x32amp, se repara conexión y repretran conexiones en medidor, se toman cargas R 17amp B 11amp A 14amp, cliente queda con servicio normal | -70.62500449 | -33.52528745 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8353368 | DF20227279428 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | ELIECER PARADA 2439 | BVF2060 | RED EMERGENCIA | LTLL58 | HERNANDEZ CRISTOBAL GUILLERMO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 19/01/2022 07:11 | 19/01/2022 07:23 |  | 19/01/2022 07:39 | 19/01/2022 08:58 | 19/01/2022 08:59 | 19/01/2022 09:39 | 19 | [Terminado] | cliente indica que tiene problema en 1 fase se realiza reapriete de conectores dentado Yaque es empalme trifásico al momento de la visita se encuentra con servicio normal se realiza verificación de voltaje R225 B221 A223 se encuentra normal | -70.66556094 | -33.49203579 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8353466 | DF20227279487 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | ALCALDE CARLOS ALDUNATE 117 | BVF2060 | RED EMERGENCIA | LTLL58 | HERNANDEZ CRISTOBAL GUILLERMO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 19/01/2022 09:16 | 19/01/2022 10:37 |  | 19/01/2022 13:07 | 19/01/2022 13:29 | 19/01/2022 13:30 | 19/01/2022 13:57 | 19 | [Terminado] | se encuentra fase suelta en red tradicional se normaliza quedando cliente con servicio ok se realiza medicion en red tradicional R221 B221 A220 | -70.66556094 | -33.49203579 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8353468 | DF20227279503 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | IGN CARRERA P 101 E D/41 | BVF2057 | RED EMERGENCIA | LTLF38 | GALLARDO ADOLFO ARTURO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 19/01/2022 09:45 | 19/01/2022 10:39 |  | 19/01/2022 12:46 | 19/01/2022 13:14 | 19/01/2022 13:17 | 19/01/2022 13:34 | 29 | [Terminado] | acceso a departamentos cerrado. nos comunicamos con clientes vía telefónica el cual don Manuel indica que el no vive en esa dirección. y nos envía el número de la hermana que vive ahí. nos comunicamos con ella la sta claudia la cual indica que no está en el departamento pero que ya se encuentra con servicio normal. tenia operado un itm en su tablero. | -70.5934419 | -33.4673636 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8353634 | DF20227279620 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | SUECIA 3232 | BVF2054 | RED EMERGENCIA | LPRT45 | SALAZAR BERNARDO RAFAEL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 19/01/2022 12:41 | 19/01/2022 13:31 |  | 19/01/2022 13:32 | 19/01/2022 13:52 | 19/01/2022 13:53 | 19/01/2022 16:30 | 85 | [Terminado] | Se Verifica servicio normal en edificio ,se informa a cliente revición de TC particular. | -70.70826301 | -33.61371455 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8353774 | DF20227279548 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | NATALIO STEIN 4913 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 19/01/2022 10:52 | 19/01/2022 15:37 |  | 19/01/2022 16:32 | 19/01/2022 16:57 | 19/01/2022 16:59 | 19/01/2022 17:35 | 01 | [Terminado] | Se normaliza fase fundida en regleta cliente queda con servicio normal se reapretan conecciones en regleta trifasica y conectores de red bt a caja distribución de manera preventiva y se toma voltaje en red bt azul 220 blanca 225 roja 220 386 entre fases | -70.67523191 | -33.59052079 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8353859 | DF20227279617 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | PERICLES 1522 302 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 19/01/2022 12:37 | 19/01/2022 16:44 |  | 19/01/2022 18:49 | 19/01/2022 18:59 | 19/01/2022 18:59 | 19/01/2022 19:33 | 19 | [Terminado] | Domicilio con itm operado por falla interior se normaliza itm operado cliente queda con servicio normal se avisa a tp para revicion de instalación interna | -70.67523191 | -33.59052079 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8354330 | DF20227279839 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | EDO CASTILLO V 2680 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 19/01/2022 20:38 | 19/01/2022 22:21 |  | 19/01/2022 22:56 | 19/01/2022 23:21 | 19/01/2022 23:24 | 19/01/2022 23:38 | 19 | [Terminado] | se encuentra ITM operado por falla interna además se reacondiciona acometida en la red quedando servicio normal por parte de la compañía | -70.60365233 | -33.45850149 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8354464 | DF20227279979 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | LAS PALMERAS 3086 | BVF2058 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTGR54 | MOLINA PEDRO JOSE |  | Trabajo Realizado | Realizado | 20/01/2022 09:09 | 20/01/2022 09:18 |  | 20/01/2022 09:22 | 20/01/2022 09:31 | 20/01/2022 09:44 | 20/01/2022 09:47 | 19 | [Terminado] | se verifica acometida cortada se espero al cliente para la normalizacion 30 minutos la cual nunca llego se llamó y no contesto fono | -70.59744333 | -33.46679 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8354909 | DF20227280295 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | OSSA 554 A DP 1 | BVF2056 | RED EMERGENCIA | LTLG83 | BRAVO ITALO ALEJANDRO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 20/01/2022 15:54 | 20/01/2022 16:45 |  | 20/01/2022 16:50 | 20/01/2022 16:51 | 20/01/2022 17:00 | 20/01/2022 17:13 | 06 | [Terminado] | Se normaliza itm 25a operado en caja de empalme y tablero de cliente por falla en su instalación se avisa tp. Quedando cliente con servicio normal | -70.57199507 | -33.44880423 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8355162 | DF20227280285 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | IRARRAZAVAL 3851 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 20/01/2022 15:37 | 20/01/2022 22:29 |  | 20/01/2022 22:56 | 20/01/2022 23:11 | 20/01/2022 23:15 | 20/01/2022 23:42 | 19 | [Terminado] | se encuentra ITM operado por corte interno además se reacondiciona acometida en la red tomando variables a-b 381v a-r 379v b-r 380v a-n 219v b-n 221v r-n 219v a 10 amp b- 9 amp r- 7 amp quedando servicio normal por parte de la compañía | -70.58896863 | -33.45554415 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8355252 | DF20227280544 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | DUBLE ALMEYDA 2903 | BVF2056 | RED EMERGENCIA | LTLG83 | JARAMILLO ANSHONY TERRY |  | Trabajo Realizado | Realizado | 21/01/2022 07:07 | 21/01/2022 07:31 |  | 21/01/2022 07:37 | 21/01/2022 08:28 | 21/01/2022 08:29 | 21/01/2022 08:42 | 19 | [Terminado] | Se verifica domicilio con itm operado por falla interior, se normaliza, de hace mantencion a caja de empalme quesdndo cliente con servicio normal | -70.60106088 | -33.45604067 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8355326 | DF20227280589 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | ITALIA 1740 | BVF2059 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTJ80 | ESTRADA RANDY PAUL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 21/01/2022 09:11 | 21/01/2022 10:11 |  | 21/01/2022 11:39 | 21/01/2022 12:43 | 21/01/2022 12:43 | 21/01/2022 12:47 | 85 | [Terminado] | Se acude al lugar del requerimiento y domicilio no se ubica, se llama al teléfono de contacto y cliente indica que dirección no corresponde | -70.62390365 | -33.45013123 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8355331 | DF20227280611 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | LAS PALMERAS 3086 | BVF2056 | RED EMERGENCIA | LTLG83 | JARAMILLO ANSHONY TERRY |  | Trabajo Realizado | Realizado | 21/01/2022 10:10 | 21/01/2022 10:17 |  | 21/01/2022 11:49 | 21/01/2022 12:04 | 21/01/2022 12:06 | 21/01/2022 13:11 | 68 | [Terminado] | Se verifica aoxmetdia cortada por camión carga alta, se retira y se normalzia con aprox 25m de concen 2x4mm, ademas se reacondiciona alimentación a caja DAE y se toman las 221V, y carga 3A quedando cliente con servicio normal. | -70.5999241 | -33.4667492 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8356618 | DF20227280639 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | IRARRAZAVAL 5187C | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 21/01/2022 10:45 | 21/01/2022 14:28 |  | 21/01/2022 16:30 | 21/01/2022 17:16 | 21/01/2022 17:18 | 21/01/2022 17:21 | 19 | [Terminado] | Se normaliza itm de 25 amp operado por falla interior en del domicilio se avisa a tp para revicion de instalación interna cliente queda con servicio normal | -70.67523191 | -33.59052079 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8356767 | DF20227280677 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | PEATONES 27 1631 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 21/01/2022 11:30 | 21/01/2022 15:50 |  | 21/01/2022 17:31 | 21/01/2022 17:50 | 21/01/2022 17:56 | 21/01/2022 18:19 | 01 | [Terminado] | Se normaliza fase fundida en regleta cliente queda con servicio normal correspondiente a dos clientes se reapretan conecciones en regleta trifasica y conectores de red bt a caja distribución de manera preventiva y se toma voltaje en red bt azul 220 blanca 225 roja 220 386 entre fases | -70.67523191 | -33.59052079 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8357090 | DF20227280967 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | RICARDO LYON 3301 DP 82 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 21/01/2022 22:21 | 21/01/2022 22:44 |  | 22/01/2022 02:12 | 22/01/2022 02:32 | 22/01/2022 02:33 | 22/01/2022 02:49 | 19 | [Terminado] | se encuentra suministro Cortado cliente nos enseña factura de pago se le normaliza suministro además se reacondiciona acometida en la red tomando variables en shafs electrico a-b 382v a-r 383v b-r 385v a-n 221v b-n 222v r-n 224,v a - 23amp b- 25amp r- 34amp quedando servicio normal por parte de la compañía | -70.60248543 | -33.45164646 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8357116 | DF20227280983 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | ZANARTU 1100 TR 1 DP 301 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 21/01/2022 23:13 | 22/01/2022 00:23 |  | 22/01/2022 04:32 | 22/01/2022 04:48 | 22/01/2022 04:50 | 22/01/2022 05:10 | 19 | [Terminado] | se encuentra suministro Cortado por no pago el mimo mostró boleta conselada se le repone suministro además se reacondiciona acometida en la red tomando variables en shafs electrico a-b 383v a-r 385v b-r 384v a-n 223v b-n 225v r-n 226v a- 15 amp b-12 amp r-16 amp quedando servicio normal por parte de la compañía | -70.62059155 | -33.4732517 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8357188 | DF20227281075 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | ZANARTU 2766 E | BVF2056 | RED EMERGENCIA | LTLG83 | JARAMILLO ANSHONY TERRY |  | Trabajo Realizado | Realizado | 22/01/2022 08:59 | 22/01/2022 09:38 |  | 22/01/2022 10:38 | 22/01/2022 11:05 | 22/01/2022 11:06 | 22/01/2022 11:43 | 19 | [Terminado] | Se verifica domicilio sin servicio, corresponde a a itm 25A en mal estado, se cambia por uno de igual capacidad. Además se reacondiciona alimentación en Red, quedando cliente con servicio normal | -70.60373447 | -33.47242998 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8357267 | DF20227281140 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | ALCALDE JORGE MONCKEBERG 1623 | BVF2055 | RED EMERGENCIA | LTLG82 | CORONADO OSCAR |  | Trabajo Realizado | Realizado | 22/01/2022 11:35 | 22/01/2022 12:28 |  | 22/01/2022 14:40 | 22/01/2022 14:41 | 22/01/2022 14:41 | 22/01/2022 15:48 | 29 | [Terminado] | Cliente indica chisporroteo en poste, indica que desconecto automaticos del domicilio pero aun asi continua el chisporroteo en poste, cliente conflictivo, se revisaron, se templaron y reapretaron conexiones de siete acometidas en caja dae quedando ok, conectores UDI de AP municipal se encuentran normales pero se reapretaron igualmente , 225v - 387v promedio, se reapretaron conectores dentados en red BT bajo todas las medidas de precaucion y seguridad, cliente inconforme requiere tomar fotos completamente a la acometida, no permite reaprete de conexiones en caja empalme, solicita que tecnicos bajen acometida para tomarle las fotos para hacer un reclamo por el ruido, cliente y vecino conflictivos, se les explico pero no entienden razones, movil se retira. | -70.6036489 | -33.5429464 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8357308 | DF20227281162 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | SIMON BOLIVAR 1845 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 22/01/2022 12:42 | 22/01/2022 14:34 |  | 22/01/2022 14:50 | 22/01/2022 16:08 | 22/01/2022 16:28 | 22/01/2022 19:45 | 01 | [Terminado] | Se normaliza dos protecciones porta nh fundidasen td 12116 manuel montt nte el oidor cto nor ote fase azul y blanca se cambian salida de protección nh a red bt cobre 120 mm clientes quedan con servicio normal carga azul 225 amp blanca 156 roja 158 voltaje A225 B221 R223 | -70.67523191 | -33.59052079 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8357513 | DF20227281352 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | PUCARA 5111 C/ E | BVF2060 | RED EMERGENCIA | LTLL58 | SALAZAR BERNARDO RAFAEL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 23/01/2022 07:48 | 23/01/2022 08:13 |  | 23/01/2022 08:18 | 23/01/2022 08:53 | 23/01/2022 08:54 | 23/01/2022 09:20 | 85 | [Terminado] | Se verifica domicilio sin servicio,se templa y reapretan conexiones de acometida concéntrica,se reapretan conectores de puentes de Calpe a línea tradicional,se registra voltaje y carga en la red, entre fases 395 v neutro y fase A 224 v B225 v R 227 v carga A 35 B _28 R 20 amp,servicio normal. | -70.57696863 | -33.44450805 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8357575 | DF20227281415 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | PEDRO DE VALDIVIA 2885 TR B DP 407 | BVF2059 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTJ80 | REYES ANTHONI JOSE |  | Trabajo Realizado | Realizado | 23/01/2022 11:54 | 23/01/2022 12:24 |  | 23/01/2022 14:19 | 23/01/2022 14:46 | 23/01/2022 14:46 | 23/01/2022 14:50 | 85 | [Terminado] | domicilio cerrado cliente no contesta fono se verifica servicio normal en la zona | -70.60562352 | -33.44859569 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8357599 | DF20227281425 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | ITALIA 1654 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 23/01/2022 12:16 | 23/01/2022 14:38 |  | 23/01/2022 16:35 | 23/01/2022 17:03 | 23/01/2022 17:08 | 23/01/2022 17:15 | 19 | [Terminado] | Se comunica con cliente vía telefónica e indica que no nos puede atender ya que no se encuentra en el domicilio corresponde a local comercial llamara dentro de la semana sie esque problema persiste ya con eléctrico particular trabajando en su instalación | -70.67523191 | -33.59052079 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8357640 | DF20227281432 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | MANUEL MONTT 2792 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 23/01/2022 12:45 | 23/01/2022 17:07 |  | 23/01/2022 17:41 | 23/01/2022 18:07 | 23/01/2022 18:08 | 23/01/2022 18:28 | 19 | [Terminado] | Domicilio normal por fono cliente indica que llamo para anular su reclamo y que no necesita la visita del móvil | -70.67523191 | -33.59052079 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8357710 | DF20227281491 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | TEGUALDA 1770 | BVF2057 | RED EMERGENCIA | LTLF38 | HERNANDEZ CRISTOBAL GUILLERMO |  | No Realizado | No Realizado | 23/01/2022 16:43 | 23/01/2022 22:19 |  | 23/01/2022 22:26 | 23/01/2022 23:00 | 23/01/2022 23:06 | 23/01/2022 23:24 |  | [Terminado] | se verifica TD 96290 Sucre ote tegualda circuito norponiente se verifica voltaje R230 B229 A229 se realiza reapriete de conectores se debe mandar a cuadrilla subterránea para verificar mole ubicada en Sucre norponiente tegualda cliente le falta fase de servicio comunes | -70.66556094 | -33.49203579 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8357784 | DF20227281591 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | GRECIA 939 DP 32 | BVF2057 | RED EMERGENCIA | LTLF38 | HERNANDEZ CRISTOBAL GUILLERMO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 24/01/2022 00:36 | 24/01/2022 02:34 |  | 24/01/2022 03:30 | 24/01/2022 03:40 | 24/01/2022 03:44 | 24/01/2022 04:00 | 19 | [Terminado] | se encuentra domicilio cerrado y teléfono no contesta | -70.66556094 | -33.49203579 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8358295 | DF20227281789 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | JOSE PEDRO ALESSANDRI 61 TR A DP 510 | BVF2054 | RED EMERGENCIA | LPRT45 | ALVARADO JUAN IVAN |  | No Realizado | No Realizado | 24/01/2022 11:36 | 24/01/2022 15:35 |  | 24/01/2022 15:42 | 24/01/2022 15:42 | 24/01/2022 15:42 | 24/01/2022 15:42 |  | [Terminado] |  |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8358303 | DF20227281789 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | JOSE PEDRO ALESSANDRI 61 TR A DP 510 | BVF2055 | RED EMERGENCIA | LTLG82 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 24/01/2022 11:36 | 24/01/2022 15:43 |  | 24/01/2022 15:52 | 24/01/2022 16:18 | 24/01/2022 16:18 | 24/01/2022 16:30 | 19 | [Terminado] | Domicilio normal por fono cliente indica que ya se normalizó el problema y que correspondía a dirección de comúna de la reina | -70.67523191 | -33.59052079 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8358458 | DF20227281967 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | VIA OCHO 1162 D/4 | BVF2054 | RED EMERGENCIA | LPRT45 | ALVARADO JUAN IVAN |  | No Realizado | No Realizado | 24/01/2022 14:33 | 24/01/2022 18:13 |  | 24/01/2022 18:18 | 24/01/2022 18:32 | 24/01/2022 18:33 | 24/01/2022 18:33 |  | [Terminado] |  |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8358615 | DF20227281967 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | VIA OCHO 1162 D/4 | BVF2055 | RED EMERGENCIA | LTLG82 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 24/01/2022 14:33 | 24/01/2022 19:28 |  | 24/01/2022 20:53 | 24/01/2022 21:23 | 24/01/2022 21:24 | 24/01/2022 21:50 | 19 | [Terminado] | Cliente con falla interior se avisa a tp para revicion de instalación interna cliente queda con servicio normal | -70.67523191 | -33.59052079 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8358664 | DF20227282031 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | GRECIA 2734 104 | BVF2055 | RED EMERGENCIA | LTLG82 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 24/01/2022 16:06 | 24/01/2022 20:55 |  | 24/01/2022 21:51 | 24/01/2022 22:01 | 24/01/2022 22:02 | 24/01/2022 22:11 | 19 | [Terminado] | Domicilio cerrado fono no contesta | -70.67523191 | -33.59052079 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8358762 | DF20227282309 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | MT | INC_03 - Incidencia Alta/Media Tension | 10 |  | AdE_INC_03_Incidencia Media Tension | NUNOA | PJE 12 1477 B B/18 D/11 | BVF2059 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTJ80 | MOLINA PEDRO JOSE |  | Trabajo Realizado | Realizado | 24/01/2022 22:26 | 25/01/2022 02:15 |  | 25/01/2022 02:17 | 25/01/2022 03:23 | 25/01/2022 03:32 | 25/01/2022 05:48 | 29 | [Terminado] | por solicitud de despacho de media tensión nos dirigimos a simón bolivar con patricio lynch a prestar apoyo a personal de mantenimiento, la cual se abre y cierra cuchillo 58637 simon bolivar ote P lynch y se verifica con tensión lado poniente y sin tensión lado oriente , se instala tierra a 1 claro hacia el ote del cuchillo y otra en el td 73755 creando la zona segura, para luego darle apoyo con el capacho para pasar spece cab por encima del árbol | -70.62781333 | -33.52597667 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8316982 | DF20227271239 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | FERNANDO DE ARGUELLO 7155 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | VASQUEZ JORGE EDUARDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 03/01/2022 08:21 | 03/01/2022 08:31 |  | 03/01/2022 08:36 | 03/01/2022 09:31 | 03/01/2022 09:32 | 03/01/2022 09:36 | 19 | [Terminado] | domicilio cerrado fono no contesta | -70.63687367 | -33.4572135 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8317532 | DF20227271459 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | AUSONIA 2234 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | ESCOBAR SIMON ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 03/01/2022 15:20 | 03/01/2022 15:21 |  | 03/01/2022 16:40 | 03/01/2022 16:55 | 03/01/2022 16:56 | 03/01/2022 17:16 | 19 | [Terminado] | se verifica domicilio encontrando conexiones sueltas en acometida de poste de bt se reacondicionan conexiones se reaprietan y reacondicionan conexiones en caja de empalme y ut se mide 217 voltios y 3 amp se deja cliente con servicio normal. | -70.5761362 | -33.3847943 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8317704 | DF20227271596 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | VIA AZUL 4777 S/5 A | DOP 2009 | RED EMERGENCIA | LPKX38 | ANTON FERNANDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 03/01/2022 17:27 | 03/01/2022 17:50 |  | 03/01/2022 19:10 | 03/01/2022 19:43 | 03/01/2022 19:43 | 03/01/2022 21:21 | BV | [Terminado] | se verifica sector sin servicio por arranqué número 62072 vía azul oye vía gris.desconectado fase azul de 15AT por ramas sobre red tradicional de MT ,se normalizo arranqué.quedando sector con servicio.se midió voltaje en TD 18172 vía gris vía azul.despachador PEDRO CRISOSTO.SE OOCUPARON ,1FUDIBLE DE 15AT.LINEAS SIN DAÑOS . | -70.5683262 | -33.3766357 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8317751 | DF20227271693 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | VIA AZUL 4783 | DOP 2009 | RED EMERGENCIA | LPKX38 | ANTON FERNANDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 03/01/2022 18:53 | 03/01/2022 18:56 |  | 03/01/2022 21:25 | 03/01/2022 21:26 | 03/01/2022 21:27 | 03/01/2022 21:31 | 08 | [Terminado] | se verifica domicilio sin servicio por protección de empalme de 1x40A desconectado por carga alta se normalizo quedando cliente con servicio se mide voltaje en tablero de cliente. | -70.56883992 | -33.37682255 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8318015 | DF20227271895 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | GRAN VIA 9101 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | VASQUEZ JORGE EDUARDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 04/01/2022 07:31 | 04/01/2022 08:06 |  | 04/01/2022 09:35 | 04/01/2022 09:51 | 04/01/2022 09:51 | 04/01/2022 09:54 | 19 | [Terminado] | domicilio cerrado fono no contesta se verifica servicio normal en la zona FA221V FB219V FR223V | -70.56159519 | -33.37399958 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8318384 | DF20227272190 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | VITACURA 5900 OF 402 | DOP 2000 | RED EMERGENCIA | LYGL66 | MORA JUAN LUIS |  | Trabajo Realizado | Realizado | 04/01/2022 14:15 | 04/01/2022 14:35 |  | 04/01/2022 15:09 | 04/01/2022 15:59 | 04/01/2022 16:01 | 04/01/2022 16:05 | 29 | [Terminado] | cliente con falla interior en el domicilio bse avisa trabajo particular se verifica voltaje con 223 en caja se le explica a cliente que medidor se encuentra normal x parte compañía. | -70.5724154 | -33.3922691 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8318710 | DF20227272389 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | PADRE DAMIAN DEVEUSTER 2517 T/ ALERCE DEPTO 102 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | QUINTERO ALEXANDER ELBIDIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 04/01/2022 19:52 | 04/01/2022 20:05 |  | 04/01/2022 20:07 | 04/01/2022 20:24 | 04/01/2022 20:24 | 04/01/2022 21:02 | 19 | [Terminado] | cliente del dpto Alerce 102 con 2 medidores ,reviso y midió caja empalme medidor n 24677518 , 228v verifica protección de empalme operado, normaliza protección de empalme, servicio normal, reviso y midió caja empalme medidor n, 24412722, 228 v , verifica chicote cortado , cliente sin deuda , reacondiciona chicote, normaliza protección de empalme, servicio normal, trabajo se realizó en presencia de guardia de seguridad | -70.5686971 | -33.3764938 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8318827 | DF20227272451 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | RODODENDROS 9851 | DOP 2502 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTH62 | JEREZ CHRISTIAN NOLASCO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 04/01/2022 22:17 | 04/01/2022 22:33 |  | 04/01/2022 22:51 | 04/01/2022 23:03 | 04/01/2022 23:03 | 04/01/2022 23:23 | 79 | [Terminado] | se verifica domicilio encontrando itm de 1x25 operado en caja empalme normaliza y mide voltaje 221 volt quedando cliente con servicio ok | -70.6535641 | -33.45797903 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8318837 | DF20227272462 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | MT | INC_03 - Incidencia Alta/Media Tension | 10 |  | AdE_INC_03_Incidencia Media Tension | VITACURA | CAMINO LA PIRAMIDE NORTE STA MARIA | DOP 2010 | RED EMERGENCIA | LPKX40 | HENRIQUEZ JOSE ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 04/01/2022 22:34 | 04/01/2022 22:47 |  | 04/01/2022 23:14 | 04/01/2022 23:25 | 04/01/2022 23:25 | 05/01/2022 00:46 | 23 | [Terminado] | Se verifica en derivación Intermedia sin letrero sector el embalse al interior de parque metropolitano, fus 10 curva T operado por ramas fase roja y blanca, se coordina con BT 1 se realiza despeje de ramas , se normaliza con fus 10 curva T fase roja y blanca, quedando sin servicio ya que se encuentra arranque operado aguas abajo de este punto con geografía de terreno no en condiciones para transitar en vehículo de trabajo. se informa a bt1 | -70.6007193 | -33.3869983 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8319062 | DF20227272576 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | EDUARDO MARQUINA 3937 OF 310 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | VASQUEZ JORGE EDUARDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 05/01/2022 10:05 | 05/01/2022 10:08 |  | 05/01/2022 10:10 | 05/01/2022 10:57 | 05/01/2022 10:57 | 05/01/2022 11:17 | 19 | [Terminado] | cliente con servicio cortado en empalme se normaliza servicio se verifican 220v se toma carga instantánea de 15a y se reapretan conexiones cliente con servicio. | -70.591209 | -33.3996821 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8322719 | DF20227273027 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | VIRGO 1871 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | ROMERO KEVIN EMMANUEL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 05/01/2022 19:00 | 05/01/2022 19:11 |  | 05/01/2022 19:19 | 05/01/2022 19:43 | 05/01/2022 19:43 | 05/01/2022 20:10 | 29 | [Terminado] | se repara fase de acometida concéntrica fundida en red tradicional por mal contacto, se realiza poda menor para despeje de empalme y se le da altura nuevamente, cliente indica que se hará cargo de ramas y se verifican 228v en unión a tablero | -70.5664662 | -33.377481 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8322732 | DF20227273034 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | LO BELTRAN 2504 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | ROMERO KEVIN EMMANUEL |  | No Realizado | No Realizado | 05/01/2022 19:26 | 05/01/2022 19:37 |  | 05/01/2022 20:12 | 05/01/2022 20:12 | 05/01/2022 20:12 | 05/01/2022 20:12 |  | [Terminado] |  | -70.57121452 | -33.38740902 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8322791 | DF20227273034 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | LO BELTRAN 2504 | DOP 2005 | RED EMERGENCIA | LPKX43 | QUINTERO ALEXANDER ELBIDIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 05/01/2022 19:26 | 05/01/2022 20:00 |  | 05/01/2022 20:02 | 05/01/2022 20:11 | 05/01/2022 20:11 | 05/01/2022 20:23 | 19 | [Terminado] | reviso y midió caja empalme 232v , normaliza protección de empalme operado, se avisa tp, servicio normal cliente conforme | -70.56648239 | -33.38489342 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8339509 | DF20227273684 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | FERNANDO ARGUELLO 7505 DEPTO 407 | DOP 2008 | RED EMERGENCIA | LPKX46 | HENRIQUEZ JOSE ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 06/01/2022 21:40 | 06/01/2022 23:18 |  | 06/01/2022 23:46 | 06/01/2022 23:55 | 06/01/2022 23:56 | 07/01/2022 00:08 | 06 | [Terminado] | Se verifica en itm chicote con conexión suelta, se reacondiciona y reaprietan conexiónes, verificando servicio normal 231V y 0,6amp | -70.55745726 | -33.39214194 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8339731 | DF20227273822 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | CANDELARIA GOYENECHEA 3820 121 | DOP 2004 | RED EMERGENCIA | LPKX41 | VASQUEZ JORGE EDUARDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 07/01/2022 10:00 | 07/01/2022 10:04 |  | 07/01/2022 10:06 | 07/01/2022 10:58 | 07/01/2022 10:58 | 07/01/2022 11:26 | 19 | [Terminado] | itm de 1x10a fundido en empalme se normaliza con itm de 1x25a, se verifican 223v se toma carga instantánea de 8a y se reapretan conexiones cliente con servicio. | -70.5933674 | -33.4008121 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8339857 | DF20227273868 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | SAN FELIX 1421 | DOP 2004 | RED EMERGENCIA | LPKX41 | VASQUEZ JORGE EDUARDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 07/01/2022 11:18 | 07/01/2022 11:25 |  | 07/01/2022 11:38 | 07/01/2022 11:49 | 07/01/2022 11:49 | 07/01/2022 12:13 | 69 | [Terminado] | extensión metalica quebrada por camión carga alta, se explica trabajo particular a cliente, y se templa acometida pi cliente con servicio se verifican 221v se toma carga instantánea de 10a y se reapretan conexiones | -70.5598413 | -33.3888739 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8339958 | DF20227273910 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | PASADENA 7389 | DOP 2000 | RED EMERGENCIA | LYGL66 | MORA JUAN LUIS |  | Trabajo Realizado | Realizado | 07/01/2022 12:27 | 07/01/2022 12:47 |  | 07/01/2022 13:00 | 07/01/2022 13:39 | 07/01/2022 13:40 | 07/01/2022 13:52 | 29 | [Terminado] | se encuentra tapa caja negra desprendida de medidor se normaliza y se apretan conecciones se tomó voltaje con 219 en caja servicio normal x parte compañía cliente agradecido x la instalación de la tapa en caja negra .y sellado | -70.55877284 | -33.39153121 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8340376 | DF20227274074 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | PRESIDENTE KENNEDY 5420 DP 303 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | CHACON CARLOS ALBERTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 07/01/2022 15:29 | 07/01/2022 15:37 |  | 07/01/2022 15:40 | 07/01/2022 16:08 | 07/01/2022 16:09 | 07/01/2022 16:33 | 06 | [Terminado] | ITM protección de empalme operado motivo a falla interior se despeja circuito fallado y se normaliza ITM se reajustan conexiones en empalme se realiza mediciones con 226volt quedando cliente con servicio normal.. | -70.57734788 | -33.40009424 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8340569 | DF20227274166 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | LOS DRAGONES 10067 | DOP 2015 | RED EMERGENCIA | LYGL68 | IMIL PATRICIO ROBERTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 07/01/2022 17:49 | 07/01/2022 19:09 |  | 07/01/2022 19:16 | 07/01/2022 19:32 | 07/01/2022 19:34 | 07/01/2022 19:47 | 19 | [Terminado] | Se verifico el domicilio y esta cerrado y x fono no contesta falta más datos se verifico el TD de la zona 8281 los dragones ote el magnolio se verifico el voltaje 400 y 228 está todo normal y la zona se aprecia todo normal es zona aérea | -70.5408095 | -33.3830969 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8340944 | DF20227274545 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | LO MATTA 1369 A | DOP 2009 | RED EMERGENCIA | LPKX38 | ANTON FERNANDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 08/01/2022 19:20 | 08/01/2022 19:25 |  | 08/01/2022 19:35 | 08/01/2022 20:05 | 08/01/2022 20:06 | 08/01/2022 20:22 | 99 | [Terminado] | se verifica domicilio sin servicio por protección de empalme de 1x25A se normaliza con igual capacidad de 1x25A quedando cliente con servicio.se midió voltaje en caja de empalme y se repretaron conexiones.SE OCUPARON 1 AUTOMÁTICO DE 1X25a. | -70.5449277 | -33.3842188 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8340957 | DF20227274556 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | TAHITI 6553 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | MIRANDA MARCELO BENEDICTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 08/01/2022 20:00 | 08/01/2022 20:08 |  | 08/01/2022 20:26 | 08/01/2022 20:26 | 08/01/2022 20:38 | 08/01/2022 20:51 | 85 | [Terminado] | se normaliza protección de empalme caído por alguna falla interna quedando cliente con servicio verificado con mediciones de 230 volts cliente conforme | -70.57106502 | -33.38274026 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8341444 | DF20227275102 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | LOS ACANTOS 1645 DP 402 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | CHACON CARLOS ALBERTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 10/01/2022 09:30 | 10/01/2022 09:49 |  | 10/01/2022 11:15 | 10/01/2022 11:24 | 10/01/2022 11:24 | 10/01/2022 11:58 | 08 | [Terminado] | ITM 1x25amp Protección de empalme fallado se cambia por igual capacidad 25 amp se reajustan conexiones se realizan mediciones con 227volt quedando cliente con servicio normal por parte de enel... | -70.5946001 | -33.4029136 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8342088 | DF20227275371 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | VITACURA 4981 SC | DOP 2502 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTH62 | MORENO REINALDO JAVIER |  | Trabajo Realizado | Realizado | 10/01/2022 15:00 | 10/01/2022 18:43 |  | 10/01/2022 20:22 | 10/01/2022 20:22 | 10/01/2022 20:23 | 10/01/2022 20:23 | 19 | [Terminado] | se llega al lugar y se encuentra fase operada en tablero de cliente se normaliza y se revisan conexiones en medidor y se rreapretan todas las conexiones y con voltajes de 230v 227v226v y 400v 387v 385v por parte de compañia | -70.58144733 | -33.41309794 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8344279 | DF20227275616 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | JUAN XXIII 6323 OF 01 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | VASQUEZ JORGE EDUARDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 10/01/2022 23:56 | 11/01/2022 00:52 |  | 11/01/2022 02:03 | 11/01/2022 02:32 | 11/01/2022 02:32 | 11/01/2022 02:46 | 19 | [Terminado] | domicilio cerrado fono apagado se verifica sector con servicio FA220V FB219V FR224V | -70.57139164 | -33.38817866 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8344467 | DF20227275679 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | LUIS CARRERA 1796 | DOP 2004 | RED EMERGENCIA | LPKX41 | CHACON CARLOS ALBERTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 11/01/2022 09:03 | 11/01/2022 09:21 |  | 11/01/2022 09:23 | 11/01/2022 09:49 | 11/01/2022 09:50 | 11/01/2022 10:51 | 08 | [Terminado] | Se verifica Domicilio sin servicio por corto circuito en la caja UT con cables inapropiados desde el Block de conexión del medidor hasta la UT se cambia 1 Mts de concéntrico 2x6mm se reajustan conexiones en empalme se realizan mediciones con 224volt quedando cliente con servicio normal.. | -70.58015493 | -33.39343713 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8345068 | DF20227275953 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | EXEQUIEL PLAZA 1268 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | MORENO REINALDO JAVIER |  | Trabajo Realizado | Realizado | 11/01/2022 16:01 | 11/01/2022 17:26 |  | 11/01/2022 18:15 | 11/01/2022 18:22 | 11/01/2022 18:24 | 11/01/2022 18:32 | 19 | [Terminado] | se llega al lugar y se encuentra ITM operado en caja UT y se rreapretan todas las conexiones en medidor y se verifica un voltaje de 227v de entrada y salida | -70.57405221 | -33.39604407 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8345127 | DF20227276014 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | NUEVA LO MATTA 1667 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | MORENO REINALDO JAVIER |  | No Realizado | No Realizado | 11/01/2022 17:40 | 11/01/2022 18:32 |  | 11/01/2022 18:33 | 11/01/2022 18:59 | 11/01/2022 19:00 | 11/01/2022 19:02 |  | [Terminado] | se solista móvil de red con escala por no tener acceso con móvil capacho | -70.54735471 | -33.38230852 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8345218 | DF20227276014 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | NUEVA LO MATTA 1667 | DOP 2011 | RED EMERGENCIA | LPKX36 | IMIL PATRICIO ROBERTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 11/01/2022 17:40 | 11/01/2022 22:32 |  | 12/01/2022 00:02 | 12/01/2022 00:07 | 12/01/2022 00:09 | 12/01/2022 00:20 | 19 | [Terminado] | Se verifico el domicilio y esta cerrado y x fono dice no estar en el domicilio y nesecita el servicio volverá a llamar más tarde cuando esté en el domicilio dise tener cables cortado hay que ir con escaleras se verifico voltaje en la red tradicional 490 y 227y la zona se aprecia todo normal es zona aérea | -70.56999333 | -33.40282167 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8345261 | DF20227276097 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | ESPOZ 4141 DP 62 | DOP 2011 | RED EMERGENCIA | LPKX36 | IMIL PATRICIO ROBERTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 11/01/2022 20:58 | 12/01/2022 00:19 |  | 12/01/2022 00:24 | 12/01/2022 00:35 | 12/01/2022 00:35 | 12/01/2022 01:05 | 19 | [Terminado] | Se verifico el domicilio y esta sin servicio se reviso medidor tiene itm operado se reapreto todas las conexiones dentro del medidor se mide voltaje 222 carga 10amp se normalizó el ITM quedando cliente con servicio normal y todo terminado | -70.64054167 | -33.43398667 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8345302 | DF20227276157 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | NUEVA LO MATTA 1667 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | CHACON CARLOS ALBERTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 12/01/2022 05:07 | 12/01/2022 07:29 |  | 12/01/2022 07:36 | 12/01/2022 08:53 | 12/01/2022 08:59 | 12/01/2022 09:48 | 08 | [Terminado] | Acometida tradicional cortada en corto circuito se cambian 30mts concéntrico 2x6, se utilizan 5qmarras plast, 2 mordazas, 1boquilla 6mm, 2mts cinta vinil aislante, se reajustan conexiones se realizan mediciones con 224volt quedando cliente con servicio normal.. | -70.5467782 | -33.3826594 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8346932 | DF20227276420 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | EL MANIO 1620 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | CHACON CARLOS ALBERTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 12/01/2022 13:15 | 12/01/2022 13:19 |  | 12/01/2022 13:36 | 12/01/2022 13:56 | 12/01/2022 13:57 | 12/01/2022 14:17 | BZ | [Terminado] | ITM 3x100 amp protección de empalme operado motivo a falla interior en el Restaurando se despejan circuitos fallados se reajustan conexiones se realiza medición con 370volt y 220volt se normaliza ITM quedando cliente con servicio normal.. | -70.5996174 | -33.4072211 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8347024 | DF20227276432 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | VITACURA 6710 LC 5 | DOP 2010 | RED EMERGENCIA | LPKX40 | MORENO REINALDO JAVIER |  | Trabajo Realizado | Realizado | 12/01/2022 13:37 | 12/01/2022 15:25 |  | 12/01/2022 15:29 | 12/01/2022 16:00 | 12/01/2022 16:04 | 12/01/2022 16:07 | 19 | [Terminado] | se llega al lugar y se llama a cliente por fono en reiteradas veces y no contesta y tampoco sale alguien a atender al móvil domicilio cerrado cliente volverá a llamar | -70.57016221 | -33.38765906 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8348310 | DF20227276811 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | GERONIMO DE ALDERETE 1587 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | QUINTERO ALEXANDER ELBIDIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 13/01/2022 07:24 | 13/01/2022 08:17 |  | 13/01/2022 09:09 | 13/01/2022 09:29 | 13/01/2022 09:29 | 13/01/2022 09:40 | 19 | [Terminado] | corresponde al 1595 , reviso y midió caja empalme trifásico 393v entre fase ,224v con neutro , normaliza protección de tablero cliente operado ,se avisa tp, servicio normal cliente conforme | -70.5646196 | -33.3865718 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8348396 | DF20227276904 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | ARTHUR RIMBAUD 6658 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | QUINTERO ALEXANDER ELBIDIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 13/01/2022 10:24 | 13/01/2022 10:34 |  | 13/01/2022 10:36 | 13/01/2022 11:00 | 13/01/2022 11:00 | 13/01/2022 11:08 | 19 | [Terminado] | cliente indica que en estos momentos no puede resibir la visita , está en espera de su hijo, para revisión de medidor , llamara cuando llegue , cliente agradeció la rápida atención , cliente conforme | -70.5664662 | -33.3902934 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8348479 | DF20227276930 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | FRENTE A CALLE VIA AZUL 4551 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | QUINTERO ALEXANDER ELBIDIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 13/01/2022 10:56 | 13/01/2022 11:36 |  | 13/01/2022 13:22 | 13/01/2022 13:22 | 13/01/2022 13:22 | 13/01/2022 13:23 | 29 | [Terminado] | reviso y midió caja empalme, sin servicio, verifica conexión fundida en caja dae, de acometida concentrica, reacondiono chicote , midió 225v , servicio normal cliente conforme | -70.5876598 | -33.3917043 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8348480 | DF20227276935 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | CANDELARIA GOYENECHEA 4599 DP 601 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | QUINTERO ALEXANDER ELBIDIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 13/01/2022 11:03 | 13/01/2022 11:36 |  | 13/01/2022 13:27 | 13/01/2022 13:46 | 13/01/2022 13:46 | 13/01/2022 13:52 | 19 | [Terminado] | reviso y midió caja empalme 224v , verifica chicote fundido en protección de empalme, reacondiciona chicote normaliza protección de empalme, servicio normal cliente conforme | -70.58943457 | -33.38461375 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8348583 | DF20227276995 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | MT | INC_03 - Incidencia Alta/Media Tension | 10 |  | AdE_INC_03_Incidencia Media Tension | VITACURA |  | DOP 2004 | RED EMERGENCIA | LPKX41 | CHACON CARLOS ALBERTO |  | Recurso Insuficiente | No Realizado | 13/01/2022 09:20 | 13/01/2022 12:51 |  | 13/01/2022 13:38 | 13/01/2022 13:41 | 13/01/2022 13:42 | 13/01/2022 14:08 | 08 | [Pendiente] | TP 64235 en celda MT SMU-20 con bastón operado en fase Roja fusible 80-E se verifica tensión tanto en BT y MT motivo de la falla Roedor mordiendo cable, se informa a la MT-1 Don Ricardo Soto enviaran a personal de cable a normalizar servicio, no hay bastones de respuesto con cliente, cliente son clínicas con pacientes con cáncer y están trabajando con grupo electrógeno... | -70.6133243 | -33.4196217 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8348642 | DF20227277018 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | VIA ROJA 6680 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | QUINTERO ALEXANDER ELBIDIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 13/01/2022 13:14 | 13/01/2022 13:38 |  | 13/01/2022 13:58 | 13/01/2022 14:06 | 13/01/2022 14:06 | 13/01/2022 14:25 | 19 | [Terminado] | reviso y midió caja empalme 224v , servicio normal, verifica servicio normal en ut, se avisa tp , por falla interior, eléctrico presente en el domicilio, instaló sello cpa 2575476 número medidor 3851183 | -70.56152908 | -33.37594296 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8349103 | DF20227277240 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | LAS HUALTATAS 8685 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | VASQUEZ JORGE EDUARDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 13/01/2022 19:31 | 13/01/2022 22:33 |  | 13/01/2022 22:42 | 13/01/2022 23:57 | 13/01/2022 23:57 | 14/01/2022 00:26 | 19 | [Terminado] | acometida concéntrico con fase fundida en regleta dae se normaliza servicio se verifican 220v se toma carga instantánea de 12a y se reapretan conexiones cliente con servicio | -70.5513084 | -33.3866353 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8350038 | DF20227277506 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | O`BRIEN 2717 SC | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | MIRANDA MARCELO BENEDICTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 14/01/2022 11:54 | 14/01/2022 15:32 |  | 14/01/2022 15:35 | 14/01/2022 15:36 | 14/01/2022 16:32 | 14/01/2022 17:30 | GB | [Terminado] | se verifica sector operada la baja tencion del td 11388 lado /n/ operada las tres fases con fusible reja de 160 amp causa rama caída en la red chicoteo de líneas personal de poda efectúa despeje y se verifica líneas despejadas sin daño y se ejecuta prueba reponiendo fusibles operado siendo está prueba positiva quedando sector con servicio verificado con mediciones de 220,224,223 volts cliente conforme | -70.63824499 | -33.43475718 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8350178 | DF20227277637 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | FERNANDO DE ARGUELLO 6970 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | MIRANDA MARCELO BENEDICTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 14/01/2022 16:40 | 14/01/2022 17:35 |  | 14/01/2022 18:00 | 14/01/2022 18:01 | 14/01/2022 18:41 | 14/01/2022 18:52 | 08 | [Terminado] | se cambió itm de misma capacidad de empalme monofásica de 1x40 amp por estando fallado quedando cliente con servicio verificado con mediciones de 230 volts cliente conforme | -70.5643747 | -33.3944835 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8350193 | DF20227277672 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | FILOMENA COMAS 2140 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | MIRANDA MARCELO BENEDICTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 14/01/2022 17:34 | 14/01/2022 17:54 |  | 14/01/2022 18:53 | 14/01/2022 18:55 | 14/01/2022 18:58 | 14/01/2022 19:04 | 85 | [Terminado] | domicilio cerrado sin moradores se llama al fono indicando que llamará mañana para su atención ya que la casa está en remodelación | -70.5631517 | -33.3861353 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8350549 | DF20227277897 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | ESPOZ 4141 DP 52 | DOP 2011 | RED EMERGENCIA | LPKX36 | MORENO REINALDO JAVIER |  | Trabajo Realizado | Realizado | 15/01/2022 12:22 | 15/01/2022 12:29 |  | 15/01/2022 12:32 | 15/01/2022 12:56 | 15/01/2022 13:01 | 15/01/2022 13:09 | 69 | [Pendiente] | se llega al lugar y se encuentra td 84420 operado en MT fase roja se realiza patrullaje i se encuentra en espoz frente al 4233 en el cual torre de pluma tocó la red en bt y se pegó la cadena ala red (se solista móvil capacho para poder despegar la cadena de la red ala brevedad ) | -70.5770355 | -33.3814803 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8350552 | DF20227277898 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | VIA ROJA 4160 | DOP 2011 | RED EMERGENCIA | LPKX36 | MORENO REINALDO JAVIER |  | Trabajo Realizado | Realizado | 15/01/2022 12:24 | 15/01/2022 12:34 |  | 15/01/2022 13:16 | 15/01/2022 13:20 | 15/01/2022 13:21 | 15/01/2022 13:45 | 19 | [Terminado] | se llega al lugar se revisan protección en TD y con servicio en las tres fases y se encuentra itm operado en caja UT se normaliza y se verifica un voltaje de 227v por parte de compañía | -70.6789774 | -33.41399891 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8350574 | DF20227277897 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | ESPOZ 4141 DP 52 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | CHACON CARLOS ALBERTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 15/01/2022 12:22 | 15/01/2022 12:54 |  | 15/01/2022 13:20 | 15/01/2022 13:27 | 15/01/2022 13:27 | 15/01/2022 14:49 | 08 | [Terminado] | TD 84420 Espoz Ote. Eduardo Marquina con 2 fusibles 12amp T operados en MT fase Azul y Blanca, 3 fusibles 250amp NH en BT operados circuito Sur-Ote motivo a una grúa pluma de gran altura pego las cadenas en la red tradicional BT se normalizan fusible MT dejando con tensión tres circuitos adicionales al TD, se retiran las cadenas de la red se despejan las líneas no sufren daños y se normalizan los fusibles BT quedando sector con 386volt y 220 volt 70amp en carga por fase queda informado a la BR-1 Don Mario Sánchez... | -70.6783737 | -33.4121329 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8350579 | DF20227277899 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | ESPOZ 2401 | DOP 2010 | RED EMERGENCIA | LPKX40 | MATURANA CRISTIAN ANDRES |  | Trabajo Realizado | Realizado | 15/01/2022 12:26 | 15/01/2022 13:00 |  | 15/01/2022 14:03 | 15/01/2022 14:25 | 15/01/2022 14:30 | 15/01/2022 14:35 | 29 | [Terminado] | revisó y midió en caja empalme 217v, servicio normal | -70.59428928 | -33.3973399 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8350606 | DF20227277944 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | PUERTO RICO 8250 | DOP 2010 | RED EMERGENCIA | LPKX40 | MATURANA CRISTIAN ANDRES |  | Trabajo Realizado | Realizado | 15/01/2022 13:54 | 15/01/2022 14:09 |  | 15/01/2022 14:40 | 15/01/2022 14:57 | 15/01/2022 15:04 | 15/01/2022 16:09 | 23 | [Terminado] | acometida tradicional cortada por crecimiento de árbol frondoso, corresponde al 8260, se realizan podas, se retira acometida tradicional, y se normaliza por material nuevo cable concéntrico 2x6mm x 20mts se mide 228v, servició normal | -70.55237252 | -33.38846004 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8350664 | DF20227277966 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | LO BELTRAN 1873 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | CHACON CARLOS ALBERTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 15/01/2022 14:45 | 15/01/2022 16:32 |  | 15/01/2022 16:39 | 15/01/2022 17:13 | 15/01/2022 17:14 | 15/01/2022 17:56 | 08 | [Terminado] | acometida concéntrica 2x4mm en corto circuito fundida se cambian 30mts de concéntrico 2x6mm se utiliza 1 mordazas, 4 amarras plast, 1 boquilla 10mm, 2mts de cinta vinil aislante, se reajustan conexiones en caja empalme se realizan mediciones con 227volt quedando cliente con servicio normal.. | -70.5669494 | -33.3875094 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8350666 | DF20227277965 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | NUEVA COSTANERA 4031 | DOP 2008 | RED EMERGENCIA | LPKX46 | RISO JUIO ARISMALDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 15/01/2022 14:50 | 15/01/2022 16:36 |  | 15/01/2022 17:07 | 15/01/2022 17:36 | 15/01/2022 17:43 | 15/01/2022 17:49 | 19 | [Terminado] | se verifica caja de empalme y se reapretan conexiones del dpto 21 y se verifica serv normal 220v | -70.5914537 | -33.39884457 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8350683 | DF20227278006 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | EDUARDO MARQUINA 4026 DP 22 | DOP 2008 | RED EMERGENCIA | LPKX46 | RISO JUIO ARISMALDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 15/01/2022 16:07 | 15/01/2022 17:10 |  | 15/01/2022 17:50 | 15/01/2022 17:51 | 15/01/2022 17:52 | 15/01/2022 17:58 | 19 | [Terminado] | se verifica caja de empalme, se reapretan conexións y se restablece itm operado, se verifica serv normal 220v | -70.5913504 | -33.3990029 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8350982 | DF20227278335 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | FRANCISCO DE GINEBRA 4789 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | ANTON FERNANDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 16/01/2022 15:31 | 16/01/2022 16:11 |  | 16/01/2022 19:13 | 16/01/2022 19:52 | 16/01/2022 20:23 | 16/01/2022 20:46 | 99 | [Terminado] | se verifica domicilio sin servicio por acometida tradicional en mal estado se retira acometida y se normaliza con 41mts de CC 2x6 aprox quedando cliente con servicio.SE OCUPARON 41MTS_CC 2X6APROX.. | -70.5934916 | -33.3897442 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8351143 | DF20227278491 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | FILOMENA COMAS 2140 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | ESCOBAR SIMON ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 17/01/2022 08:33 | 17/01/2022 08:38 |  | 17/01/2022 08:47 | 17/01/2022 09:07 | 17/01/2022 09:07 | 17/01/2022 09:26 | 19 | [Terminado] | se verifica domicilio encontrando caja de empalme desprendida se reacondiciona caja. se reaprietan conexiones en caja y ut se reaprietan conexiones en acometida en poste de bt se mide 226 voltios y 4 amp se deja cliente con servicio normal. | -70.5653856 | -33.3849304 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8351197 | DF20227278525 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | CAMINO EL CANAL 8155 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | ESCOBAR SIMON ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 17/01/2022 09:51 | 17/01/2022 10:00 |  | 17/01/2022 10:06 | 17/01/2022 10:15 | 17/01/2022 10:16 | 17/01/2022 10:45 | 19 | [Terminado] | se verifica domicilio encontrando cables acometida cortado y en cortocircuito se retira ya que se encontraba en desuso. se le indica al cliente dirigirse a la oficina comercial para trámite de retiro de medidor. | -70.559053 | -33.37238051 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8351634 | DF20227278761 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | CARABOBO 6006 | DOP 2010 | RED EMERGENCIA | LPKX40 | CHACON CARLOS ALBERTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 17/01/2022 16:31 | 17/01/2022 17:06 |  | 17/01/2022 17:10 | 17/01/2022 17:16 | 17/01/2022 17:16 | 17/01/2022 17:54 | 08 | [Terminado] | ITM 1x20 amp protección de empalme fallado se cambia por uno de 1x25amp se reajustan conexiones en empalme se realizan mediciones con 228volt quedando cliente con servicio normal...Se cambia tapa caja empalme Horizontal inferior en mal estado... | -70.5801149 | -33.38577284 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8352006 | DF20227279004 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | LA LLAVERIA 1166 | DOP 2009 | RED EMERGENCIA | LPKX38 | RISO JUIO ARISMALDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 18/01/2022 09:30 | 18/01/2022 09:55 |  | 18/01/2022 10:11 | 18/01/2022 10:46 | 18/01/2022 10:47 | 18/01/2022 10:52 | 19 | [Terminado] | se revisa caja de empalme, se reacondiciona ac, se restablece itm operado y se verifica serv normal 220v | -70.54217277 | -33.38520846 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8352534 | DF20227279099 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | THOR HEYERDHAL 2129 | DOP 2009 | RED EMERGENCIA | LPKX38 | RISO JUIO ARISMALDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 18/01/2022 12:25 | 18/01/2022 12:51 |  | 18/01/2022 12:55 | 18/01/2022 13:29 | 18/01/2022 13:34 | 18/01/2022 13:40 | 19 | [Terminado] | se verifica caja de empalme, se reacondiciona ac, se restablece itm operado y se verifica serv normal 220v, se indica falla interior a cliente | -70.5726637 | -33.385056 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8352562 | DF20227279111 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | AMERICO VESPUCIO NORTE 1665 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | VASQUEZ JORGE EDUARDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 18/01/2022 12:55 | 18/01/2022 13:26 |  | 18/01/2022 13:43 | 18/01/2022 13:59 | 18/01/2022 13:59 | 18/01/2022 14:17 | 18 | [Terminado] | se contacta con cliente por fono el cual no llega a punto acordado, no se ubica altura de dirección | -70.5887263 | -33.39645771 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8353160 | DF20227279257 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | PASEO LO MATTA 1351 | DOP 2003 | RED EMERGENCIA | LPKX37 | MATURANA CRISTIAN ANDRES |  | Trabajo Realizado | Realizado | 18/01/2022 17:33 | 18/01/2022 17:59 |  | 18/01/2022 18:02 | 18/01/2022 18:46 | 18/01/2022 18:53 | 18/01/2022 19:03 | 29 | [Terminado] | cerrado , por fono no se ubica en el lugar, se espero 20min. no llega.. | -70.54579707 | -33.38420539 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8353469 | DF20227279522 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | MANIZALES 1922 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | VASQUEZ JORGE EDUARDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 19/01/2022 10:22 | 19/01/2022 10:42 |  | 19/01/2022 10:50 | 19/01/2022 11:17 | 19/01/2022 11:17 | 19/01/2022 11:26 | 19 | [Terminado] | itm operado en empalme se normaliza servicio se verifican 220v se toma carga instantánea de 28a y se respetan conexiones cliente con servicio. | -70.5725572 | -33.3872972 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8354395 | DF20227279909 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | SIERRA ESMERALDA 1937 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | GARCIA GUIDO OMAR |  | Trabajo Realizado | Realizado | 20/01/2022 01:29 | 20/01/2022 01:37 |  | 20/01/2022 02:14 | 20/01/2022 02:37 | 20/01/2022 02:38 | 20/01/2022 02:42 | 85 | [Terminado] | se verifica domicilio fono sale apagado y no hay más datos cerrad. | -70.5573722 | -33.3837814 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8354461 | DF20227279938 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | ALONSO DE CORDOVA 2335 | DOP 2502 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTH62 | MORENO REINALDO JAVIER |  | Trabajo Realizado | Realizado | 20/01/2022 07:52 | 20/01/2022 09:10 |  | 20/01/2022 09:26 | 20/01/2022 10:03 | 20/01/2022 10:04 | 20/01/2022 10:12 | 19 | [Terminado] | se llega al lugar y se revisan conexiones en medidor se rreapretan todas las conexiones y se verifica voltajes de 227v 224v 227v y 389v 389v 384v por parte de compañía cliente con itm operado en caja UT | -70.6001892 | -33.3961723 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8354541 | DF20227280052 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | ALONSO DE CORDOVA 4192 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | VASQUEZ JORGE EDUARDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 20/01/2022 10:41 | 20/01/2022 10:52 |  | 20/01/2022 12:14 | 20/01/2022 12:20 | 20/01/2022 12:20 | 20/01/2022 12:34 | 19 | [Terminado] | empalme con servicio cortado por deuda queda igual se verifican sector con servicio FA220V FB219V FR223V | -70.5870916 | -33.4101986 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8354542 | DF20227280058 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | ALONSO DE CORDOVA 2495 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | VASQUEZ JORGE EDUARDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 20/01/2022 10:45 | 20/01/2022 10:54 |  | 20/01/2022 12:01 | 20/01/2022 12:01 | 20/01/2022 12:01 | 20/01/2022 12:13 | 19 | [Terminado] | empalme con servicio cortado por deuda queda igual, se reapretan conexiones. | -70.59593289 | -33.4008734 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8354815 | DF20227280238 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | NUESTRA SENORA DEL ROSARIO 1590 DP 207 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | VASQUEZ JORGE EDUARDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 20/01/2022 14:13 | 20/01/2022 15:05 |  | 20/01/2022 15:08 | 20/01/2022 15:39 | 20/01/2022 15:39 | 20/01/2022 15:47 | 19 | [Terminado] | itm operado en empalme se normaliza servicio se verifican 219v y se reapretan conexiones cliente con servicio. | -70.56880202 | -33.39043248 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8354897 | DF20227280294 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | LOS LAURELES 1531 | DOP 2008 | RED EMERGENCIA | LPKX46 | CHACON CARLOS ALBERTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 20/01/2022 15:54 | 20/01/2022 16:38 |  | 20/01/2022 17:08 | 20/01/2022 17:30 | 20/01/2022 17:31 | 20/01/2022 18:09 | BZ | [Terminado] | ITM 1x25 protección de empalme fallado se cambia por igual capacidad 25amp se reajustan conexiones en empalme se realizan mediciones con 220volt se normaliza ITM quedando cliente con servicio normal... | -70.5892627 | -33.4014118 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8356463 | DF20227280692 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | ALONSO DE CORDOVA 4192 | DOP 2010 | RED EMERGENCIA | LPKX40 | QUINTERO ALEXANDER ELBIDIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 21/01/2022 11:47 | 21/01/2022 11:50 |  | 21/01/2022 12:13 | 21/01/2022 12:26 | 21/01/2022 12:26 | 21/01/2022 12:39 | 19 | [Terminado] | reviso y midió caja empalme de camara de seguridad. 226 v , verifica servicio normal, se avisa tp a cliente por fono , instalo sello cpa 2575482. número medidor 2252385 | -70.5896138 | -33.4028099 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8356871 | DF20227280862 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | CAROLINA RABAT 780 C/ 8 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | MATURANA CRISTIAN ANDRES |  | Trabajo Realizado | Realizado | 21/01/2022 17:30 | 21/01/2022 17:38 |  | 21/01/2022 19:03 | 21/01/2022 19:34 | 21/01/2022 19:35 | 21/01/2022 19:41 | 06 | [Pendiente] | revisó y midió en caja empalme 238v, protección de empalme 1x63A, fallado dejo directo por falta de stock servicio normal | -70.57971805 | -33.37025045 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8357129 | DF20227280982 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | AUTOPISTA COSTANERA NORTE 3040 | DOP 2004 | RED EMERGENCIA | LPKX41 | IMIL PATRICIO ROBERTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 21/01/2022 23:06 | 22/01/2022 02:19 |  | 22/01/2022 03:15 | 22/01/2022 03:28 | 22/01/2022 03:29 | 22/01/2022 03:40 | 19 | [Terminado] | Se verifico el domicilio y esta cerrado y x dise no estar en el domicilio se verifico x entrada al túnel San Cristóbal y se aprecia todo normal faltan más datos se verifico los voltaje en un empalme monofasico 224 | -70.6449153 | -33.4424306 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8357269 | DF20227281155 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | AUTOPISTA COSTANERA NORTE 3040 | DOP 2008 | RED EMERGENCIA | LPKX46 | ESCOBAR SIMON ANTONIO |  | Recurso Insuficiente | No Realizado | 22/01/2022 12:24 | 22/01/2022 12:31 |  | 22/01/2022 12:44 | 22/01/2022 13:15 | 22/01/2022 13:16 | 22/01/2022 15:35 | 19 | [Pendiente] | se verifica domicilio encontrando en caja de empalme trifásico bajo voltaje. se patrulla de MT aproximadamente 7 km de línea MT. se detecta bajada de MT sin letrero a un claro al pte del TD 12271 com. a Benítez 5 sur Vespucio. fusible operado de 30 amp fase blanca. se realiza prueba siendo está negativa. se patrulla de nuevo zona se detecta en poste de remate intermedio a 3 claros tp 12270 Benítez 7 sur Vespucio. puente tomando realizando cortocircuito con cable de guarda. nos dirigimos a poste de bajada a cambiar fusible y dejarlo operativo para que sea normalizado posteriormente de la normalizacion del puente. se avisa a personal de energizado para la corrección del mismo. quedan varios td con bajo voltaje. | -70.67824018 | -33.41196794 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8357274 | DF20227281163 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | LAS ENCINAS 6280 | DOP 2502 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTH62 | QUINTERO ALEXANDER ELBIDIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 22/01/2022 12:44 | 22/01/2022 12:46 |  | 22/01/2022 12:47 | 22/01/2022 12:59 | 22/01/2022 12:59 | 22/01/2022 13:43 | 29 | [Terminado] | verifica domicilio sin servicio, del td 7642 espoz sur encimas , verifico fase blanca operada ,fusible reja 300 amps, circuito único, se patrullo zona del td , verifico en calle encimas nte onte espoz . líneas tradicional cu25mm cruzadas fase azul y blanca, por separador de madera quebrado, normaliza se despejan líneas bt. instalo separador madera , normaliza fase blanca con fusible de la misma capacidad, midió 389v entre fase 225v con neutro, sector con servicio normal, clientes conformes | -70.67819727 | -33.41243858 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8357480 | DF20227281329 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | PUERTO PRINCIPE 2838 | DOP 2502 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTH62 | VASQUEZ JORGE EDUARDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 23/01/2022 00:09 | 23/01/2022 00:30 |  | 23/01/2022 01:56 | 23/01/2022 02:16 | 23/01/2022 02:16 | 23/01/2022 02:44 | 19 | [Terminado] | itm operado en empalme ap se normaliza servicio se verifican 213v y se respetan conexiones cliente con servicio | -70.65637979 | -33.41824823 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8357495 | DF20227281338 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | MANQUEHUE NORTE 2224 | DOP 2502 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTH62 | VASQUEZ JORGE EDUARDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 23/01/2022 01:50 | 23/01/2022 02:41 |  | 23/01/2022 03:05 | 23/01/2022 03:16 | 23/01/2022 03:16 | 23/01/2022 03:21 | 18 | [Terminado] | domicilio cerrado fono no contesta | -70.65528996 | -33.44685176 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8357914 | DF20227281715 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | LAS HUALTATAS 4703 | DOP 2502 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTH62 | JEREZ CHRISTIAN NOLASCO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 24/01/2022 09:49 | 24/01/2022 10:37 |  | 24/01/2022 11:00 | 24/01/2022 11:03 | 24/01/2022 11:03 | 24/01/2022 12:15 | 19 | [Terminado] | se verifica domicilio encontrando conector dentado suelto en red tradicional fase blanca normaliza y mide voltaje 230 volt en sus tres fases quedando cliente con servicio ok | -70.55246026 | -33.38430197 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8358043 | DF20227281735 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | ALONSO DE CORDOVA 2830 | DOP 2502 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTH62 | JEREZ CHRISTIAN NOLASCO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 24/01/2022 10:24 | 24/01/2022 12:31 |  | 24/01/2022 12:52 | 24/01/2022 13:24 | 24/01/2022 13:25 | 24/01/2022 13:40 | 19 | [Terminado] | se verifica dirección encontrando primera unión a tablero fundida nor.liza y mide voltaje 225 volt quedando cliente con servicio ok | -70.61115045 | -33.41894667 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8358136 | DF20227281782 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | NUEVA COSTANERA 3337 A | DOP 2502 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTH62 | JEREZ CHRISTIAN NOLASCO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 24/01/2022 11:23 | 24/01/2022 13:08 |  | 24/01/2022 13:44 | 24/01/2022 13:47 | 24/01/2022 13:48 | 24/01/2022 14:06 | 19 | [Terminado] | se verifica domicilio encontrando chicote caja empalme fundido se normaliza y mide vilatje 221 volt quedando cliente con servicio ok | -70.67846103 | -33.411884 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022