## BD_SCE
Centro Operativo | Código TdC | Número de incidencia | Estado TDC | Tipo TDC | Proceso | Tipo TdC2 | Ambito | Ciclo de trabajo | Código Operación | Descripción Operación | Tipo de operación | Municipio | DIRECCION | Código Cuadrilla | Tipo de Cuadrilla | Cuadrilla | Jefe de Equipo | Nota Codificada | Causal Resultado | Resultado | Fecha de Inicio | Fecha creación TDC | Fecha plan ANS Legal | Fecha Hora en carga | Fecha Hora llegada al sitio | Fecha de Inicio de Ejecución de Trabajo | Fecha de fin | Código Causa | Estado de finalización | Observaciones de campo | Cierre TdC Longitud | Cierre TdC Latitud | ESTADO_OCA | CLIENTE_SE_ENCUENTRA | ZONAL | GESTOR | ITO_OCA | FECHA_ASIGNADA_OCA | FECHA_INSPECCION OCA | DIAS_LAB_DESDE_ASIGNACIÓN | MES | AÑO
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8316516 | DF20227270726 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | BLEST GANA 6547 | BVF2059 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTJ80 | FERRO JACKSON STHUARD |  | Trabajo Realizado | Realizado | 01/01/2022 00:42 | 01/01/2022 00:52 |  | 01/01/2022 01:13 | 01/01/2022 01:13 | 01/01/2022 01:14 | 01/01/2022 01:21 | 8 | [Terminado] | Se encuentra conexión fundida en regleta de distribución se repara quedando normal se ajustan conexiones en red de distribución se reapretan acometidas existentes en regleta Dae se verifica voltaje entre fases 390v se verifica cargas fase A 34 AMP fase B 28 amp fase R 32 AMP quedando cliente con servicio normal | -70.55221778 | -33.46930826 | ATENDIDO | SI | Florida | Marcelo Alvarez | CRISTOBAL TORO | 44579 | 44579 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8316587 | DF20227270762 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | JAVIERA CARRERA SUR 479 | BVF2053 | RED EMERGENCIA | LTLF34 | GALLARDO ADOLFO ARTURO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 01/01/2022 09:28 | 01/01/2022 12:01 |  | 01/01/2022 12:22 | 01/01/2022 12:41 | 01/01/2022 12:41 | 01/01/2022 13:16 | 1 | [Terminado] | Se verifica Fase y neutro sueltos en regleta. Se reacondicionan quedando cliente con servicio normal. También se hace mantenimiento preventivo a línea de alimentación a caja dae se reapretan conexiones y se toma medición marcando 221vlts. | -70.56655702 | -33.45745668 | ATENDIDO | SI | Florida | Marcelo Alvarez | AARON HUENCHUMIL | 44579 | 44579 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8316655 | DF20227270877 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | MT | INC_03 - Incidencia Alta/Media Tension | 10 |  | AdE_INC_03_Incidencia Media Tension | LA REINA | AVDA. ALCALDE FERNANDO CASTILLO VELASCO 9100 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | CORONADO OSCAR |  | Trabajo Realizado | Realizado | 01/01/2022 12:59 | 01/01/2022 16:39 |  | 01/01/2022 17:13 | 01/01/2022 17:36 | 01/01/2022 17:37 | 01/01/2022 17:57 | 85 | [Terminado] | Se verifica servicio normal con cliente en Hospital Militar, se converso con cliente, indican problema interior ya solucionado por cliente en Hospital, servicio ok, se tomo foto. | -70.53835971 | -33.45189323 | ATENDIDO | SI | Florida | Marcelo Alvarez | CRISTOBAL TORO | 44579 | 44581 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8316691 | DF20227270914 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | CARLOS SILVA VILDOSOLA 9580 C/ B | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | CORONADO OSCAR |  | Trabajo Realizado | Realizado | 01/01/2022 18:58 | 01/01/2022 19:14 |  | 01/01/2022 19:16 | 01/01/2022 19:56 | 01/01/2022 19:56 | 01/01/2022 20:16 | 29 | [Terminado] | Domicilio cerrado, acceso a condominio cerrado, se llamo al fono dos veces pero no responden, se tomo foto. | -70.53438292 | -33.43303054 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44579 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 6 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8316752 | DF20227270949 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | LOS QUENES 1007 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 01/01/2022 21:51 | 02/01/2022 00:43 |  | 02/01/2022 00:50 | 02/01/2022 01:20 | 02/01/2022 01:21 | 02/01/2022 01:35 | 19 | [Terminado] | se encuentra cliente pero por fono me dijo que estás no son horas de atender que vuelve hacer el.llamado a primera hora | -70.54182854 | -33.45121494 | ATENDIDO | SI | Florida | Marcelo Alvarez | CRISTOBAL TORO | 44579 | 44581 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8316782 | DF20227271011 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | LOS QUENES 1007 | BVF2052 | RED EMERGENCIA | BVF2052 LTLF33 | FUENTES DANILO MANUEL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 02/01/2022 09:44 | 02/01/2022 09:48 |  | 02/01/2022 10:24 | 02/01/2022 10:56 | 02/01/2022 11:08 | 02/01/2022 11:38 | 29 | [Terminado] | Cliente indica que tiene variaciones de voltaje e intermitencia se reapretan todas las conexiones sueltas, en caja de distribución dae y en caja de empalme, y se toma registro de voltaje en red calpe de 3x35 fase 221, fase2 222, y fase3 222 volt y un promedio de 384 volt entre fases, cliente queda con 222 volt estable, y sin intermitencia a esta hora | -70.5384659 | -33.4522771 | ATENDIDO | SI | Florida | Marcelo Alvarez | AARON HUENCHUMIL | 44579 | 44581 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8316852 | DF20227271085 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | VICENTE PEREZ ROSALES 1244 | BVF2060 | RED EMERGENCIA | LTLL58 | HERNANDEZ CRISTOBAL GUILLERMO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 02/01/2022 16:17 | 02/01/2022 16:24 |  | 02/01/2022 16:29 | 02/01/2022 17:02 | 02/01/2022 17:03 | 02/01/2022 17:50 | 19 | [Terminado] | de encuentra fase suelta en red de 2*16 amp se normaliza quedando cliente con servicio de ok se realiza reapriete de conectores dentado y se verifica voltaje R222 | -70.66556094 | -33.49203579 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44579 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 6 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8316861 | DF20227271105 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | PASAJE 1 5630 C | BVF2053 | RED EMERGENCIA | LTLF34 | SALAZAR BERNARDO RAFAEL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 02/01/2022 17:06 | 02/01/2022 17:09 |  | 02/01/2022 17:57 | 02/01/2022 18:18 | 02/01/2022 18:18 | 02/01/2022 18:31 | 85 | [Terminado] | Se .normaliza ITM operado de Servicio normal. | -70.57628274 | -33.43476515 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44579 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 6 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8318539 | DF20227272139 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | NOCEDAL 7265 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 04/01/2022 13:13 | 04/01/2022 16:51 |  | 04/01/2022 16:58 | 04/01/2022 17:16 | 04/01/2022 17:28 | 04/01/2022 17:46 | 19 | [Terminado] | sé encuentra UT fundida se normaliza además se reacondiciona acometida en la red quedando servicio normal por parte de la compañía | -70.5569936 | -33.437497 | ATENDIDO | SI | Florida | Marcelo Alvarez | AARON HUENCHUMIL | 44579 | 44585 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8319006 | DF20227272526 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | JUAN BOCACCIO 7295 | BVF2061 | RED EMERGENCIA | LTLL57 | PARADA PEDRO SANTOS |  | Trabajo Realizado | Realizado | 05/01/2022 08:38 | 05/01/2022 08:49 |  | 05/01/2022 09:30 | 05/01/2022 09:55 | 05/01/2022 09:56 | 05/01/2022 10:36 | 85 | [Terminado] | se verifica acometida tradicional cortada se normaliza se realiza mantenimiento preventivo en red 380. 383. 380 v carga 5A 3A. 6A se respretan conexiones en ut servicio okey | -70.5553348 | -33.4324105 | ATENDIDO | NO | Florida | Marcelo Alvarez | AARON HUENCHUMIL | 44579 | 44585 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8319061 | DF20227272573 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | TALINAY 7193 | BVF2061 | RED EMERGENCIA | LTLL57 | PARADA PEDRO SANTOS |  | Trabajo Realizado | Realizado | 05/01/2022 09:59 | 05/01/2022 10:06 |  | 05/01/2022 10:51 | 05/01/2022 11:22 | 05/01/2022 11:22 | 05/01/2022 11:51 | 85 | [Terminado] | se verifica acometida tradicional conexión suelta se normaliza se respretan conexiones en ut se tomo voltaje 385. 388 387 v carga 4A 3A 8A se realiza mantenimiento preventivo en red domicilio servicio okey | -70.55272564 | -33.45776179 | ATENDIDO | NO | Florida | Marcelo Alvarez | AARON HUENCHUMIL | 44579 | 44581 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8319091 | DF20227272587 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | DRINA 317 | BVF2061 | RED EMERGENCIA | LTLL57 | PARADA PEDRO SANTOS |  | Trabajo Realizado | Realizado | 05/01/2022 10:18 | 05/01/2022 10:38 |  | 05/01/2022 11:54 | 05/01/2022 12:08 | 05/01/2022 12:08 | 05/01/2022 12:31 | 85 | [Terminado] | se verifica acometida concentrica destemplada se normaliza servicio okey además se reacondiciona UT se realiza mantenimiento preventivo en red 386. 388. 385 v carga 8A. 6A 3A cliente presenta falla interior se orienta | -70.56251456 | -33.45507855 | ATENDIDO | NO | Florida | Marcelo Alvarez | AARON HUENCHUMIL | 44579 | 44579 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8319546 | DF20227272868 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | CARLOS MONDACA 503 C/ O | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 05/01/2022 14:49 | 05/01/2022 15:46 |  | 05/01/2022 16:50 | 05/01/2022 16:58 | 05/01/2022 17:01 | 05/01/2022 17:33 | 19 | [Terminado] | se encuentra UT fundida se normaliza además se reacondiciona acometida en la red quedando servicio normal por parte de la compañía | -70.56540554 | -33.45819326 | ATENDIDO | NO | Florida | Marcelo Alvarez | CRISTOBAL TORO | 44579 | 44579 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8319617 | DF20227272929 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | GUEMES 528 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 05/01/2022 16:24 | 05/01/2022 16:37 |  | 05/01/2022 18:22 | 05/01/2022 18:38 | 05/01/2022 18:42 | 05/01/2022 19:31 | 19 | [Terminado] | se encuentra face fundida en regleta además se reacondiciona acometida en regleta se reacondiciona alimentación de caja DAE tomando variables a-b 377v a-r 378v b-r 376v a-n 219v b-n 217v r-n 216v a- 8 amp b-6 amp r-7 amp quedando servicio normal por parte de la compañía | -70.56917046 | -33.44856027 | ATENDIDO | SI | Florida | Marcelo Alvarez | CRISTOBAL TORO | 44579 | 44579 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8322902 | DF20227272935 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | HELSINSKI 5729 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | REYES ANTHONI JOSE |  | Trabajo Realizado | Realizado | 05/01/2022 16:38 | 05/01/2022 22:25 |  | 05/01/2022 22:38 | 05/01/2022 23:29 | 05/01/2022 23:30 | 06/01/2022 00:22 | 8 | [Terminado] | td 4165 Egaña sur Bless gana con fusible NH 315 operados en fase roja y blanca por corto circuito por trabajos de personal de telecomunicaciones se despeja corto circuito y con línea despejada se procede a realizar prueba saliendo positiva se toman cargas en td arrojando fase azul 178 fase blanca 120 amp y fase roja 135 amp servicio normal en la zona | -70.57133483 | -33.45645473 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44579 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 6 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8322907 | DF20227273015 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | CAQUENA 588 | BVF2059 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTJ80 | MOLINA PEDRO JOSE |  | Trabajo Realizado | Realizado | 05/01/2022 18:45 | 05/01/2022 22:33 |  | 05/01/2022 22:36 | 05/01/2022 23:39 | 06/01/2022 00:05 | 06/01/2022 00:50 | 29 | [Terminado] | Poste BT 8,70 chocado por micro de transantiago. A 5 claros hacia el sur poniente del td 54252 camarones sur tamarugo. Red calpe de 3x50mm de paso, caja distribución, luminaria y peatonal conectada a caja antihurtos, cables telefónicos varios de apoyo de paso, crusetillas color amarillo, gris negro y verde, poste 0044042 piso de cemento, sentado con estructura a la vista, inclinado y con soporte de madera del lado contrario para evitar caída al domicilio 9761 cambio urgente. Se normaliza Fase azul reja de 375A reforzado quedando sector con servicio normal se toman variables 228V y 390V cargas A 93A B 91A y R 96A | -70.55206872 | -33.46225381 | ATENDIDO | NO | Florida | Marcelo Alvarez | AARON HUENCHUMIL | 44579 | 44581 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8322937 | DF20227272941 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | EGANA 252 LOC/ 1 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | REYES ANTHONI JOSE |  | Trabajo Realizado | Realizado | 05/01/2022 16:49 | 05/01/2022 23:08 |  | 06/01/2022 00:23 | 06/01/2022 00:30 | 06/01/2022 00:30 | 06/01/2022 00:33 | BZ | [Terminado] | domicilio con ITM operado en caja de medición se reestablece dejando servicio normal | -70.571351 | -33.4564604 | ATENDIDO | SI | Florida | Marcelo Alvarez | AARON HUENCHUMIL | 44579 | 44585 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8322939 | DF20227272986 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | ERNESTO HEVIA 5820 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | REYES ANTHONI JOSE |  | Trabajo Realizado | Realizado | 05/01/2022 17:58 | 05/01/2022 23:09 |  | 06/01/2022 00:34 | 06/01/2022 00:37 | 06/01/2022 00:37 | 06/01/2022 00:52 | 85 | [Terminado] | domicilio cerrado cliente no contesta fono se verifica servicio normal en la zona | -70.56358848 | -33.45357157 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44579 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 6 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8322945 | DF20227273014 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | RIO LAUCA 451 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | REYES ANTHONI JOSE |  | Trabajo Realizado | Realizado | 05/01/2022 18:44 | 05/01/2022 23:16 |  | 06/01/2022 00:55 | 06/01/2022 00:58 | 06/01/2022 00:58 | 06/01/2022 01:07 | 85 | [Terminado] | domicilio con dirección errada pertenece a la comuna estación central | -70.56347715 | -33.45322013 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44579 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 6 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8323292 | DF20227273141 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | GUEMES 528 | BVF2059 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTJ80 | MOLINA PEDRO JOSE |  | Trabajo Realizado | Realizado | 06/01/2022 03:16 | 06/01/2022 04:08 |  | 06/01/2022 05:12 | 06/01/2022 05:28 | 06/01/2022 05:28 | 06/01/2022 05:34 | 29 | [Terminado] | Se verifica conexión en regleta caja dae con salida de 226v, también se reapretan alimentación de caja dae, se avisa para que técnicos se acerquen a verificar | -70.62784772 | -33.52576222 | ATENDIDO | SI | Florida | Marcelo Alvarez | AARON HUENCHUMIL | 44579 | 44579 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8323511 | DF20227273282 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | HELSINSKI 5729 | BVF2051 | RED EMERGENCIA | LTLF45 | CORONADO OSCAR |  | Trabajo Realizado | Realizado | 06/01/2022 11:20 | 06/01/2022 11:30 |  | 06/01/2022 13:19 | 06/01/2022 13:20 | 06/01/2022 13:21 | 06/01/2022 14:06 | 8 | [Terminado] | Protección de empalme 25a fallado, se normaliza por igual capacidad, se templaron y se reapretaron conexiones de cuatro acometidas en caja dae quedando ok, 224v - 382v promedio, se reapretaron conexiones en caja empalme quedando ok,, servicio ok, se tomaron fotos, demora por espera de cliente, se informo a despacho. | -70.5780611 | -33.46845219 | ATENDIDO | NO | Florida | Marcelo Alvarez | AARON HUENCHUMIL | 44579 | 44585 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8327590 | DF20227273328 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | GUEMES 528 | BVF2051 | RED EMERGENCIA | LTLF45 | CORONADO OSCAR |  | Trabajo Programado Realizado | Realizado | 06/01/2022 12:30 | 06/01/2022 15:50 |  | 06/01/2022 16:23 | 06/01/2022 16:39 | 06/01/2022 16:39 | 06/01/2022 17:15 |  | [Terminado] | Acometida concentrica con conexión suelta en caja dae, corresponde a antena de telecomunicaciones fte al nro #528 de Guemes, se templaron y se reapretaron conexiones de tres acometidas en caja dae quedando ok, 226v - 389v, servicio ok. | -70.56917723 | -33.44853172 | ATENDIDO | SI | Florida | Marcelo Alvarez | CRISTOBAL TORO | 44579 | 44579 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8340721 | DF20227274324 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | ALCALA DE HENARES 7262 | BVF2057 | RED EMERGENCIA | LTLF38 | HERNANDEZ CRISTOBAL GUILLERMO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 08/01/2022 07:12 | 08/01/2022 08:06 |  | 08/01/2022 08:32 | 08/01/2022 08:48 | 08/01/2022 09:07 | 08/01/2022 10:08 | 19 | [Terminado] | se encuentra acometida tradicional fase cortada por árbol se normaliza quedando cliente con servicio ok sin material se verifica voltaje en red tradicional R219 B220 A222 | -70.66556094 | -33.49203579 | ATENDIDO | NO | Florida | Marcelo Alvarez | AARON HUENCHUMIL | 44579 | 44585 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8340848 | DF20227274449 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | BRAMANTE 610 | BVF2053 | RED EMERGENCIA | LTLF34 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 08/01/2022 13:51 | 08/01/2022 14:43 |  | 08/01/2022 17:44 | 08/01/2022 17:58 | 08/01/2022 18:13 | 08/01/2022 18:34 | 19 | [Terminado] | se encuentra ITM operado por falla interna además se reacondiciona acometida en la red quedando servicio normal por parte de la compañía | -70.55802738 | -33.45748601 | ATENDIDO | NO | Florida | Marcelo Alvarez | AARON HUENCHUMIL | 44579 | 44585 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8341252 | DF20227274894 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | FRENTE A PASAJE SANCHEZ FONTECILLA 2020 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 09/01/2022 15:15 | 09/01/2022 20:13 |  | 09/01/2022 20:17 | 09/01/2022 20:27 | 09/01/2022 20:31 | 09/01/2022 20:43 | 19 | [Terminado] | se encuentra antena Entel con suministro normal además se reacondiciona acometida en la red tomando variables a-b 378v a-r 376v b-r 379v a-n 219v b-n 216v r-n 218v a- 7 amp b-9 amp r-8 amp quedando servicio normal por parte de la compañía | -70.58369308 | -33.43202716 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44579 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 6 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8341253 | DF20227274896 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | EL TAMBO 893 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 09/01/2022 15:24 | 09/01/2022 20:13 |  | 09/01/2022 20:44 | 09/01/2022 20:58 | 09/01/2022 21:00 | 09/01/2022 21:29 | 19 | [Terminado] | se encuentra ITM operado por corte interno además se reacondiciona acometida en la red quedando servicio normal | -70.55244683 | -33.45973518 | ATENDIDO | SI | Florida | Marcelo Alvarez | CRISTOBAL TORO | 44579 | 44581 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8341320 | DF20227274993 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | PEPE VILA 75 | BVF2064 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTGL68 | ESTRADA RANDY PAUL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 09/01/2022 21:25 | 10/01/2022 00:16 |  | 10/01/2022 01:12 | 10/01/2022 01:26 | 10/01/2022 01:35 | 10/01/2022 01:52 | 8 | [Terminado] | Se repara acometida tradicional con neutro cortado en regleta caja DAE, se reapretan conexiones de chicotes de alimentación a caja DAE, se verifican voltajes de alimentación a caja DAE, se reapretan conexiones en UT. Cliente queda con servicio. | -70.55153046 | -33.45200982 | ATENDIDO | SI | Florida | Marcelo Alvarez | CRISTOBAL TORO | 44579 | 44581 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8341462 | DF20227275117 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | JOSE ARRIETA 6524 | BVF2053 | RED EMERGENCIA | LTLF34 | ALVARADO JUAN IVAN |  | Trabajo Realizado | Realizado | 10/01/2022 09:49 | 10/01/2022 10:06 |  | 10/01/2022 10:13 | 10/01/2022 10:44 | 10/01/2022 10:45 | 10/01/2022 11:37 | 6 | [Terminado] | se verifica domicilio con unión a tablero en mal estado se cambia y cliente con suministro cortado x corte y reposición medidor telecomandado número 204774199 sello instalado 379958 cpa azul queda igual. se envia a la comercial. | -70.56248497 | -33.46012637 | ATENDIDO | SI | Florida | Marcelo Alvarez | AARON HUENCHUMIL | 44579 | 44585 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8341561 | DF20227275184 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | M CLARO VIAL OTE FUENTE OVEJUNA | BVF2053 | RED EMERGENCIA | LTLF34 | ALVARADO JUAN IVAN |  | Trabajo Programado No Realizado | No Realizado | 10/01/2022 11:27 | 10/01/2022 11:39 |  | 10/01/2022 11:42 | 10/01/2022 11:57 | 10/01/2022 11:58 | 10/01/2022 12:01 |  | [Terminado] | ticket mal georeferenciado otra comuna | -70.56247863 | -33.46012586 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44579 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 6 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8341601 | DF20227275184 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | M CLARO VIAL OTE FUENTE OVEJUNA | BVF2053 | RED EMERGENCIA | LTLF34 | ALVARADO JUAN IVAN |  | Trabajo Realizado | Realizado | 10/01/2022 11:27 | 10/01/2022 12:08 |  | 10/01/2022 12:11 | 10/01/2022 12:12 | 10/01/2022 12:12 | 10/01/2022 12:18 | 19 | [Terminado] | Ticket mal georeferenciado corresponde a otra comuna | -70.5525491 | -33.4690767 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44579 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 6 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8343912 | DF20227275486 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | LOS LITRES 261 | BVF2052 | RED EMERGENCIA | BVF2052 LTLF33 | SALAZAR BERNARDO RAFAEL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 10/01/2022 17:50 | 10/01/2022 20:15 |  | 10/01/2022 21:10 | 10/01/2022 21:25 | 10/01/2022 21:26 | 10/01/2022 22:18 | 1 | [Terminado] | se verifica cliente sin servicio, se patrulla la zona encontrando fusible MT 8curva T fase Blanca en TD 1233. causa: fallo material, por instrucciones de despacho se abren fases restantes en MT, se abre BT. se normaliza en vacío el TD con fus 10A curvat en MT, y luego la BT tomando las variables entre fases 396V, A-N:224V, B-N225V, R-N223V y cargas: A:70A, B:76A, R:74A quedando zona con servicio normal, se verifica nuevamente cliente con servicio normal | -70.55475451 | -33.45383913 | ATENDIDO | NO | Florida | Marcelo Alvarez | AARON HUENCHUMIL | 44579 | 44581 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8344290 | DF20227275529 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | PAULA JARAQUEMADA 732 | BVF2051 | RED EMERGENCIA | LTLF45 | PARADA PEDRO SANTOS |  | Trabajo Realizado | Realizado | 10/01/2022 19:08 | 11/01/2022 01:29 |  | 11/01/2022 02:36 | 11/01/2022 02:51 | 11/01/2022 03:06 | 11/01/2022 03:37 | 85 | [Terminado] | se verifica acometida concentrica cortada x camión carga alta se normaliza servicio okey además se toman voltajes en red 384. 385. 380 v carga 4A 3A 7A se realiza mantenimiento preventivo en red se reacondiciona UT | -70.56910209 | -33.45964702 | ATENDIDO | SI | Florida | Marcelo Alvarez | AARON HUENCHUMIL | 44579 | 44585 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8344771 | DF20227275816 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | AGUAS CLARAS 1571 BL/ I S/C | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 11/01/2022 12:13 | 11/01/2022 12:17 |  | 11/01/2022 12:20 | 11/01/2022 12:35 | 11/01/2022 13:18 | 11/01/2022 14:02 | 19 | [Terminado] | se encuentra neutro caído en el domicilio mateo de toro y sambrano 1436 normalizando el neutro además se reacondiciona alimentación de caja DAE tomando variables a-b 376v a-r 378v b-r 379v a-n 219v b-n 218v r-n 216v a- 25 amp b- 27amp r- 32 amp quedando servicio normal por parte de la compañía | -70.57141435 | -33.44518032 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44579 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 6 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8345247 | DF20227276048 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | MONSENOR EDWARDS 2423 | BVF2064 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTGL68 | ESTRADA RANDY PAUL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 11/01/2022 18:42 | 11/01/2022 22:58 |  | 12/01/2022 01:20 | 12/01/2022 01:33 | 12/01/2022 01:35 | 12/01/2022 01:40 | 85 | [Terminado] | Se acude al lugar del requerimiento y se verifica domicilio cerrado, se llama al teléfono de contacto y este no existe. | -70.55994134 | -33.43209873 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44579 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 6 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8345373 | DF20227276230 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | MONSENOR EDWARDS 2423 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 12/01/2022 09:07 | 12/01/2022 09:33 |  | 12/01/2022 09:44 | 12/01/2022 10:10 | 12/01/2022 10:13 | 12/01/2022 10:35 | 19 | [Terminado] | se encuentra ITM operado por corte interno además se reacondiciona acometida en la red quedando servicio normal por parte de la compañía | -70.56001205 | -33.43230879 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44579 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 6 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8345469 | DF20227276318 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | VALENZUELA PUELMA 10061 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 12/01/2022 10:52 | 12/01/2022 11:05 |  | 12/01/2022 11:12 | 12/01/2022 11:35 | 12/01/2022 11:43 | 12/01/2022 12:06 | 19 | [Terminado] | se encuentra ITM operado por corte interno además se reacondiciona acometida en la red quedando servicio normal por parte de la compañía | -70.5283591 | -33.4324678 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44579 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 6 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8345551 | DF20227276358 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | ALCALDE ALEJANDRO CHADWICK 2582 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 12/01/2022 11:50 | 12/01/2022 12:22 |  | 12/01/2022 13:18 | 12/01/2022 13:42 | 12/01/2022 13:45 | 12/01/2022 14:02 | 19 | [Terminado] | sé encuentra itm operado por corte interno además se reacondiciona acometida en la red quedando servicio normal por parte de la compañía | -70.55737498 | -33.4311182 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44579 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 6 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8345553 | DF20227276379 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | OSSA 2119 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 12/01/2022 12:17 | 12/01/2022 12:23 |  | 12/01/2022 14:04 | 12/01/2022 14:37 | 12/01/2022 14:37 | 12/01/2022 15:05 | 19 | [Terminado] | se encuentra poste de cámaras sin suministro por obras del metro los técnico de la las cámaras tienes que colocarse de acuerdo con el personal de la obra del metro para poder llegar a una solución por nuestra parte se le indico al cliente los pasos a seguir | -70.6096811 | -33.46201387 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44579 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 6 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8347080 | DF20227276526 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | ECHENIQUE 8140 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 12/01/2022 15:53 | 12/01/2022 15:56 |  | 12/01/2022 16:01 | 12/01/2022 16:23 | 12/01/2022 16:28 | 12/01/2022 16:56 | 19 | [Terminado] | se encuentra ITM operado por corte interno además se reacondiciona acometida en la red quedando servicio normal por parte de la compañía | -70.54792556 | -33.44186031 | ATENDIDO | SI | Florida | Marcelo Alvarez | AARON HUENCHUMIL | 44579 | 44581 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8347591 | DF20227276630 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | ELEODORO ASTORQUIZA 590 | BVF2064 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTGL68 | REYES ANTHONI JOSE |  | Trabajo Realizado | Realizado | 12/01/2022 20:04 | 12/01/2022 22:35 |  | 12/01/2022 23:05 | 12/01/2022 23:36 | 12/01/2022 23:37 | 13/01/2022 00:14 | 8 | [Terminado] | td 71534 Bramante sur el greco con fase roja fusible de reja 300 amp operado por fase topando con piola de telecomunicaciones se despeja línea y se procede a realizar prueba saliendo positiva se toman cargas en td arrojamdo 120 amp fase azul 140 amp fase blanca y 90 amp fase roja | -70.55802221 | -33.45716066 | ATENDIDO | SI | Florida | Marcelo Alvarez | AARON HUENCHUMIL | 44579 | 44585 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8348237 | DF20227276715 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | PASAJE 4 8309 | BVF2051 | RED EMERGENCIA | LTLF45 | SALAZAR BERNARDO RAFAEL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 12/01/2022 23:14 | 13/01/2022 02:45 |  | 13/01/2022 03:43 | 13/01/2022 03:43 | 13/01/2022 03:44 | 13/01/2022 03:49 | 85 | [Terminado] | Se verifica acometida de alimentación a antena de comunicaciones con servicio normal 223 Volt ,fono de CTE no contesta. | -70.54301287 | -33.46213694 | ATENDIDO | NO | Florida | Marcelo Alvarez | CRISTOBAL TORO | 44579 | 44581 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8348341 | DF20227276854 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | LORELEY 1023 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 13/01/2022 09:04 | 13/01/2022 09:05 |  | 13/01/2022 09:52 | 13/01/2022 10:14 | 13/01/2022 10:15 | 13/01/2022 10:48 | 19 | [Terminado] | se encuentra cliente con Servicio cortado por no pago se le indico dirigirse a un oficina comercial | -70.56600685 | -33.44356147 | ATENDIDO | NO | Florida | Marcelo Alvarez | AARON HUENCHUMIL | 44579 | 44585 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8348859 | DF20227277068 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | LARRAIN 5922 DP 208 | BVF2052 | RED EMERGENCIA | BVF2052 LTLF33 | HERNANDEZ CRISTOBAL GUILLERMO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 13/01/2022 14:22 | 13/01/2022 16:41 |  | 13/01/2022 17:32 | 13/01/2022 17:48 | 13/01/2022 17:49 | 13/01/2022 18:15 | 19 | [Terminado] | se encuentra ITM operado en caja empalme se normaliza quedando cliente con servicio ok | -70.66556094 | -33.49203579 | ATENDIDO | SI | Florida | Marcelo Alvarez | AARON HUENCHUMIL | 44579 | 44585 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8349582 | DF20227277366 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | JESUS 695 C/ B | BVF2055 | RED EMERGENCIA | LTLG82 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 14/01/2022 09:07 | 14/01/2022 09:30 |  | 14/01/2022 11:10 | 14/01/2022 11:45 | 14/01/2022 11:48 | 14/01/2022 12:12 | 19 | [Terminado] | Se. Normaliza itm en mal estado por falla interior de espacios comunes se normaliza con 25 amp según boleta queda normalizado y se avisa a tp | -70.67523191 | -33.59052079 | ATENDIDO | NO | Florida | Marcelo Alvarez | AARON HUENCHUMIL | 44579 | 44585 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8349832 | DF20227277482 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | SANTA RITA 1165 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 14/01/2022 11:24 | 14/01/2022 12:24 |  | 14/01/2022 12:42 | 14/01/2022 13:07 | 14/01/2022 13:08 | 14/01/2022 13:58 | 19 | [Terminado] | se encuentra acometida cortada por camión aproximadamente 35 metro de concéntrico 2 x4 se coloca acometida en el pilar del vecino 1169 ya que el pilar del domicilio 1165 quedo quebrado una ves que el cliente instale su pilar llamará a la compañía además se reacondiciona acometida en la regleta se reacondiciona alimentación de caja DAE tomando variables a-b 376v a-r 378v b-r 375v a-n 217v b-n 216v r-n 216v a- 12 amp b-10 amp r-16 amp quedando servicio normal por parte de la compañía . | -70.55962257 | -33.44341053 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44579 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 6 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8350169 | DF20227277656 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | VIA REGINA 6911 | BVF2052 | RED EMERGENCIA | BVF2052 LTLF33 | GUTIERREZ JUAN CARLOS |  | Trabajo Realizado | Realizado | 14/01/2022 17:04 | 14/01/2022 17:24 |  | 14/01/2022 18:17 | 14/01/2022 18:25 | 14/01/2022 18:46 | 14/01/2022 19:05 | 85 | [Terminado] | Se encuentra neutro cortado en empalme tradicional, se repara quedando cliente con servicio normal. Además se reapretan 4 emp. En regleta 3F 6900, 6886, 6911 y 6895, conectores en Red BT y se mide voltaje en regleta 3F marcando AN 221v, BN 220V Y RN 220V y entre fases AB 380v, AR 379v y BR 379v. Atiende Don Juan González | -70.55988411 | -33.44531813 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44579 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 6 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8350272 | DF20227277663 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | MATEO DE TORO Y ZAMBRANO 1349 C/ A | BVF2054 | RED EMERGENCIA | LPRT45 | PARADA PEDRO SANTOS |  | Trabajo Realizado | Realizado | 14/01/2022 17:14 | 14/01/2022 20:17 |  | 14/01/2022 20:29 | 14/01/2022 21:01 | 14/01/2022 21:01 | 14/01/2022 21:19 | 85 | [Terminado] | se realiza mantenimiento preventivo en red voltaje: 384. 388. 387 v carga : 4A 7A. 2A se reacondiciona UT además se templa acometida tradicional | -70.55737569 | -33.44167156 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44579 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 6 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8350434 | DF20227277826 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | MT | INC_03 - Incidencia Alta/Media Tension | 10 |  | AdE_INC_03_Incidencia Media Tension | LA REINA | MONSENOR EDWARDS 2380 | BVF2058 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTGR54 | ESTRADA RANDY PAUL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 15/01/2022 07:41 | 15/01/2022 08:03 |  | 15/01/2022 08:05 | 15/01/2022 08:52 | 15/01/2022 08:53 | 15/01/2022 09:36 | 11 | [Terminado] | Se verifica arranque a TP 59386 Corporación Príncipe de Gales con fusible fase Roja operada, se abre protección BT del TP y se realiza prueba en vacío, se verifica voltaje en BT 394v 392v 393v. Cliente queda con servicio normal | -70.5602428 | -33.4324485 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44579 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 6 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8350968 | DF20227278301 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | REINA VICTORIA 7036 | BVF2060 | RED EMERGENCIA | LTLL58 | FERRO JACKSON STHUARD |  | Trabajo Realizado | Realizado | 16/01/2022 13:31 | 16/01/2022 15:26 |  | 16/01/2022 17:30 | 16/01/2022 17:50 | 16/01/2022 17:54 | 16/01/2022 18:22 | 19 | [Terminado] | Se reapretan cnx en regleta, se reacondiciona alimentación caja Dae, se verifica variables AB 376, AR 377, BR 378, AN 217, BN 218, RN 220V, A 34, B 28, R 31 AMP, cliente verificara posible defecto interno con eléctrico particular | -70.58434446 | -33.4467469 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44579 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 6 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8351057 | DF20227278379 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | ECHENIQUE 8290 C/ 2 | BVF2059 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTJ80 | REYES ANTHONI JOSE |  | Trabajo Realizado | Realizado | 16/01/2022 19:46 | 16/01/2022 22:23 |  | 16/01/2022 22:38 | 16/01/2022 23:40 | 16/01/2022 23:41 | 17/01/2022 01:02 | 8 | [Terminado] | red bt tipo carper 3 x 35 mm desprendida en el suelo por caída de árbol a 3 claros al norte del td 51200 Juan Francisco Gonzales sur Echenique se procede a realizar reparación usando una grampa de retención y 4 conectores dentados dejando servicio normal en sector se toman cargas arrojando 90 amp fase azul 76 amp fase blanca y 87 amp fase roja se retiran cables telefónicos los cuales estaban provocando peligro | -70.54575645 | -33.44196066 | ATENDIDO | NO | Florida | Marcelo Alvarez | CRISTOBAL TORO | 44579 | 44581 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8351083 | DF20227278410 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | MARIA MONVEL 993 | BVF2059 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTJ80 | REYES ANTHONI JOSE |  | Trabajo Realizado | Realizado | 16/01/2022 21:57 | 16/01/2022 23:54 |  | 17/01/2022 01:02 | 17/01/2022 01:15 | 17/01/2022 01:15 | 17/01/2022 02:10 | BZ | [Terminado] | domicilio con ITM trifásico operado en caja de medición se reestablece dejando servicio normal | -70.5256303 | -33.4425172 | ATENDIDO | SI | Florida | Marcelo Alvarez | CRISTOBAL TORO | 44579 | 44581 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8351123 | DF20227278462 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | LEONARDO DA VINCI 6757 C/ B | BVF2061 | RED EMERGENCIA | LTLL57 | BRAVO ITALO ALEJANDRO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 17/01/2022 06:58 | 17/01/2022 07:33 |  | 17/01/2022 07:47 | 17/01/2022 08:37 | 17/01/2022 08:37 | 17/01/2022 08:56 | 85 | [Terminado] | Se verifica domicilio cerrado y fono de contacto no corresponde al nro indicado corresponde a region de los ángeles y se verifica poste de desvío incompleto poca altura y si pierrack instalado para traslado de acometida tradicional trifasica | -70.5591333 | -33.460772 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44579 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 6 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8351667 | DF20227278783 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | JUAN FRANCISCO GONZALEZ 1025 C/ E | BVF2059 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTJ80 | MARTINEZ DAURY JAVIER |  | Trabajo Realizado | Realizado | 17/01/2022 16:57 | 17/01/2022 17:30 |  | 17/01/2022 18:41 | 17/01/2022 18:54 | 17/01/2022 18:54 | 17/01/2022 19:45 | 23 | [Terminado] | Cliente sin servicio, se encuentra TD 51200 J. F. Gonzalez Sur Echeñique operado en fase roja y blanca, se recorre sector y se encuentra líneas BT en corto circuito por poda de árbol en el sector, se instala separador y se recupera TD con fusibles de la misma capacidad (320amp c/u) tipo reja, se toman variables R/N 219v B/N 221v A/N 219v R/B 381v R/A 386v B/A 381v cargas R 67amp B 56amp A 91amp, se verifica cliente y sector con voltajes y servicio. Material utilizado 4 fusibles tipo reja de 160amp 1 espaciado de líneas BT | -70.54555013 | -33.44276989 | ATENDIDO | NO | Florida | Marcelo Alvarez | CRISTOBAL TORO | 44579 | 44581 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8351725 | DF20227278820 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | ECHENIQUE 8251 C/ F | BVF2059 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTJ80 | MARTINEZ DAURY JAVIER |  | Trabajo Realizado | Realizado | 17/01/2022 17:57 | 17/01/2022 18:37 |  | 17/01/2022 19:47 | 17/01/2022 19:56 | 17/01/2022 19:57 | 17/01/2022 20:19 | 85 | [Terminado] | Cliente con servicio normal, de igual forma se verifica y reajusta conexión de acometida en regleta de caja dae, además se reacondiciona alimentacion de caja dae y se toman variables R/N 219v B/N 221v A/N 219v R/B 381v R/A 386v B/A 381v cargas R 27amp B 30amp A 33amp | -70.54969927 | -33.441422 | ATENDIDO | NO | Florida | Marcelo Alvarez | AARON HUENCHUMIL | 44579 | 44581 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8351945 | DF20227278945 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LA REINA | PONTEVEDRA 7356 | BVF2059 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTJ80 | MARTINEZ DAURY JAVIER |  | Trabajo Realizado | Realizado | 18/01/2022 06:53 | 18/01/2022 07:21 |  | 18/01/2022 07:25 | 18/01/2022 08:07 | 18/01/2022 08:07 | 18/01/2022 08:57 | 85 | [Terminado] | Cliente indica tener intermitencia muy seguido, se vericica y reajustan conexión de acometida en regleta de caja dae y en bajada de acometida, además se reacondiciona alimentacion de caja dae y se toman variables R/N 219v B/N 221v A/N 219v R/B 381v R/A 386v B/A 381v cargas R 27amp B 30amp A 33amp, se verifica cliente con voltaje y servicio normal | -70.5519605 | -33.4505015 | ATENDIDO | NO | Florida | Marcelo Alvarez | AARON HUENCHUMIL | 44579 | 44581 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8316648 | DF20227270847 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LAS CONDES | APOQUINDO 2735 204 | DOP 2011 | RED EMERGENCIA | LPKX36 | MORENO REINALDO JAVIER |  | Trabajo Realizado | Realizado | 01/01/2022 13:51 | 01/01/2022 16:06 |  | 01/01/2022 17:24 | 01/01/2022 17:26 | 01/01/2022 17:27 | 01/01/2022 17:53 | 19 | [Terminado] | se llega al lugar y se revisa conexión en medidor y se rreapretan todas las conexiones y se verifica un voltaje de 227v por parte de compañía y vecino tiene falla interior | -70.67885224 | -33.41199298 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44579 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 6 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8316668 | DF20227270892 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LAS CONDES | PADRE ERRAZURIZ 7082 | DOP 2011 | RED EMERGENCIA | LPKX36 | MORENO REINALDO JAVIER |  | Trabajo Realizado | Realizado | 01/01/2022 17:16 | 01/01/2022 17:23 |  | 01/01/2022 18:43 | 01/01/2022 18:57 | 01/01/2022 19:01 | 01/01/2022 19:19 | 19 | [Terminado] | se llega al lugar i se encuentra ITM operado en caja UT y se rreapretan todas las conexiones y se verifica un voltaje de 225v por parte de compañia | -70.67873481 | -33.41207324 | ATENDIDO | SI | Cordillera | Jose Vasquez | AARON HUENCHUMIL | 44579 | 44580 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8316686 | DF20227270906 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LAS CONDES | MARCO POLO 1053 | DOP 2011 | RED EMERGENCIA | LPKX36 | MORENO REINALDO JAVIER |  | Trabajo Realizado | Realizado | 01/01/2022 18:35 | 01/01/2022 18:54 |  | 01/01/2022 19:54 | 01/01/2022 20:34 | 01/01/2022 20:36 | 01/01/2022 20:42 | 19 | [Terminado] | se llega al lugar y se revisan las protecciones en la red y se verifica servicio en las tres fases con voltajes de 230v y 389v se revisa protección de servicio comunes y se encuentra fase operada se resetea equipo quedando con servicio en las tres fases y en tablero de cliente con itm trifásico operado en área de alumbrado se normaliza quedando con servicio. y se tensa cable telefónico a baja altura | -70.59338874 | -33.42794777 | ATENDIDO | NO | Cordillera | Jose Vasquez | CRISTOBAL TORO | 44579 | 44585 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8316739 | DF20227270935 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LAS CONDES | BOCACCIO 533 | DOP 2003 | RED EMERGENCIA | LPKX37 | MATURANA CRISTIAN ANDRES |  | Trabajo Realizado | Realizado | 01/01/2022 21:06 | 01/01/2022 22:58 |  | 01/01/2022 23:44 | 02/01/2022 00:00 | 02/01/2022 00:01 | 02/01/2022 00:19 | BZ | [Terminado] | revisó y midió en caja empalme 229v, protección de cliente no resiste aviso tp por falla interna servicio normal, corresponde al 532 | -70.54700261 | -33.40072034 | ATENDIDO | SI | Cordillera | Jose Vasquez | CRISTOBAL TORO | 44579 | 44580 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8316756 | DF20227270951 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LAS CONDES | ZANZIBAR 7694 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | CHACON CARLOS ALBERTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 01/01/2022 21:57 | 02/01/2022 00:49 |  | 02/01/2022 02:30 | 02/01/2022 02:36 | 02/01/2022 02:36 | 02/01/2022 02:46 | 6 | [Terminado] | Avenida concéntrica destemplada se retensa acometida para darle altura correspondiente se normaliza se verifica voltaje con 223 volt quedando servicio normal... | -70.5447087 | -33.4042491 | ATENDIDO | SI | Cordillera | Jose Vasquez | AARON HUENCHUMIL | 44579 | 44580 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8316793 | DF20227271025 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LAS CONDES | MALAGA 1147 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | MIRANDA MARCELO BENEDICTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 02/01/2022 10:36 | 02/01/2022 10:42 |  | 02/01/2022 12:02 | 02/01/2022 12:03 | 02/01/2022 12:04 | 02/01/2022 12:10 | 85 | [Terminado] | se normliaza protección particular caído por alguna falla interna quedando cliente con servicio verificado con mediciones de 227 volts | -70.5831896 | -33.4248879 | ATENDIDO | SI | Cordillera | Jose Vasquez | CRISTOBAL TORO | 44579 | 44585 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8316799 | DF20227271028 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LAS CONDES | CRISTOBAL COLON 5636 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | MIRANDA MARCELO BENEDICTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 02/01/2022 10:54 | 02/01/2022 11:04 |  | 02/01/2022 11:26 | 02/01/2022 11:26 | 02/01/2022 11:50 | 02/01/2022 12:01 | 85 | [Terminado] | se revisa domicilio con falla particular lo deriva a tp verificado con mediciones de 225 volts por parte de la compañía | -70.57623788 | -33.42055782 | ATENDIDO | SI | Cordillera | Jose Vasquez | AARON HUENCHUMIL | 44579 | 44582 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8316801 | DF20227270993 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LAS CONDES | DEL INCA 4909 | DOP 2008 | RED EMERGENCIA | LPKX46 | ROMERO KEVIN EMMANUEL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 02/01/2022 08:25 | 02/01/2022 11:09 |  | 02/01/2022 11:11 | 02/01/2022 11:32 | 02/01/2022 11:32 | 02/01/2022 12:02 | 29 | [Terminado] | se afianza acometida de cliente desprendída de fachada, se ocupan 7 amarras plásticas, se templa acometida a baja altura, se verifica 228v en unión a tablero | -70.56253367 | -33.41510204 | ATENDIDO | SI | Cordillera | Jose Vasquez | CRISTOBAL TORO | 44579 | 44582 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8316849 | DF20227271083 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LAS CONDES | COLINA DEL MIRADOR 2557 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | GARCIA GUIDO OMAR |  | Trabajo Realizado | Realizado | 02/01/2022 16:02 | 02/01/2022 16:17 |  | 02/01/2022 16:35 | 02/01/2022 16:48 | 02/01/2022 16:50 | 02/01/2022 17:13 | 85 | [Terminado] | se verífica domicilio sin servicio por protección de empalme de 3x25A desconectado por corte interior ( lavadora ) se normaliza protección y se mide voltaje relación F/F 384 volt y F/N 224 volt. cliente con servicio normal por parte de la compañía. se coloca sello # 1489568. número de medidor 2301603. | -70.5277625 | -33.4094114 | ATENDIDO | SI | Cordillera | Jose Vasquez | CRISTOBAL TORO | 44579 | 44582 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8316930 | DF20227271193 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LAS CONDES | EL BOSQUE SUR 115 P/3 F | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | GARCIA GUIDO OMAR |  | Trabajo Realizado | Realizado | 02/01/2022 22:15 | 02/01/2022 22:51 |  | 02/01/2022 22:56 | 02/01/2022 23:10 | 02/01/2022 23:11 | 02/01/2022 23:16 | 85 | [Terminado] | se verifica domicilio sin servicio por protección de empalme de 1x25A desconectado por corte interior, se normaliza protección y se mide voltaje 229 volt cliente con servicio normal y satisfecho. | -70.59934233 | -33.41958393 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44579 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 6 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8316932 | DF20227271177 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LAS CONDES | LUIS ZEGERS 365 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | GARCIA GUIDO OMAR |  | Trabajo Realizado | Realizado | 02/01/2022 21:32 | 02/01/2022 22:57 |  | 02/01/2022 23:17 | 02/01/2022 23:26 | 02/01/2022 23:27 | 02/01/2022 23:35 | 85 | [Terminado] | se verifica domicilio sin servicio por protección de empalme de 1x15A fallado, se normaliza con ITM de 1x25A y se mide voltaje 217 volt. cliente con servicio normal. número de cliente 892779-0. número de medidor 97102122. | -70.5723114 | -33.4137067 | ATENDIDO | SI | Cordillera | Jose Vasquez | CRISTOBAL TORO | 44579 | 44585 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8316969 | DF20227271226 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LAS CONDES | SIERRA NEVADA 9142 | DOP 2011 | RED EMERGENCIA | LPKX36 | MORENO REINALDO JAVIER |  | Trabajo Realizado | Realizado | 03/01/2022 07:40 | 03/01/2022 07:43 |  | 03/01/2022 07:56 | 03/01/2022 08:36 | 03/01/2022 08:37 | 03/01/2022 08:59 | 19 | [Terminado] | se llega al lugar i se revisan conexiones en acometida de cliente y se verifica un voltaje de 224v por parte de compañía y cliente no sale para Aser revisión de su medidor | -70.53793252 | -33.40992095 | ATENDIDO | SI | Cordillera | Jose Vasquez | AARON HUENCHUMIL | 44579 | 44582 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8317013 | DF20227271263 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LAS CONDES | SEBASTIAN ELCANO 1779 | DOP 2011 | RED EMERGENCIA | LPKX36 | MORENO REINALDO JAVIER |  | Trabajo Realizado | Realizado | 03/01/2022 09:25 | 03/01/2022 09:29 |  | 03/01/2022 10:30 | 03/01/2022 11:06 | 03/01/2022 11:12 | 03/01/2022 11:39 | 1 | [Terminado] | se llega al lugar y se encuentra acometida cortada por degradación de material se retira y se normaliza con concéntrico de 6mm material usado 25 metros de concéntrico de 6mm | -70.522511 | -33.3960591 | ATENDIDO | SI | Cordillera | Jose Vasquez | AARON HUENCHUMIL | 44579 | 44582 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8317176 | DF20227271332 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LAS CONDES | CAMINO LA FUENTE 1081 PS 26 | DOP 2011 | RED EMERGENCIA | LPKX36 | MORENO REINALDO JAVIER |  | Trabajo Realizado | Realizado | 03/01/2022 11:13 | 03/01/2022 11:17 |  | 03/01/2022 11:50 | 03/01/2022 12:00 | 03/01/2022 12:05 | 03/01/2022 12:12 | 19 | [Terminado] | se llega a lugar y se revisan conexiones en medidor de cliente se corta protección itm y se toma registro de carga i voltaje de 222v y con carga de 21A luego con consumo asia cliente con voltaje de 221v de entrada i salida por parte de compañía | -70.54211424 | -33.39608171 | ATENDIDO | SI | Cordillera | Jose Vasquez | CRISTOBAL TORO | 44579 | 44585 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8317317 | DF20227271370 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LAS CONDES | CARMENCITA 265 | DOP 2011 | RED EMERGENCIA | LPKX36 | MORENO REINALDO JAVIER |  | Trabajo Realizado | Realizado | 03/01/2022 12:22 | 03/01/2022 12:25 |  | 03/01/2022 12:50 | 03/01/2022 13:01 | 03/01/2022 13:03 | 03/01/2022 13:14 | 19 | [Terminado] | se llega al lugar y se revisan conexiones en medidor se rreapretan y se verifica un voltaje de 223v por parte de compañía y cliente con itm operado en caja UT se normaliza quedando con servicio | -70.59899904 | -33.41757596 | ATENDIDO | SI | Cordillera | Jose Vasquez | CRISTOBAL TORO | 44579 | 44585 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8317531 | DF20227271452 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LAS CONDES | CALETERA KENNEDY S/P MANQUEHUE | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | ESCOBAR SIMON ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 03/01/2022 15:01 | 03/01/2022 15:21 |  | 03/01/2022 15:24 | 03/01/2022 16:01 | 03/01/2022 16:02 | 03/01/2022 16:39 | 19 | [Terminado] | se verifica caja de empalme sin tensión se patrulla sector bt mixto de detecta en bajada en canciones de caja repartidora dae conexiones fundidas. se reacondicionan conexiones en caja dae se reaprietan conexiones en caja de empalme y ut se mide 226 voltios y 3 amp se deja cliente con servicio normal. se realiza poda para la reparación de caja dae. | -70.5706839 | -33.3996741 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44579 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 6 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8317622 | DF20227271484 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LAS CONDES | SAN FRANCISCO DE ASIS 115 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | ESCOBAR SIMON ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 03/01/2022 15:45 | 03/01/2022 16:42 |  | 03/01/2022 17:17 | 03/01/2022 17:34 | 03/01/2022 17:35 | 03/01/2022 17:44 | 29 | [Terminado] | se verifica reclamo , se encuentra en caja de empalme itm operado se normaliza , se reaprietan conexiones en caja de empalme y ut se mide voltaje marcando 229(v) , cliente con servicio normal hora de visita | -70.56107971 | -33.39433692 | ATENDIDO | NO | Cordillera | Jose Vasquez | CRISTOBAL TORO | 44579 | 44585 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8317856 | DF20227271835 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LAS CONDES | CUARTO CENTENARIO 495 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | HENRIQUEZ JOSE ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 03/01/2022 22:30 | 03/01/2022 22:42 |  | 04/01/2022 00:53 | 04/01/2022 01:07 | 04/01/2022 01:09 | 04/01/2022 01:33 | 1 | [Pendiente] | Se verifica porta fus tipo tapón y fusible de 32A tipo tapón en mal estado, se retira y normaliza con itm 32A reacondiciona en caja y verifica servicio normal 228V y 7,1amp. queda pendiente cambio de tapa BT1 | -70.56069141 | -33.41237733 | ATENDIDO | NO | Cordillera | Jose Vasquez | AARON HUENCHUMIL | 44579 | 44580 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8317863 | DF20227271842 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LAS CONDES | ROGER DE FLOR 2871 OF 402 | DOP 2007 | RED EMERGENCIA | LPKX45 | QUINTERO ALEXANDER ELBIDIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 03/01/2022 22:34 | 03/01/2022 22:57 |  | 03/01/2022 23:30 | 03/01/2022 23:37 | 03/01/2022 23:37 | 03/01/2022 23:59 | 19 | [Terminado] | reviso y midió caja empalme trifásico, 392v entre fase , 224v con neutro , verifica protección de empalme fallado , itm 3 x 25 amps, normaliza cambio por nuevo itm 3x25 amps , servicio normal cliente conforme, | -70.59994856 | -33.41673914 | ATENDIDO | SI | Cordillera | Jose Vasquez | CRISTOBAL TORO | 44579 | 44585 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8318010 | DF20227271898 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LAS CONDES | M SANCHEZ F 380 | DOP 2005 | RED EMERGENCIA | LPKX43 | MATURANA CRISTIAN ANDRES |  | Trabajo Realizado | Realizado | 04/01/2022 07:47 | 04/01/2022 07:58 |  | 04/01/2022 08:47 | 04/01/2022 09:10 | 04/01/2022 09:14 | 04/01/2022 09:48 | 6 | [Terminado] | reviso y midió en caja empalme 0v, reviso y midió en Td 43 Tobalaba nte lota normal 402 394 401 231 227 227 v, reacondiciono bajada alimentación a nicho medidores servicio normal | -70.5977289 | -33.4206191 | ATENDIDO | NO | Cordillera | Jose Vasquez | CRISTOBAL TORO | 44579 | 44585 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8318033 | DF20227271908 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LAS CONDES | VAN DICK 1847 | DOP 2000 | RED EMERGENCIA | LYGL66 | MORA JUAN LUIS |  | Trabajo Realizado | Realizado | 04/01/2022 08:11 | 04/01/2022 08:33 |  | 04/01/2022 08:45 | 04/01/2022 09:31 | 04/01/2022 09:32 | 04/01/2022 10:49 | 29 | [Terminado] | se encuentra acometida tradicional cortada por rama de árbol se hace una pequeña poda se cambió de sistema de PI a acometida con 12 mts de concentrico de 2x6 mm más 1 mordaza se retira pui se tomó voltaje con 227 en caja servicio normal x parte compañía a esta hora. | -70.58362798 | -33.43034579 | ATENDIDO | SI | Cordillera | Jose Vasquez | CRISTOBAL TORO | 44579 | 44585 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8318236 | DF20227272059 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LAS CONDES | EVARISTO LILLO 321 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | VASQUEZ JORGE EDUARDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 04/01/2022 11:40 | 04/01/2022 11:47 |  | 04/01/2022 12:29 | 04/01/2022 13:01 | 04/01/2022 13:01 | 04/01/2022 13:47 | 19 | [Terminado] | itm operado en ut se normaliza servicio se verifican 223v se toma carga instantánea de 5a y se reapretan conexiones cliente con servicio medidor 37893 | -70.65643724 | -33.42718329 | ATENDIDO | NO | Cordillera | Jose Vasquez | CRISTOBAL TORO | 44579 | 44580 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8318272 | DF20227272077 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LAS CONDES | FELIX DE AMESTI 963 DP 56 | DOP 2000 | RED EMERGENCIA | LYGL66 | MORA JUAN LUIS |  | Trabajo Realizado | Realizado | 04/01/2022 11:59 | 04/01/2022 12:21 |  | 04/01/2022 12:23 | 04/01/2022 13:00 | 04/01/2022 13:00 | 04/01/2022 13:06 | 29 | [Terminado] | se encuentra medidor operado x falla interior se le informa a cliente q eso es trabajo particular se mide voltaje 228 en caja x parte de la compañía normal cliente con falla interior | -70.57714365 | -33.42095121 | ATENDIDO | SI | Cordillera | Jose Vasquez | CRISTOBAL TORO | 44579 | 44580 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8318449 | DF20227272237 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LAS CONDES | GENERAL BLANCHE 9085 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | QUINTERO ALEXANDER ELBIDIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 04/01/2022 15:23 | 04/01/2022 15:31 |  | 04/01/2022 18:14 | 04/01/2022 18:31 | 04/01/2022 18:31 | 04/01/2022 18:43 | 19 | [Terminado] | reviso y midió caja empalme . 231v , verifica servicio normal en ut, servicio normal cliente conforme | -70.53920532 | -33.40846926 | ATENDIDO | SI | Cordillera | Jose Vasquez | CRISTOBAL TORO | 44579 | 44582 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8318532 | DF20227272263 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LAS CONDES | SAN SEBASTIAN 2711 DP 1502 | DOP 2015 | RED EMERGENCIA | LYGL68 | IMIL PATRICIO ROBERTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 04/01/2022 16:08 | 04/01/2022 16:43 |  | 04/01/2022 17:29 | 04/01/2022 17:33 | 04/01/2022 17:34 | 04/01/2022 17:41 | 19 | [Terminado] | Se verifico el domicilio y esta sin servicio tiene itm operado se reapreto todas las conexiones dentro del medidor se mide voltaje 224 carga 12 amp se normalizó el ITM quedando cliente con servicio normal y no se aprecia falla | -70.5902625 | -33.4268484 | ATENDIDO | SI | Cordillera | Jose Vasquez | CRISTOBAL TORO | 44579 | 44585 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8318605 | DF20227272290 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LAS CONDES | CRISTOBAL COLON 4720 DP 24 | DOP 2015 | RED EMERGENCIA | LYGL68 | IMIL PATRICIO ROBERTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 04/01/2022 16:58 | 04/01/2022 17:51 |  | 04/01/2022 18:37 | 04/01/2022 18:40 | 04/01/2022 18:42 | 04/01/2022 18:58 | 19 | [Terminado] | Se verifico el domicilio y esta sin servicio se reviso medidor tiene itm operado se reapreto todas las conexiones dentro del medidor se mide voltaje 226 carga 13amp se normalizó el ITM quedando cliente con servicio normal son de la tercera edad | -70.61052833 | -33.431545 | ATENDIDO | SI | Cordillera | Jose Vasquez | CRISTOBAL TORO | 44579 | 44580 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8318660 | DF20227272354 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LAS CONDES | MEDINACELLI 1270 C/D | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | QUINTERO ALEXANDER ELBIDIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 04/01/2022 18:41 | 04/01/2022 18:46 |  | 04/01/2022 19:04 | 04/01/2022 19:21 | 04/01/2022 19:21 | 04/01/2022 19:27 | 19 | [Terminado] | reviso y midió caja empalme 220v , normaliza protección de empalme operado, servicio normal cliente conforme | -70.5668873 | -33.4210636 | ATENDIDO | NO | Cordillera | Jose Vasquez | CRISTOBAL TORO | 44579 | 44580 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8318839 | DF20227272453 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LAS CONDES | HERNANDO DE MAGALLANES 468 | DOP 2502 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTH62 | JEREZ CHRISTIAN NOLASCO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 04/01/2022 22:27 | 04/01/2022 22:49 |  | 05/01/2022 00:08 | 05/01/2022 00:17 | 05/01/2022 00:29 | 05/01/2022 00:43 | 19 | [Terminado] | se verifica domicilio encontrando acometida concéntrica con conección fundida en red tradicional se normaliza y mide vilatje 225 volt quedando cliente con servicio ok | -70.52986198 | -33.4239527 | ATENDIDO | SI | Cordillera | Jose Vasquez | CRISTOBAL TORO | 44579 | 44580 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8318841 | DF20227272428 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LAS CONDES | DOCTORA ERNESTINA PEREZ 532 | DOP 2502 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTH62 | JEREZ CHRISTIAN NOLASCO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 04/01/2022 21:24 | 04/01/2022 22:50 |  | 04/01/2022 23:29 | 04/01/2022 23:46 | 04/01/2022 23:47 | 05/01/2022 00:04 | 19 | [Terminado] | se verifica domicilio encontrando itm de 1 x25 fundido en caja empalme normaliza con igual capacidad y mide voltaje 221 volt quedando cliente con servicio ok | -70.5486532 | -33.4124945 | ATENDIDO | SI | Cordillera | Jose Vasquez | AARON HUENCHUMIL | 44579 | 44580 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8318846 | DF20227272459 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LAS CONDES | VITAL APOQUINDO 1690 C6 202 | DOP 2502 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTH62 | JEREZ CHRISTIAN NOLASCO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 04/01/2022 22:39 | 04/01/2022 22:54 |  | 05/01/2022 00:48 | 05/01/2022 00:58 | 05/01/2022 01:01 | 05/01/2022 01:13 | 79 | [Terminado] | se verifica domicilio encontrando itm de 1 x25 operado en caja empalme normaliza y mide voltaje 230 volt quedando cliente con servicio ok | -70.4667694 | -33.3384671 | ATENDIDO | NO | Cordillera | Jose Vasquez | AARON HUENCHUMIL | 44579 | 44582 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8318912 | DF20227272466 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LAS CONDES | VILANOVA 762 | DOP 2502 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTH62 | JEREZ CHRISTIAN NOLASCO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 04/01/2022 22:55 | 04/01/2022 23:50 |  | 05/01/2022 01:59 | 05/01/2022 02:05 | 05/01/2022 02:07 | 05/01/2022 02:27 | 69 | [Terminado] | se verifica alumbrado directo a la red por parte de la compañía | -70.53263886 | -33.37562977 | ATENDIDO | NO | Cordillera | Jose Vasquez | CRISTOBAL TORO | 44579 | 44582 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8318913 | DF20227272468 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LAS CONDES | LA GLORIA 30 DP 38 | DOP 2010 | RED EMERGENCIA | LPKX40 | HENRIQUEZ JOSE ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 04/01/2022 23:06 | 04/01/2022 23:50 |  | 05/01/2022 01:33 | 05/01/2022 01:33 | 05/01/2022 01:34 | 05/01/2022 01:53 | 19 | [Terminado] | Se verifica en caja empalme cliente con servicio cortado , se consulta con bt1, cliente al día se repone servicio verificando 230V y 4,8amp | -70.57614568 | -33.41092228 | ATENDIDO | SI | Cordillera | Jose Vasquez | CRISTOBAL TORO | 44579 | 44585 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8319008 | DF20227272527 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LAS CONDES | CUARTO CENTENARIO 231 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | VASQUEZ JORGE EDUARDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 05/01/2022 08:37 | 05/01/2022 08:53 |  | 05/01/2022 09:06 | 05/01/2022 09:40 | 05/01/2022 09:40 | 05/01/2022 10:05 | 19 | [Terminado] | itm de 1x40a fundido en empalme se normaliza con misma capacidad se verifican 223v se toma carga instantánea de 18a y se reapretan conexiones cliente con servicio | -70.56344677 | -33.41023881 | ATENDIDO | SI | Cordillera | Jose Vasquez | AARON HUENCHUMIL | 44579 | 44580 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8319472 | DF20227272806 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LAS CONDES | CRISTOBAL COLON 3837 DP 42 | DOP 2005 | RED EMERGENCIA | LPKX43 | QUINTERO ALEXANDER ELBIDIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 05/01/2022 13:19 | 05/01/2022 15:01 |  | 05/01/2022 15:04 | 05/01/2022 15:28 | 05/01/2022 15:28 | 05/01/2022 15:41 | 19 | [Terminado] | reviso y midió caja empalme 228v , normaliza protección de empalme operado, se avisa tp, servicio normal cliente conforme | -70.5862803 | -33.4253165 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44579 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 6 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8319712 | DF20227272966 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LAS CONDES | SAN VICENTE FERRER 2490 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | ROMERO KEVIN EMMANUEL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 05/01/2022 17:35 | 05/01/2022 17:38 |  | 05/01/2022 17:45 | 05/01/2022 18:11 | 05/01/2022 18:11 | 05/01/2022 18:33 | 29 | [Terminado] | se repara fase y neutro en cortocircuito en unión a tablero se normaliza protección de empalme operada y se verifican 228v | -70.5682681 | -33.4090142 | ATENDIDO | SI | Cordillera | Jose Vasquez | AARON HUENCHUMIL | 44579 | 44582 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8322702 | DF20227273017 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LAS CONDES | SANDRO BOTICELLI 7799 | DOP 2005 | RED EMERGENCIA | LPKX43 | QUINTERO ALEXANDER ELBIDIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 05/01/2022 18:45 | 05/01/2022 18:48 |  | 05/01/2022 18:50 | 05/01/2022 19:02 | 05/01/2022 19:03 | 05/01/2022 19:14 | 19 | [Terminado] | reviso y midió caja empalme 231v , normaliza protección de empalme operado, se avisa tp , servicio normal cliente conforme | -70.55012215 | -33.40157073 | ATENDIDO | SI | Cordillera | Jose Vasquez | CRISTOBAL TORO | 44579 | 44580 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8322860 | DF20227273059 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | LAS CONDES | QUEBRADA HONDA 11693 | DOP 2005 | RED EMERGENCIA | LPKX43 | QUINTERO ALEXANDER ELBIDIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 05/01/2022 20:09 | 05/01/2022 20:22 |  | 05/01/2022 20:24 | 05/01/2022 20:41 | 05/01/2022 20:41 | 05/01/2022 20:55 | 19 | [Terminado] | reviso y midió caja empalme 228v , normaliza protección de empalme operado, se avisa tp por falla interior, servicio normal cliente conforme | -70.53418573 | -33.38376102 | ATENDIDO | SI | Cordillera | Jose Vasquez | CRISTOBAL TORO | 44579 | 44582 | 0 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8316608 | DF20227270827 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | PLATON 864 BL 39 DP 406 | BVF2059 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTJ80 | REYES ANTHONI JOSE |  | Trabajo Realizado | Realizado | 01/01/2022 13:07 | 01/01/2022 13:09 |  | 01/01/2022 13:10 | 01/01/2022 13:29 | 01/01/2022 13:29 | 01/01/2022 14:13 | 85 | [Terminado] | domicilio con ut fundida en conectores protección tapón se repara dejando servicio normal | -70.622958 | -33.4639187 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8316706 | DF20227270930 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | PERICLES 1580 203 | BVF2057 | RED EMERGENCIA | LTLF38 | BRAVO ITALO ALEJANDRO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 01/01/2022 20:53 | 01/01/2022 21:08 |  | 01/01/2022 21:12 | 01/01/2022 21:28 | 01/01/2022 21:29 | 01/01/2022 21:34 | 85 | [Terminado] | Se verifica domicilio cerrado y fono de contacto no contesta | -70.61593436 | -33.46244385 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8316755 | DF20227270976 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | SANTA JULIA 525 | BVF2064 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTGL68 | FERRO JACKSON STHUARD |  | Trabajo Realizado | Realizado | 01/01/2022 23:18 | 02/01/2022 00:47 |  | 02/01/2022 01:24 | 02/01/2022 01:35 | 02/01/2022 01:36 | 02/01/2022 02:53 | 08 | [Terminado] | Se encuentra caja Dae y puente BT cable pre samblado 3x50mm en corto circuito se procede a reparar caja y a normalizar acometidas de los domicilio 498,521,525,524 y AP, quedando normal. Se repara puente en poste de amarre intermedio con conductor del mismo calibre quedando normal. Se ajustan conexiones en red de distribución. Se procede a reponer en el TD 1000 fusible 250 amp fase azul operado producto de la misma causa. Se verifican variables AB 386v se verifican carga fase A 138amp fase B 156 amp fase R 144 amp quedando sector con servicio normal | -70.5824871 | -33.44691023 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8316759 | DF20227270983 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | ECHENIQUE 4676 C/ 6 | BVF2064 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTGL68 | FERRO JACKSON STHUARD |  | Trabajo Realizado | Realizado | 02/01/2022 01:07 | 02/01/2022 01:18 |  | 02/01/2022 02:54 | 02/01/2022 02:54 | 02/01/2022 02:55 | 02/01/2022 03:00 | 08 | [Terminado] | Cliente no contesta fono domicilio cerrado se aprecia servicio normal en la zona. En el TD 1371 | -70.5827822 | -33.4466099 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8316771 | DF20227270994 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | ECHENIQUE 4676 C/ 6 | BVF2052 | RED EMERGENCIA | BVF2052 LTLF33 | FUENTES DANILO MANUEL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 02/01/2022 08:42 | 02/01/2022 08:53 |  | 02/01/2022 09:00 | 02/01/2022 10:02 | 02/01/2022 10:03 | 02/01/2022 10:22 | 29 | [Terminado] | Se reapretan conexiones en red calpe de 3x35, y se registró un voltaje roja 224, blanca 224, y azul 223 volt y un promedio de 386 volt entre fases, sector con servicio normal | -70.58282976 | -33.44650653 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8316797 | DF20227271027 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | ECHENIQUE 4676 C/ 6 | BVF2052 | RED EMERGENCIA | BVF2052 LTLF33 | FUENTES DANILO MANUEL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 02/01/2022 10:49 | 02/01/2022 10:50 |  | 02/01/2022 11:40 | 02/01/2022 11:54 | 02/01/2022 11:54 | 02/01/2022 12:18 | 85 | [Terminado] | Se demuestra en precencia de cliente que tiene una falla en un circuito de enchufes, queda conforme e indica que lo verá con su eléctrico particular... | -70.58275102 | -33.44661581 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8316890 | DF20227271146 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | GRACIELA 5429 | BVF2053 | RED EMERGENCIA | LTLF34 | SALAZAR BERNARDO RAFAEL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 02/01/2022 19:11 | 02/01/2022 19:14 |  | 02/01/2022 20:46 | 02/01/2022 21:01 | 02/01/2022 21:02 | 02/01/2022 21:55 | 23 | [Terminado] | TD 3128 estrella solitaria, poniente H Covarrubias. se cambia fus 300A fase Blanca, se patrulla la zona y se encuentra causa: rama al pasar en pasaje Gabriela! además se reaprieta conexión en tripolar y se toman las variables entre fases 389V A:221V, B:225V, R:226V y cargas: A:103A, B:52A, R:96A verifando nuevamente cliente con servicio normal | -70.57350937 | -33.4505866 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8316921 | DF20227271183 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | JOSE PEDRO ALESSANDRI 1827B 303 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 02/01/2022 21:39 | 02/01/2022 22:22 |  | 02/01/2022 22:46 | 02/01/2022 23:22 | 02/01/2022 23:24 | 02/01/2022 23:36 | 19 | [Terminado] | Se normaliza itm de 25 amp operado por falla interior cliente queda con servicio normal | -70.59872982 | -33.47209215 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8317010 | DF20227271257 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | JOSE PEDRO ALESSANDRI 1280 | BVF2064 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTGL68 | REYES ANTHONI JOSE |  | Recurso Insuficiente | No Realizado | 03/01/2022 09:15 | 03/01/2022 09:20 |  | 03/01/2022 09:30 | 03/01/2022 09:46 | 03/01/2022 09:51 | 03/01/2022 10:30 | BW | [Terminado] | universidad utem con medidor 324360 Sindelen y medidor 7768614 Mitsubishi sin servicio eléctrico encontrando acometida 7768614 desconectada de red tradicional se conecta dejando medidor energizado mientras q medidor mientras q medidor 324360 queda sin servicio ya q se encuentra alimentado en subterráneo | -70.5938229 | -33.4699086 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8317227 | DF20227271354 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | GRECIA 3348 PS 14 DP 1409 | BVF2064 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTGL68 | REYES ANTHONI JOSE |  | Trabajo Realizado | Realizado | 03/01/2022 11:43 | 03/01/2022 11:49 |  | 03/01/2022 11:52 | 03/01/2022 12:30 | 03/01/2022 12:30 | 03/01/2022 12:55 | BZ | [Terminado] | domicilio con ITM operado en caja de medición se reestablece dejando servicio normal | -70.63045113 | -33.45551148 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8317362 | DF20227271257 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | JOSE PEDRO ALESSANDRI 1280 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | CORONADO OSCAR |  | Ejecutado por Recurso de Mayor Impacto | Realizado | 03/01/2022 09:15 | 03/01/2022 12:57 |  | 03/01/2022 15:01 | 03/01/2022 15:47 | 03/01/2022 15:48 | 03/01/2022 19:04 | 19 | [Pendiente] | Se verifican ausencia de fases B y R en camarilla fte al nro en Universidad UTEM, se revisaron camaras hasta llegar al TD #14813 Jose Pedro Alessandri sur Grecia, camara doble fte al TD se verifican fusibles Burndy de 150a operados, se realizo prueba positiva con maquina bajo todas las medidas de precaucion y seguridad, por orden de jefe de turno de Enel se debe avisar a mantenimiento subterráneo de inmediato por falta de stock de fusibles burndy por parte tanto de Veritas como de Enel, clientes sin servicio, se tomaron fotos. | -70.5689908 | -33.47102923 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8317657 | DF20227271420 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | COVENTRY 560 B DP 403 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | CORONADO OSCAR |  | Trabajo Realizado | Realizado | 03/01/2022 13:52 | 03/01/2022 17:08 |  | 03/01/2022 20:12 | 03/01/2022 20:27 | 03/01/2022 20:28 | 03/01/2022 20:45 | 29 | [Terminado] | Domicilio cerrado, acceso cerrado, no sale nadie, se llamo al fono tres veces pero no responden, se consulto a despacho, no hay mayor información, se tomo foto. | -70.58063564 | -33.4498299 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8317842 | DF20227271502 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | LONGITUDINAL 2836/N 23 | BVF2052 | RED EMERGENCIA | BVF2052 LTLF33 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 03/01/2022 16:07 | 03/01/2022 22:24 |  | 03/01/2022 22:36 | 03/01/2022 23:00 | 03/01/2022 23:02 | 03/01/2022 23:31 | 19 | [Terminado] | Domicilio normal por parte de enel cliente presenta falla en su instalación particular se avisa a tp para revicion de instalación interna cliente queda sin servicio | -70.60173735 | -33.45984061 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8318205 | DF20227271900 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | ROSITA RENARD 1525 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 04/01/2022 07:56 | 04/01/2022 11:08 |  | 04/01/2022 11:29 | 04/01/2022 12:01 | 04/01/2022 12:02 | 04/01/2022 12:48 | 19 | [Terminado] | se encuentra face fundida en regleta además se reacondiciona acometida en la red quedando servicio normal por parte de la compañía tomando variables a-b 379v a-r , ,376v b-r 378v a-n 218v b-n 217v r-n 219v a- 12 amp b-10 amp r-16 amp quedando servicio normal por parte de la compañía | -70.57529203 | -33.43999 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8318960 | DF20227272495 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | LOS AVELLANOS 2286 | BVF2057 | RED EMERGENCIA | LTLF38 | HERNANDEZ CRISTOBAL GUILLERMO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 05/01/2022 06:42 | 05/01/2022 07:18 |  | 05/01/2022 07:19 | 05/01/2022 08:51 | 05/01/2022 08:51 | 05/01/2022 09:34 | 19 | [Terminado] | se encuentra sistema tipo tapón fundido se normaliza a ITM de 25 amp quedando cliente con servicio ok material 1 ITM de 25 amp se realiza reapriete de conectores dentado y se verifica voltaje en regleta trifásico fase R225 B221 A221 | -70.66556094 | -33.49203579 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8319028 | DF20227272531 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | PEDRO DE VALDIVIA 2885 TR A DP 1402 | BVF2060 | RED EMERGENCIA | LTLL58 | HERRERA EDUARDO ERNESTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 05/01/2022 08:49 | 05/01/2022 09:30 |  | 05/01/2022 09:32 | 05/01/2022 09:58 | 05/01/2022 09:59 | 05/01/2022 10:15 | 08 | [Terminado] | Verifica medidor start metel fallado. Número 700781761. Normaliza provisorio quedando sin registro de consumo. Domicilio con servicio ok. Sin sello retirado. Sello instalado 379702 CPA azul. | -70.6056674 | -33.4491878 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8319140 | DF20227272611 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | PASAJE 8 1688 | BVF2056 | RED EMERGENCIA | LTLG83 | VALLEJOS DANIEL ABRAHAM |  | Trabajo Realizado | Realizado | 05/01/2022 10:44 | 05/01/2022 11:26 |  | 05/01/2022 13:56 | 05/01/2022 15:12 | 05/01/2022 15:14 | 05/01/2022 15:43 | 06 | [Terminado] | Se repara fase y neutro sueltos en red tradicional provocando intermitencia en domicilio y de vecina quedando clientes con servicio normal. Se reapretan conexiones de fases y neutros en red tradicional. Se mide voltaje R220 B221 A220. | -70.5841249 | -33.4721685 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8319332 | DF20227272752 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | SALVADOR 1972 C/C | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 05/01/2022 12:32 | 05/01/2022 14:24 |  | 05/01/2022 15:00 | 05/01/2022 15:23 | 05/01/2022 15:24 | 05/01/2022 15:37 | 19 | [Terminado] | sé encuentra UT fundida se normaliza además se reacondiciona acometida en la red quedando servicio normal por parte de la compañía | -70.62099302 | -33.44872209 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8319415 | DF20227272816 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | SIMON BOLIVAR 4800 LOC/ 106 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 05/01/2022 13:41 | 05/01/2022 14:26 |  | 05/01/2022 15:39 | 05/01/2022 15:59 | 05/01/2022 16:01 | 05/01/2022 16:17 | 19 | [Terminado] | se encuentra ITM operado por corte interno además se reacondiciona acometida en la red quedando servicio normal por parte de la compañía | -70.580513 | -33.448048 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8319614 | DF20227272915 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | IRARRAZAVAL 3790 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 05/01/2022 15:57 | 05/01/2022 16:36 |  | 05/01/2022 17:33 | 05/01/2022 17:54 | 05/01/2022 17:54 | 05/01/2022 18:21 | 19 | [Terminado] | se encuentra Servicio cortado el mismo me enseño la boleta pagada se procede a normalizarle el suministro además se reacondiciona acometida en la red tomando variables en el schafs eléctrico a-b 379v a-r 377v b-r 378v a-n 219v b-n 216 v r-n 217v a- 15 amp b-10 amp r-16 amp quedando servicio normal por parte de la compañía | -70.59340305 | -33.45472453 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8319621 | DF20227272931 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | CAPITAN FUENTES 495 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 05/01/2022 16:26 | 05/01/2022 16:40 |  | 05/01/2022 19:32 | 05/01/2022 20:15 | 05/01/2022 20:17 | 05/01/2022 20:38 | 19 | [Terminado] | se encuentra face fundida en la red además se reacondiciona acometida en la red tomando variables a-b 379v a-r 376v b-r 378v a-n 219v b-n 218v r-n 216 v a-15 amp b-- 18 amp r- 22amp quedando servicio normal por parte de la compañía | -70.61673851 | -33.45716092 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8323325 | DF20227273167 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | LOS ALMENDROS 5234 | BVF2051 | RED EMERGENCIA | LTLF45 | CORONADO OSCAR |  | Trabajo Realizado | Realizado | 06/01/2022 08:14 | 06/01/2022 08:18 |  | 06/01/2022 08:20 | 06/01/2022 09:22 | 06/01/2022 09:23 | 06/01/2022 10:06 | 08 | [Terminado] | Protección de empalme 25a fallado, se normaliza por igual capacidad, se templaron y se reapretaron conexiones de siete acometidas en red quedando ok, 224v - 382v promedio, se reapretaron conexiones en caja empalme quedando ok, servicio ok, se tomaron fotos. | -70.57631744 | -33.44538395 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8323510 | DF20227273280 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | ZANARTU 1499 | BVF2051 | RED EMERGENCIA | LTLF45 | CORONADO OSCAR |  | Trabajo Realizado | Realizado | 06/01/2022 11:10 | 06/01/2022 11:28 |  | 06/01/2022 14:08 | 06/01/2022 14:33 | 06/01/2022 14:33 | 06/01/2022 15:02 | 85 | [Terminado] | Cliente llama para solicitar separacion de medidor monofasico y trifasico, indica que la propiedad sera dividida y necesita separar los medidores, me idor monofasico alimentado del medidor trifasico en caja de conexiónes, se converso con cliente conforme, solicitara inspector para modificacion de empalme en oficina comercial, se realizó reaprete de conexiones en caja empalme trifasica y monofasica quedando ok, se templaron y se reapretaron conexiones de cuatro acometidas en red quedando ok, 224v - 387v promedio, servicio ok | -70.61771495 | -33.47312752 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8326717 | DF20227273384 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | SUAREZ MUJICA 943 40 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 06/01/2022 13:31 | 06/01/2022 14:20 |  | 06/01/2022 14:38 | 06/01/2022 15:12 | 06/01/2022 15:13 | 06/01/2022 15:58 | 19 | [Terminado] | se encuentra cliente sin suministro en el medidor se revisa TD 372 se encuentra la fase blanca de fusible NH de 200 amp tomando variables a-b 383v a-r 384v b-r 381v a-n 223v b-n 225v r-n 221v a- 110amp b- 125amp r- 136amp volvemos a verificar suministró y estando normal | -70.62123398 | -33.45915331 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8326810 | DF20227273300 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | IRARRAZAVAL 713 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 06/01/2022 11:51 | 06/01/2022 15:37 |  | 06/01/2022 16:01 | 06/01/2022 16:23 | 06/01/2022 16:24 | 06/01/2022 16:44 | 19 | [Terminado] | se encuentra UT fundida se normaliza además se reacondiciona acometida en la red quedando servicio normal por parte de la compañía | -70.61690243 | -33.45329878 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8331473 | DF20227273371 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | GIRON DE LAS PALMAS 1330 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 06/01/2022 13:14 | 06/01/2022 16:51 |  | 06/01/2022 17:22 | 06/01/2022 17:59 | 06/01/2022 18:22 | 06/01/2022 18:31 | 19 | [Terminado] | se encuentra ITM operado por corte interno además se reacondiciona acometida en la red | -70.59157641 | -33.46621015 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8331521 | DF20227273375 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | AZAPA 130 B DP 12 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 06/01/2022 13:20 | 06/01/2022 16:53 |  | 06/01/2022 18:34 | 06/01/2022 18:47 | 06/01/2022 18:48 | 06/01/2022 19:10 | 19 | [Terminado] | sé encuentra itm operado por corte interno además se reacondiciona acometida en la red quedando servicio normal por parte de la compañía | -70.56344489 | -33.49860922 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8339649 | DF20227273746 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | RODRIGO DE ARAYA 5092 DP 41 | BVF2051 | RED EMERGENCIA | LTLF45 | CORONADO OSCAR |  | Trabajo Realizado | Realizado | 07/01/2022 06:21 | 07/01/2022 07:31 |  | 07/01/2022 07:36 | 07/01/2022 09:15 | 07/01/2022 09:15 | 07/01/2022 09:40 | 68 | [Pendiente] | Ticket relacionado con el Ticket DF20227273753. | -70.5950568 | -33.473127 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8339686 | DF20227273769 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | ZANARTU 980 | BVF2051 | RED EMERGENCIA | LTLF45 | CORONADO OSCAR |  | Trabajo Realizado | Realizado | 07/01/2022 08:02 | 07/01/2022 09:07 |  | 07/01/2022 10:00 | 07/01/2022 10:18 | 07/01/2022 10:19 | 07/01/2022 11:24 | 85 | [Terminado] | TP #15690 con perdida de aceite, alimentado del Desc Fus Part #59641 J Astudillo Zañartu ote Vic Mackenna, corresponde a recinto en construcción, se converso con jefa de terreno Srta Claudia Guzman, gestionaran con empresa contratista cambio de TD particular, se tomaron fotos, aceite no cayo directo al suelo, cayo sobre pila de escombros de construcción, a esta hora 226v - 387v promedio. | -70.6237806 | -33.4731404 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8340382 | DF20227273984 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | SUAREZ MUJICA 371 | BVF2057 | RED EMERGENCIA | LTLF38 | HERNANDEZ CRISTOBAL GUILLERMO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 07/01/2022 13:52 | 07/01/2022 15:47 |  | 07/01/2022 15:49 | 07/01/2022 16:40 | 07/01/2022 16:47 | 07/01/2022 17:17 | 19 | [Terminado] | se encuentra frente a Suárez Mújica 371 líneas de baja tensión fase azul pegada a tirante de media tensión se normaliza línea de baja tensión y se encuentra TD 23313 operado en medía tensión fase roja de 8 amp se normaliza quedando sector con servicio ok se realiza reapriete de conectores dentado y se verifica voltaje R226 B225 A226 carga R25 B26 A45 material 1 fusible de media tensión de 8 amp | -70.66556094 | -33.49203579 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8340658 | DF20227274236 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | D F SARMIENTO 310 D/26 | BVF2059 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTJ80 | ESTRADA RANDY PAUL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 07/01/2022 20:31 | 08/01/2022 00:00 |  | 08/01/2022 00:01 | 08/01/2022 00:14 | 08/01/2022 00:14 | 08/01/2022 00:26 | 85 | [Terminado] | Se normaliza ITM protección caja de empalme operado por falla interior, cliente queda con servicio. | -70.61457209 | -33.45018026 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8340679 | DF20227274299 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | JORGE WASHINGTON 325 DP 806 | BVF2059 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTJ80 | ESTRADA RANDY PAUL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 08/01/2022 00:26 | 08/01/2022 01:08 |  | 08/01/2022 01:43 | 08/01/2022 01:59 | 08/01/2022 02:02 | 08/01/2022 02:16 | 08 | [Terminado] | Se repara chicote caja de empalme con conexión fundida, cliente queda con servicio normal, se deja sello número 379192 | -70.5939772 | -33.4523477 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8340735 | DF20227274340 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | PERICLES 1347 A 22 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | CORONADO OSCAR |  | Trabajo Realizado | Realizado | 08/01/2022 09:22 | 08/01/2022 09:34 |  | 08/01/2022 09:55 | 08/01/2022 10:23 | 08/01/2022 10:24 | 08/01/2022 10:51 | 08 | [Terminado] | Protección de empalme 25a fallado, se normaliza por igual capacidad, se reapretaron conexiones en caja empalme quedando ok, servicio ok, se tomo foto. | -70.62504359 | -33.46064758 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8340794 | DF20227274402 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | TOTORAL 4957 | BVF2059 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTJ80 | LOPEZ CARLOS JHOAN |  | No Realizado | No Realizado | 08/01/2022 11:31 | 08/01/2022 11:38 |  | 08/01/2022 11:41 | 08/01/2022 11:58 | 08/01/2022 11:58 | 08/01/2022 12:20 |  | [Terminado] |  | -70.57901071 | -33.46262047 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8340829 | DF20227274402 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | TOTORAL 4957 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | CORONADO OSCAR |  | Trabajo Realizado | Realizado | 08/01/2022 11:31 | 08/01/2022 13:08 |  | 08/01/2022 13:50 | 08/01/2022 14:04 | 08/01/2022 14:05 | 08/01/2022 15:24 | 01 | [Terminado] | Cable de bajada de acometida bifasica en mal estado y en cortocircuito, se cambio cable de bajada con material nuevo qurdando ok, se templaron y se reapretaron conexiones de cuatro acometidas en caja dae quedando ok, 226v - 387v promedio, se reapretaron conexiones en caja empalme quedando ok, servicio ok, se tomaron fotos. | -70.62798945 | -33.52578043 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8341000 | DF20227274582 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | ORTUZAR 587 BL P DP 92 | BVF2057 | RED EMERGENCIA | LTLF38 | BRAVO ITALO ALEJANDRO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 08/01/2022 20:58 | 08/01/2022 23:25 |  | 08/01/2022 23:32 | 08/01/2022 23:54 | 08/01/2022 23:57 | 09/01/2022 00:24 | 06 | [Terminado] | Se normaliza itm 25a operado en caja de empalme y tablero de cliente por falla en su instalación se avisa tp. Quedando cliente con servicio normal y con un voltaje de 223 volts y una carga de 15 a | -70.58349561 | -33.44949927 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8341047 | DF20227274683 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | CONTRAMAESTRE MICALVI 543 DP 209 | BVF2059 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTJ80 | LOPEZ CARLOS JHOAN |  | Recurso Insuficiente | No Realizado | 09/01/2022 08:02 | 09/01/2022 08:13 |  | 09/01/2022 08:35 | 09/01/2022 09:33 | 09/01/2022 09:35 | 09/01/2022 10:53 | 23 | [Pendiente] | Se encuentra palmera encima de linea MT space kap produciendo cortocircuitos en las conexiones de las PPF en la línea del TD 5656 Ramón Cruz Sur D. Almeyra, quedando quebrado y fundido aislador de 23kva que están debajo de la las PPF del TD, esto hizo operar dos fusibles en MT de 20amp en el arranque sin letrero a cuatro claros al sur del TD, se requiere cuadrilla correspondiente con escala ya que esta al lado vereda para el retiro de restos de palmera y cambio de aislador fundido, por orden de despacho MT1 se procede abrir fase restante y se reponen fusible con uno de 20amp y el otro 25amp y se dejan a poste con cinta de peligro para no operar. | -70.58066408 | -33.46051883 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8341052 | DF20227274696 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | FRENTE A CALLE CONTRAMAESTRE MICALVI 543 | BVF2059 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTJ80 | LOPEZ CARLOS JHOAN |  | Trabajo Realizado | Realizado | 09/01/2022 08:36 | 09/01/2022 08:37 |  | 09/01/2022 11:00 | 09/01/2022 11:01 | 09/01/2022 11:02 | 09/01/2022 11:11 | 29 | [Terminado] | Domicilio se encuentra sin servicio esta relacionado con el ticket 20227274683 | -70.5936901 | -33.459374 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8341397 | DF20227275077 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | MARCHANT PEREIRA 3278 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 10/01/2022 08:38 | 10/01/2022 08:54 |  | 10/01/2022 08:56 | 10/01/2022 09:25 | 10/01/2022 09:26 | 10/01/2022 10:10 | 19 | [Terminado] | Se repara acometida concentrica cortada por camión carga alta cliente queda con servicio provisorio ala espera de cambio de cables no se cambia acometida porque no hay acceso a medidor por portón cerrado hacia medidor se instalan 15 mts de cable concentrico de 6 mm y se reapretan conecciones en regleta trifasica y conectores de red bt a caja distribución de manera preventiva y se toma voltaje en red bt azul 220 blanca 225 roja 220 386 entre fases se templa acometida destemplada del domicilio 3263 | -70.67523191 | -33.59052079 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8341478 | DF20227275130 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | CAPITAN ORELLA 2464 DP 202 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 10/01/2022 10:08 | 10/01/2022 10:26 |  | 10/01/2022 11:45 | 10/01/2022 11:59 | 10/01/2022 12:03 | 10/01/2022 12:17 | 19 | [Terminado] | Domicilio normal ala visita cliente llama por consultas sobre su boleta | -70.67523191 | -33.59052079 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8341735 | DF20227275274 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | SANTA JULIA 77 ED A DP 209 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 10/01/2022 13:15 | 10/01/2022 13:32 |  | 10/01/2022 13:41 | 10/01/2022 13:50 | 10/01/2022 13:51 | 10/01/2022 14:12 | 19 | [Terminado] | Domicilio normal ala visita cliente llama para dar de baja servicios que tiene con enel se le dan los pasos a seguir | -70.67523191 | -33.59052079 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8341950 | DF20227275339 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | ESPRONCEDA 400 TORRE B DEPTO 1103 B | BVF2060 | RED EMERGENCIA | LTLL58 | GUTIERREZ JUAN CARLOS |  | Trabajo Realizado | Realizado | 10/01/2022 14:21 | 10/01/2022 17:04 |  | 10/01/2022 19:10 | 10/01/2022 19:28 | 10/01/2022 19:29 | 10/01/2022 20:19 | 85 | [Terminado] | Se encuentra ITM en Medidor de 25A inoperativo. Se normaliza por uno de la misma capacidad quedando cliente con servicio normal. Atiende la Sra. Mónica. No permite ingresar material gastado | -70.60161089 | -33.45029075 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8344267 | DF20227275520 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | SAN EUGENIO 186 40 | BVF2057 | RED EMERGENCIA | LTLF38 | BRAVO ITALO ALEJANDRO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 10/01/2022 18:50 | 11/01/2022 00:34 |  | 11/01/2022 00:45 | 11/01/2022 01:21 | 11/01/2022 01:22 | 11/01/2022 01:28 | 85 | [Terminado] | Se verifica domicilio cerrado y fono de contacto no contesta al buzón de voz y se verifica sector con servicio normal zona del td nro 2920 san Eugenio nte matta ote | -70.6278491 | -33.4540271 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8344945 | DF20227275865 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | AMAPOLAS 5235 EX PJE A | BVF2064 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTGL68 | LOPEZ CARLOS JHOAN |  | Trabajo Realizado | Realizado | 11/01/2022 13:32 | 11/01/2022 15:23 |  | 11/01/2022 15:36 | 11/01/2022 16:20 | 11/01/2022 16:22 | 11/01/2022 17:09 | 19 | [Terminado] | Domicilio se encuentra sin servicio se verifica conexión dentro del medidor y se mide voltaje en la salida de la UT y se encuentra con servicio normal, tiene una falla hacia sus instalaciones se le recomienda buscar un eléctrico particular para su normalizacion, de igual se le hace reapriete a las conexiones de la acometida en regleta caja Dae y los chicotes principales en red carpe en BT quedando cliente conforme. Se mide carga en chicote principal teniendo F.R: 3amp, F.B: 3amp, F.A:2amp, Nro medidor: 25818182, sello R: 0779314, sello N: CPA0399222 | -70.57776789 | -33.44047123 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8345021 | DF20227275932 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | HERNANDO DE AGUIRRE 4116 | BVF2052 | RED EMERGENCIA | BVF2052 LTLF33 | HERNANDEZ CRISTOBAL GUILLERMO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 11/01/2022 15:24 | 11/01/2022 16:45 |  | 11/01/2022 16:49 | 11/01/2022 17:52 | 11/01/2022 17:53 | 11/01/2022 18:15 | 19 | [Terminado] | se encuentra ITM de 40 amp en mal estado se cambia por la misma capacidad quedando cliente con servicio ok material 1 ITM de 40amp se realiza reapriete de conectores dentado y se verifica voltaje en regleta trifásico fase R224 B221 A221 | -70.66556094 | -33.49203579 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8345022 | DF20227275950 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | CAMPOS DE DEPORTES 550 | BVF2052 | RED EMERGENCIA | BVF2052 LTLF33 | HERNANDEZ CRISTOBAL GUILLERMO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 11/01/2022 15:56 | 11/01/2022 16:46 |  | 11/01/2022 18:16 | 11/01/2022 18:50 | 11/01/2022 18:50 | 11/01/2022 19:36 | 19 | [Terminado] | se encuentra TD 1575 operado circuito PTE fase azul de 300 amp se encuentra en Suárez Mújica 2172 regleta fundido trifásico la cual afecta a 3 casa Suárez Mújica 2172.2174.2171se normaliza regleta quedando normal y se normaliza TD quedando cliente con servicio ok se realiza reapriete de conectores dentado y se verifica voltaje R228 B227 A229 y carga R120 B201 A240 | -70.66556094 | -33.49203579 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8345041 | DF20227275951 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | GRECIA 2174 DP E | BVF2064 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTGL68 | LOPEZ CARLOS JHOAN |  | Trabajo Realizado | Realizado | 11/01/2022 16:00 | 11/01/2022 17:04 |  | 11/01/2022 17:15 | 11/01/2022 17:59 | 11/01/2022 18:00 | 11/01/2022 18:12 | 18 | [Terminado] | Condominio se encuentra cerrado y sin acceso se llama al fono asociado al ticket y se encuentra apagado, faltan más datos | -70.60696198 | -33.46164772 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8345160 | DF20227275997 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | RODRIGO DE ARAYA 1492 | BVF2059 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTJ80 | MOLINA PEDRO JOSE |  | Trabajo Realizado | Realizado | 11/01/2022 17:13 | 11/01/2022 19:47 |  | 11/01/2022 20:27 | 11/01/2022 20:43 | 11/01/2022 20:44 | 11/01/2022 22:01 | BW | [Terminado] | Se verifica fase azul y roja NH 250A operado producto AP fundido conectado a red tradicional provocando cortocircuito entre ambas fases a 1 claro hacia el poniente del Td 138 rodrigo de Araya ote til til, se normaliza quedando sector con servicio normal al igual el AP con 20mts de concentrico 2x6mm quedando normalizado se toman variables 228V y 389V cargas A 128A B 120A y R 140A. Material 2 fusible 250A NH y 20mts concentrico 2x6mm, también se realiza poda por ramas que cubrían proteccion de baja tensión | -70.6212807 | -33.5076705 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8345248 | DF20227276069 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | LOS TALAVERAS 45 LOC/ 1A | BVF2064 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTGL68 | ESTRADA RANDY PAUL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 11/01/2022 19:24 | 11/01/2022 22:59 |  | 12/01/2022 01:01 | 12/01/2022 01:14 | 12/01/2022 01:15 | 12/01/2022 01:19 | 85 | [Terminado] | Se acude al lugar del requerimiento y se verifica local comercial cerrado, se llama al teléfono de contacto y cliente indica que llamara nuevamente durante la mañana. | -70.5908331 | -33.4557184 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8345320 | DF20227276185 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | LOS TALAVERAS 45 LOC/ 1A | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 12/01/2022 08:08 | 12/01/2022 08:15 |  | 12/01/2022 08:17 | 12/01/2022 08:57 | 12/01/2022 08:58 | 12/01/2022 09:28 | 19 | [Terminado] | sé encuentra itm fundido de 40 amp se normaliza con la misma capacidad además se reacondiciona acometida en la red quedando servicio normal por parte de la compañía | -70.59134991 | -33.45545778 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8345497 | DF20227276345 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | GRECIA 1331 | BVF2055 | RED EMERGENCIA | LTLG82 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 12/01/2022 11:29 | 12/01/2022 11:36 |  | 12/01/2022 12:44 | 12/01/2022 12:54 | 12/01/2022 12:55 | 12/01/2022 13:18 | 19 | [Terminado] | No se ubica dirección fono no da respuesta en callcenter faltan datos | -70.67523191 | -33.59052079 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8348117 | DF20227276615 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | SEMINARIO 1538 | BVF2064 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTGL68 | REYES ANTHONI JOSE |  | Trabajo Realizado | Realizado | 12/01/2022 19:01 | 13/01/2022 00:11 |  | 13/01/2022 00:37 | 13/01/2022 00:53 | 13/01/2022 00:53 | 13/01/2022 01:11 | 08 | [Pendiente] | medidor 18111626 fundido queda directo se necesita cambio del mismo | -70.62512545 | -33.46040262 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8348799 | DF20227277012 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | GRECIA 3348 PS 12 DP 1205 | BVF2052 | RED EMERGENCIA | BVF2052 LTLF33 | HERNANDEZ CRISTOBAL GUILLERMO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 13/01/2022 13:06 | 13/01/2022 15:46 |  | 13/01/2022 15:49 | 13/01/2022 16:10 | 13/01/2022 16:12 | 13/01/2022 16:37 | 19 | [Terminado] | se encuentra ITM operado en caja empalme se normaliza quedando cliente con servicio ok | -70.66556094 | -33.49203579 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8348801 | DF20227277019 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | DOCTOR JOHOW 348 J | BVF2052 | RED EMERGENCIA | BVF2052 LTLF33 | HERNANDEZ CRISTOBAL GUILLERMO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 13/01/2022 13:12 | 13/01/2022 15:47 |  | 13/01/2022 16:40 | 13/01/2022 16:51 | 13/01/2022 16:51 | 13/01/2022 17:25 | 19 | [Terminado] | se encuentra bajada de acometida tradicional neutro cortado se normaliza quedando cliente con servicio ok se realiza reapriete de conectores dentado y se verifica voltaje en red tradicional R221 B221 A220 | -70.66556094 | -33.49203579 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8349016 | DF20227277097 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | EDO CASTILLO V 1205 | BVF2052 | RED EMERGENCIA | BVF2052 LTLF33 | HERNANDEZ CRISTOBAL GUILLERMO |  | No Realizado | No Realizado | 13/01/2022 15:20 | 13/01/2022 19:15 |  | 13/01/2022 20:20 | 13/01/2022 20:20 | 13/01/2022 20:20 | 13/01/2022 20:20 |  | [Terminado] |  |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8349047 | DF20227277097 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | EDO CASTILLO V 1205 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ JUAN CARLOS |  | Trabajo Realizado | Realizado | 13/01/2022 15:20 | 13/01/2022 20:20 |  | 13/01/2022 20:29 | 13/01/2022 21:01 | 13/01/2022 21:08 | 13/01/2022 21:15 | 85 | [Terminado] | Cliente indica a través de fono no estar en el domicilio y que hará un nuevo llamado a enel cuando esté en casa. Atiende la Sra. Victoria Robles | -70.61977601 | -33.45720048 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8349091 | DF20227277135 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | DIAGONAL ORIENTE 1355 | BVF2052 | RED EMERGENCIA | BVF2052 LTLF33 | SALAZAR BERNARDO RAFAEL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 13/01/2022 16:18 | 13/01/2022 22:21 |  | 13/01/2022 22:37 | 13/01/2022 23:19 | 13/01/2022 23:21 | 13/01/2022 23:52 | 85 | [Terminado] | Se repone servicio cortado de acom.conc. se reapretan conexiones de alimentación a regleta,se registra voltaje y carga en la red , entre fases 390 v neutro y fase A 224 v. B 225 v R 225 v carga A 70 B 64 R 62 amp. se verifica con servicio normal. | -70.6183789 | -33.446935 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8349093 | DF20227277163 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | SIMON BOLIVAR 2621 | BVF2052 | RED EMERGENCIA | BVF2052 LTLF33 | SALAZAR BERNARDO RAFAEL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 13/01/2022 17:00 | 13/01/2022 22:22 |  | 14/01/2022 01:47 | 14/01/2022 01:52 | 14/01/2022 01:53 | 14/01/2022 01:58 | 85 | [Terminado] | Domicilio se verifica con servicio e,servicio fue repuesto. | -70.60265569 | -33.44991802 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8349115 | DF20227277175 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | PEDRO DE VALDIVIA 5102 | BVF2052 | RED EMERGENCIA | BVF2052 LTLF33 | SALAZAR BERNARDO RAFAEL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 13/01/2022 17:16 | 13/01/2022 22:43 |  | 13/01/2022 23:52 | 14/01/2022 00:04 | 14/01/2022 00:05 | 14/01/2022 00:09 | 85 | [Terminado] | Domicilio cerrado,, fono no existe. | -70.6061813 | -33.4701672 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8349116 | DF20227277185 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | IRARRAZAVAL 2042 DP 505 | BVF2052 | RED EMERGENCIA | BVF2052 LTLF33 | SALAZAR BERNARDO RAFAEL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 13/01/2022 17:43 | 13/01/2022 22:44 |  | 14/01/2022 01:06 | 14/01/2022 01:24 | 14/01/2022 01:24 | 14/01/2022 01:29 | 85 | [Terminado] | Se normaliza ITM operado en caja de empalme, servicio normal. | -70.6102931 | -33.4536433 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8349262 | DF20227277318 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | BROWN SUR 548 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 14/01/2022 07:00 | 14/01/2022 07:19 |  | 14/01/2022 08:06 | 14/01/2022 08:31 | 14/01/2022 08:35 | 14/01/2022 08:43 | 19 | [Terminado] | sé encuentra itm operado por corte interno además se reacondiciona acometida en la red quedando servicio normal por parte de la compañía | -70.5921572 | -33.4609508 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8349294 | DF20227277348 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | LOS ALMENDROS 4275 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 14/01/2022 08:27 | 14/01/2022 08:33 |  | 14/01/2022 08:45 | 14/01/2022 08:54 | 14/01/2022 08:57 | 14/01/2022 09:31 | 19 | [Terminado] | se encuentra cliente sin suministro se procede a revisar el medidor fallado en la fase el mismo se deja directo se informa a despacho para que le generen la.orden de cambio con el número de medidor 202593989 | -70.5862316 | -33.46211818 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8349927 | DF20227277478 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | ANTONIO VARAS 2255 T/ NORTE A DEPTO 201 | BVF2055 | RED EMERGENCIA | LTLG82 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 14/01/2022 11:21 | 14/01/2022 13:43 |  | 14/01/2022 13:46 | 14/01/2022 14:04 | 14/01/2022 14:04 | 14/01/2022 14:15 | 19 | [Terminado] | Domicilio cerrado se comunica con cliente vía telefónica e indica que no se encuentra en el domicilio que desea ser atendida durante la tarde | -70.67523191 | -33.59052079 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8350010 | DF20227277538 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | BROWN SUR 548 | BVF2054 | RED EMERGENCIA | LPRT45 | PARADA PEDRO SANTOS |  | Trabajo Realizado | Realizado | 14/01/2022 13:05 | 14/01/2022 15:11 |  | 14/01/2022 15:15 | 14/01/2022 16:02 | 14/01/2022 16:02 | 14/01/2022 16:11 | 85 | [Terminado] | se verifica acometida teléfonica destemplada se normaliza servicio okey cliente con servicio | -70.5929126 | -33.4577473 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8350122 | DF20227277635 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | TUCAPEL 233 DP 2201 | BVF2054 | RED EMERGENCIA | LPRT45 | PARADA PEDRO SANTOS |  | Trabajo Realizado | Realizado | 14/01/2022 16:36 | 14/01/2022 16:40 |  | 14/01/2022 17:15 | 14/01/2022 17:52 | 14/01/2022 17:52 | 14/01/2022 17:56 | 85 | [Terminado] | domicilio fono no contesta , no se ubica | -70.62710329 | -33.45130174 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8350281 | DF20227277694 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | MANUEL MONTT 2792 | BVF2054 | RED EMERGENCIA | LPRT45 | PARADA PEDRO SANTOS |  | Trabajo Realizado | Realizado | 14/01/2022 18:31 | 14/01/2022 20:56 |  | 14/01/2022 21:20 | 14/01/2022 21:54 | 14/01/2022 21:56 | 14/01/2022 22:00 | 85 | [Terminado] | se verifica domicilió cerrado fono no contesta sin acceso | -70.60903658 | -33.4542381 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8350450 | DF20227277843 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | EDO CASTILLO V 4017 | BVF2055 | RED EMERGENCIA | LTLG82 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 15/01/2022 09:12 | 15/01/2022 09:15 |  | 15/01/2022 09:19 | 15/01/2022 09:48 | 15/01/2022 10:09 | 15/01/2022 10:38 | 19 | [Terminado] | Se normaliza acometida concentrica cortada caída de árbol sobre acometida cliente queda con servicio normal se reapretan conecciones en red tradicional y se toma voltaje en red bt azul 220 blanca 225 roja 220 386 entre fases | -70.67523191 | -33.59052079 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8350530 | DF20227277885 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | MANUEL MONTT 2792 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 15/01/2022 11:34 | 15/01/2022 11:39 |  | 15/01/2022 11:41 | 15/01/2022 11:56 | 15/01/2022 12:04 | 15/01/2022 12:38 | 19 | [Terminado] | se encuentra ITM operado por UT fundido la misma se repara además se reacondiciona acometida en la red quedando servicio normal por parte de la compañía | -70.61246503 | -33.45281095 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8350536 | DF20227277889 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | AZAPA 3843 LC 27 | BVF2055 | RED EMERGENCIA | LTLG82 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 15/01/2022 11:49 | 15/01/2022 11:50 |  | 15/01/2022 12:30 | 15/01/2022 12:44 | 15/01/2022 12:45 | 15/01/2022 13:04 | 19 | [Terminado] | Se comunica con cliente vía telefónica e indica que no ha llamado a enel con suministro normal | -70.67523191 | -33.59052079 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8350612 | DF20227277920 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | COVENTRY 96 | BVF2059 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTJ80 | MOLINA PEDRO JOSE |  | Trabajo Realizado | Realizado | 15/01/2022 13:15 | 15/01/2022 14:23 |  | 15/01/2022 14:26 | 15/01/2022 15:32 | 15/01/2022 15:37 | 15/01/2022 15:55 | BW | [Terminado] | se reacondiciona fase azul conexion suelta en block de conexion, regleta y alimentacion de caja dae quedando doomicilio con servicio normal, se tomam variables 226V y 380v cargas A 45A B 40A y R 42A | -70.5802509 | -33.4532886 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8350679 | DF20227277997 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | GRECIA 980 DP 20 | BVF2059 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTJ80 | MOLINA PEDRO JOSE |  | Trabajo Realizado | Realizado | 15/01/2022 16:20 | 15/01/2022 17:02 |  | 15/01/2022 17:07 | 15/01/2022 17:31 | 15/01/2022 17:35 | 15/01/2022 18:23 | BW | [Terminado] | se verifica alimentaxion fase conexión fundida en regleta caja dae la cual se reacondiciona cortando alimentación en red calle por seguridad para luego normalizar en red con detando de 25mm quedando con servicio normal edificio 980 y 95 se toman variables 230v y 386v cargs A 45A B 44A y R40A . Material 1 detando 25mm | -70.6237335 | -33.4917169 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8350714 | DF20227278023 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | LOS TALAVERAS 45 LOC/ 1 | BVF2057 | RED EMERGENCIA | LTLF38 | PARADA PEDRO SANTOS |  | Trabajo Realizado | Realizado | 15/01/2022 18:00 | 15/01/2022 18:05 |  | 15/01/2022 19:00 | 15/01/2022 19:14 | 15/01/2022 19:14 | 15/01/2022 20:01 | 85 | [Terminado] | se verifica domicilió con falla interior se orienta a cliente 226 v en UT, demora cliente no se encontraba en domicilio se contacta vía fono en su espera | -70.5908339 | -33.455708 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8350783 | DF20227278033 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | LINCOYAN 1153 DP 1704 | BVF2057 | RED EMERGENCIA | LTLF38 | PARADA PEDRO SANTOS |  | Trabajo Realizado | Realizado | 15/01/2022 18:35 | 15/01/2022 20:39 |  | 15/01/2022 21:22 | 15/01/2022 21:52 | 15/01/2022 21:53 | 15/01/2022 21:58 | 85 | [Terminado] | se verifica línea telefónica cortada cliente no se encuentra en domicilio se conversa con conserje | -70.6190153 | -33.4524412 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8350846 | DF20227278139 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | MONTENEGRO 55 | BVF2054 | RED EMERGENCIA | LPRT45 | SALAZAR BERNARDO RAFAEL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 15/01/2022 22:15 | 16/01/2022 00:55 |  | 16/01/2022 00:57 | 16/01/2022 01:15 | 16/01/2022 01:15 | 16/01/2022 01:42 | 08 | [Terminado] | cliente con conexión fundida en regleta de caja dae se reapretan conexiones existente se reapretan conexiones de red alimentación Calpe se verifica voltaje entre fases 390 v se verifican cargas fase azúl 37 amp fase Blanca 42 amp fase roja 40 amp quedando cliente con servicio normal | -70.58578307 | -33.45491567 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8350848 | DF20227278174 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | PEDRO TORRES 1104 | BVF2054 | RED EMERGENCIA | LPRT45 | SALAZAR BERNARDO RAFAEL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 16/01/2022 00:14 | 16/01/2022 00:56 |  | 16/01/2022 01:47 | 16/01/2022 01:48 | 16/01/2022 01:49 | 16/01/2022 01:51 | 19 | [Terminado] | cliente sin fono de comunicación domicilio cerrado se aprecia servicio normal en la zona | -70.5869867 | -33.4443947 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8350913 | DF20227278203 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | SIMON BOLIVAR 4442 | BVF2058 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTGR54 | MARTINEZ DAURY JAVIER |  | Trabajo Realizado | Realizado | 16/01/2022 08:52 | 16/01/2022 10:36 |  | 16/01/2022 10:48 | 16/01/2022 11:10 | 16/01/2022 11:11 | 16/01/2022 11:48 | 23 | [Terminado] | Cliente con servio normal, cliente llama por corto circuito en red tradicional, debido a palmera sobre la líneas, se poda palmera y se instala separador quedando línea y sector normal, de igual forma se reajusta conexión de acometida de tiente y se toman variables en el TD 12185 Simón Bolívar Pte Ortuzar R/N 219v B/N 221v A/N 219v R/B 381v R/A 386v B/A 381v cargas R 67amp B 56amp A 61amp, se verifica cliente y sector con voltajes y servicio normal. | -70.58226154 | -33.44791166 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8351004 | DF20227278327 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | LOS AVELLANOS 2657 | BVF2057 | RED EMERGENCIA | LTLF38 | PARADA PEDRO SANTOS |  | Trabajo Realizado | Realizado | 16/01/2022 14:49 | 16/01/2022 17:52 |  | 16/01/2022 18:52 | 16/01/2022 19:06 | 16/01/2022 19:07 | 16/01/2022 19:38 | 85 | [Terminado] | se verifica acometida concentrica conexion suelta se normaliza servicio okey además se afianza caja empalme se realiza mantenimiento preventivo en red voltaje 380. 385. 385 v carga 9A 3A 5A | -70.60428777 | -33.47390908 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8351011 | DF20227278320 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | SAN EUGENIO 2001 DP 205 | BVF2060 | RED EMERGENCIA | LTLL58 | FERRO JACKSON STHUARD |  | Trabajo Realizado | Realizado | 16/01/2022 14:25 | 16/01/2022 18:52 |  | 16/01/2022 19:05 | 16/01/2022 19:31 | 16/01/2022 19:59 | 16/01/2022 20:01 | 49 | [Terminado] | Se encontró itm operado se procede a normalizar quedando cliente con servicio normal | -70.6235019 | -33.4703548 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8351012 | DF20227278322 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | CALLE 9 905 | BVF2060 | RED EMERGENCIA | LTLL58 | FERRO JACKSON STHUARD |  | Trabajo Realizado | Realizado | 16/01/2022 14:29 | 16/01/2022 18:52 |  | 16/01/2022 20:07 | 16/01/2022 20:14 | 16/01/2022 20:16 | 16/01/2022 20:31 | 19 | [Terminado] | Se llama a cliente no contesta fono domicilio cerrado, se reapretan cnx en regleta, se reacondiciona alimentación caja Dae, se verifica variables AB 386, AR 385, BR 386, AN 226, BN 225, RN 226V, A 39, B 38, R 52 AMP | -70.5848107 | -33.4706273 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8351041 | DF20227278358 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | JORGE WASHINGTON 210 DP 401 | BVF2060 | RED EMERGENCIA | LTLL58 | FERRO JACKSON STHUARD |  | Trabajo Realizado | Realizado | 16/01/2022 17:21 | 16/01/2022 21:27 |  | 16/01/2022 21:35 | 16/01/2022 21:43 | 16/01/2022 21:53 | 16/01/2022 22:14 | 19 | [Terminado] | Se encontró itm operado se procede a normalizar quedando cliente con servicio normalizado | -70.6080628 | -33.5344677 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8351068 | DF20227278426 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | MONTENEGRO 939 | BVF2054 | RED EMERGENCIA | LPRT45 | SALAZAR BERNARDO RAFAEL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 16/01/2022 22:30 | 16/01/2022 22:45 |  | 16/01/2022 23:53 | 16/01/2022 23:53 | 16/01/2022 23:53 | 17/01/2022 00:04 | 85 | [Pendiente] | Se verifica domicilio con servicio normal cliente reclama, por, neutro de Calpe AP en corto con piola de comunicaciones,informar AP. | -70.58462842 | -33.44605733 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8351076 | DF20227278362 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | VIA 8 980 5 | BVF2054 | RED EMERGENCIA | LPRT45 | SALAZAR BERNARDO RAFAEL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 16/01/2022 17:52 | 16/01/2022 23:38 |  | 17/01/2022 01:02 | 17/01/2022 01:06 | 17/01/2022 01:06 | 17/01/2022 01:15 | 85 | [Terminado] | Se normaliza ITM operado en caja de empalme, servicio normal. | -70.6204769 | -33.4673176 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8351085 | DF20227278425 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | CALLE 9 905 | BVF2054 | RED EMERGENCIA | LPRT45 | SALAZAR BERNARDO RAFAEL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 16/01/2022 22:27 | 17/01/2022 00:05 |  | 17/01/2022 00:08 | 17/01/2022 00:30 | 17/01/2022 00:31 | 17/01/2022 01:01 | 85 | [Terminado] | Se normaliza acom.conc.desprendida ,por, vehículo carga alta ,se reapretan conexiones de alimentación a regleta,se registra voltaje y carga en la red entre fases 390 v neutro y fase A 220 v B 223 v R 224 v carga A 70 B 62 R 58 amp. servicio normal. | -70.62109614 | -33.46871139 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8351159 | DF20227278499 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | LUIS BELTRAN 1811 803 | BVF2061 | RED EMERGENCIA | LTLL57 | BRAVO ITALO ALEJANDRO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 17/01/2022 08:58 | 17/01/2022 09:01 |  | 17/01/2022 09:38 | 17/01/2022 09:45 | 17/01/2022 09:46 | 17/01/2022 09:59 | 06 | [Terminado] | Se normaliza itm 25a operado en caja de empalme y tablero de cliente por falla en su instalación se avisa tp. Quedando cliente con servicio normal | -70.6193604 | -33.4494182 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8351253 | DF20227278548 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | SALVADOR SUR 1035 DP 101 | BVF2061 | RED EMERGENCIA | LTLL57 | BRAVO ITALO ALEJANDRO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 17/01/2022 10:23 | 17/01/2022 10:27 |  | 17/01/2022 10:45 | 17/01/2022 11:00 | 17/01/2022 11:00 | 17/01/2022 11:20 | 06 | [Terminado] | Se normaliza itm 25a operado en panel de medidores por falla en su instalación se avisa tp. Quedando cliente con servicio normal | -70.6206813 | -33.4631967 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8351553 | DF20227278724 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | SUAREZ MUJICA 1341 | BVF2059 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTJ80 | MARTINEZ DAURY JAVIER |  | Trabajo Realizado | Realizado | 17/01/2022 15:38 | 17/01/2022 15:52 |  | 17/01/2022 17:08 | 17/01/2022 17:21 | 17/01/2022 17:21 | 17/01/2022 18:00 | 85 | [Terminado] | Cliente sin servicio, se encuentra fase de acometida fundida en regleta de caja dae, se repara conexión de acometida en regleta de caja dae, además se reacondiciona alimentacion de caja dae y se toman variables R/N 219v B/N 221v A/N 219v R/B 381v R/A 386v B/A 381v cargas R 27amp B 30amp A 33amp se verifica cliente con voltaje y servicio normal | -70.6182399 | -33.459502 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8351628 | DF20227278750 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | ERNESTO ANSANT 5229 | BVF2059 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTJ80 | MARTINEZ DAURY JAVIER |  | Trabajo Realizado | Realizado | 17/01/2022 16:14 | 17/01/2022 17:00 |  | 17/01/2022 18:01 | 17/01/2022 18:21 | 17/01/2022 18:22 | 17/01/2022 18:41 | 85 | [Terminado] | Cliente con servicio normal, de igual forma se verifica y reajusta conexión de acometida en regleta de caja dae, además se reacondiciona alimentacion de caja dae y se toman variables R/N 219v B/N 221v A/N 219v R/B 381v R/A 386v B/A 381v cargas R 67amp B 56amp A 61amp | -70.57594677 | -33.4480789 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8352042 | DF20227279036 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | RAMON CRUZ 1740 D/14 | BVF2061 | RED EMERGENCIA | LTLL57 | BRAVO ITALO ALEJANDRO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 18/01/2022 10:32 | 18/01/2022 10:46 |  | 18/01/2022 10:49 | 18/01/2022 11:02 | 18/01/2022 11:03 | 18/01/2022 11:10 | 85 | [Terminado] | Se verifica domicilio cerrado y cliente no se encuentra en el domicilio y realizara un nuevo llamado cuando llegue a su domicilio durante el día | -70.5810842 | -33.4643787 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8352533 | DF20227279087 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | IRARRAZAVAL 1556 | BVF2059 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTJ80 | MARTINEZ DAURY JAVIER |  | Trabajo Realizado | Realizado | 18/01/2022 11:59 | 18/01/2022 12:46 |  | 18/01/2022 13:57 | 18/01/2022 14:18 | 18/01/2022 14:19 | 18/01/2022 15:17 | 85 | [Terminado] | Cliente con servicio normal, se verifica medidor trifasico y se encuentra fase roja haciendo mal contacto en itm de 3x32amp, se repara conexión y repretran conexiones en medidor, se toman cargas R 17amp B 11amp A 14amp, cliente queda con servicio normal | -70.62500449 | -33.52528745 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8353368 | DF20227279428 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | ELIECER PARADA 2439 | BVF2060 | RED EMERGENCIA | LTLL58 | HERNANDEZ CRISTOBAL GUILLERMO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 19/01/2022 07:11 | 19/01/2022 07:23 |  | 19/01/2022 07:39 | 19/01/2022 08:58 | 19/01/2022 08:59 | 19/01/2022 09:39 | 19 | [Terminado] | cliente indica que tiene problema en 1 fase se realiza reapriete de conectores dentado Yaque es empalme trifásico al momento de la visita se encuentra con servicio normal se realiza verificación de voltaje R225 B221 A223 se encuentra normal | -70.66556094 | -33.49203579 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8353466 | DF20227279487 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | ALCALDE CARLOS ALDUNATE 117 | BVF2060 | RED EMERGENCIA | LTLL58 | HERNANDEZ CRISTOBAL GUILLERMO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 19/01/2022 09:16 | 19/01/2022 10:37 |  | 19/01/2022 13:07 | 19/01/2022 13:29 | 19/01/2022 13:30 | 19/01/2022 13:57 | 19 | [Terminado] | se encuentra fase suelta en red tradicional se normaliza quedando cliente con servicio ok se realiza medicion en red tradicional R221 B221 A220 | -70.66556094 | -33.49203579 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8353468 | DF20227279503 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | IGN CARRERA P 101 E D/41 | BVF2057 | RED EMERGENCIA | LTLF38 | GALLARDO ADOLFO ARTURO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 19/01/2022 09:45 | 19/01/2022 10:39 |  | 19/01/2022 12:46 | 19/01/2022 13:14 | 19/01/2022 13:17 | 19/01/2022 13:34 | 29 | [Terminado] | acceso a departamentos cerrado. nos comunicamos con clientes vía telefónica el cual don Manuel indica que el no vive en esa dirección. y nos envía el número de la hermana que vive ahí. nos comunicamos con ella la sta claudia la cual indica que no está en el departamento pero que ya se encuentra con servicio normal. tenia operado un itm en su tablero. | -70.5934419 | -33.4673636 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8353634 | DF20227279620 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | SUECIA 3232 | BVF2054 | RED EMERGENCIA | LPRT45 | SALAZAR BERNARDO RAFAEL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 19/01/2022 12:41 | 19/01/2022 13:31 |  | 19/01/2022 13:32 | 19/01/2022 13:52 | 19/01/2022 13:53 | 19/01/2022 16:30 | 85 | [Terminado] | Se Verifica servicio normal en edificio ,se informa a cliente revición de TC particular. | -70.70826301 | -33.61371455 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8353774 | DF20227279548 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | NATALIO STEIN 4913 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 19/01/2022 10:52 | 19/01/2022 15:37 |  | 19/01/2022 16:32 | 19/01/2022 16:57 | 19/01/2022 16:59 | 19/01/2022 17:35 | 01 | [Terminado] | Se normaliza fase fundida en regleta cliente queda con servicio normal se reapretan conecciones en regleta trifasica y conectores de red bt a caja distribución de manera preventiva y se toma voltaje en red bt azul 220 blanca 225 roja 220 386 entre fases | -70.67523191 | -33.59052079 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8353859 | DF20227279617 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | PERICLES 1522 302 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 19/01/2022 12:37 | 19/01/2022 16:44 |  | 19/01/2022 18:49 | 19/01/2022 18:59 | 19/01/2022 18:59 | 19/01/2022 19:33 | 19 | [Terminado] | Domicilio con itm operado por falla interior se normaliza itm operado cliente queda con servicio normal se avisa a tp para revicion de instalación interna | -70.67523191 | -33.59052079 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8354330 | DF20227279839 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | EDO CASTILLO V 2680 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 19/01/2022 20:38 | 19/01/2022 22:21 |  | 19/01/2022 22:56 | 19/01/2022 23:21 | 19/01/2022 23:24 | 19/01/2022 23:38 | 19 | [Terminado] | se encuentra ITM operado por falla interna además se reacondiciona acometida en la red quedando servicio normal por parte de la compañía | -70.60365233 | -33.45850149 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8354464 | DF20227279979 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | LAS PALMERAS 3086 | BVF2058 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTGR54 | MOLINA PEDRO JOSE |  | Trabajo Realizado | Realizado | 20/01/2022 09:09 | 20/01/2022 09:18 |  | 20/01/2022 09:22 | 20/01/2022 09:31 | 20/01/2022 09:44 | 20/01/2022 09:47 | 19 | [Terminado] | se verifica acometida cortada se espero al cliente para la normalizacion 30 minutos la cual nunca llego se llamó y no contesto fono | -70.59744333 | -33.46679 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8354909 | DF20227280295 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | OSSA 554 A DP 1 | BVF2056 | RED EMERGENCIA | LTLG83 | BRAVO ITALO ALEJANDRO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 20/01/2022 15:54 | 20/01/2022 16:45 |  | 20/01/2022 16:50 | 20/01/2022 16:51 | 20/01/2022 17:00 | 20/01/2022 17:13 | 06 | [Terminado] | Se normaliza itm 25a operado en caja de empalme y tablero de cliente por falla en su instalación se avisa tp. Quedando cliente con servicio normal | -70.57199507 | -33.44880423 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8355162 | DF20227280285 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | IRARRAZAVAL 3851 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 20/01/2022 15:37 | 20/01/2022 22:29 |  | 20/01/2022 22:56 | 20/01/2022 23:11 | 20/01/2022 23:15 | 20/01/2022 23:42 | 19 | [Terminado] | se encuentra ITM operado por corte interno además se reacondiciona acometida en la red tomando variables a-b 381v a-r 379v b-r 380v a-n 219v b-n 221v r-n 219v a 10 amp b- 9 amp r- 7 amp quedando servicio normal por parte de la compañía | -70.58896863 | -33.45554415 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8355252 | DF20227280544 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | DUBLE ALMEYDA 2903 | BVF2056 | RED EMERGENCIA | LTLG83 | JARAMILLO ANSHONY TERRY |  | Trabajo Realizado | Realizado | 21/01/2022 07:07 | 21/01/2022 07:31 |  | 21/01/2022 07:37 | 21/01/2022 08:28 | 21/01/2022 08:29 | 21/01/2022 08:42 | 19 | [Terminado] | Se verifica domicilio con itm operado por falla interior, se normaliza, de hace mantencion a caja de empalme quesdndo cliente con servicio normal | -70.60106088 | -33.45604067 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8355326 | DF20227280589 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | ITALIA 1740 | BVF2059 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTJ80 | ESTRADA RANDY PAUL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 21/01/2022 09:11 | 21/01/2022 10:11 |  | 21/01/2022 11:39 | 21/01/2022 12:43 | 21/01/2022 12:43 | 21/01/2022 12:47 | 85 | [Terminado] | Se acude al lugar del requerimiento y domicilio no se ubica, se llama al teléfono de contacto y cliente indica que dirección no corresponde | -70.62390365 | -33.45013123 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8355331 | DF20227280611 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | LAS PALMERAS 3086 | BVF2056 | RED EMERGENCIA | LTLG83 | JARAMILLO ANSHONY TERRY |  | Trabajo Realizado | Realizado | 21/01/2022 10:10 | 21/01/2022 10:17 |  | 21/01/2022 11:49 | 21/01/2022 12:04 | 21/01/2022 12:06 | 21/01/2022 13:11 | 68 | [Terminado] | Se verifica aoxmetdia cortada por camión carga alta, se retira y se normalzia con aprox 25m de concen 2x4mm, ademas se reacondiciona alimentación a caja DAE y se toman las 221V, y carga 3A quedando cliente con servicio normal. | -70.5999241 | -33.4667492 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8356618 | DF20227280639 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | IRARRAZAVAL 5187C | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 21/01/2022 10:45 | 21/01/2022 14:28 |  | 21/01/2022 16:30 | 21/01/2022 17:16 | 21/01/2022 17:18 | 21/01/2022 17:21 | 19 | [Terminado] | Se normaliza itm de 25 amp operado por falla interior en del domicilio se avisa a tp para revicion de instalación interna cliente queda con servicio normal | -70.67523191 | -33.59052079 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8356767 | DF20227280677 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | PEATONES 27 1631 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 21/01/2022 11:30 | 21/01/2022 15:50 |  | 21/01/2022 17:31 | 21/01/2022 17:50 | 21/01/2022 17:56 | 21/01/2022 18:19 | 01 | [Terminado] | Se normaliza fase fundida en regleta cliente queda con servicio normal correspondiente a dos clientes se reapretan conecciones en regleta trifasica y conectores de red bt a caja distribución de manera preventiva y se toma voltaje en red bt azul 220 blanca 225 roja 220 386 entre fases | -70.67523191 | -33.59052079 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8357090 | DF20227280967 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | RICARDO LYON 3301 DP 82 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 21/01/2022 22:21 | 21/01/2022 22:44 |  | 22/01/2022 02:12 | 22/01/2022 02:32 | 22/01/2022 02:33 | 22/01/2022 02:49 | 19 | [Terminado] | se encuentra suministro Cortado cliente nos enseña factura de pago se le normaliza suministro además se reacondiciona acometida en la red tomando variables en shafs electrico a-b 382v a-r 383v b-r 385v a-n 221v b-n 222v r-n 224,v a - 23amp b- 25amp r- 34amp quedando servicio normal por parte de la compañía | -70.60248543 | -33.45164646 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8357116 | DF20227280983 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | ZANARTU 1100 TR 1 DP 301 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 21/01/2022 23:13 | 22/01/2022 00:23 |  | 22/01/2022 04:32 | 22/01/2022 04:48 | 22/01/2022 04:50 | 22/01/2022 05:10 | 19 | [Terminado] | se encuentra suministro Cortado por no pago el mimo mostró boleta conselada se le repone suministro además se reacondiciona acometida en la red tomando variables en shafs electrico a-b 383v a-r 385v b-r 384v a-n 223v b-n 225v r-n 226v a- 15 amp b-12 amp r-16 amp quedando servicio normal por parte de la compañía | -70.62059155 | -33.4732517 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8357188 | DF20227281075 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | ZANARTU 2766 E | BVF2056 | RED EMERGENCIA | LTLG83 | JARAMILLO ANSHONY TERRY |  | Trabajo Realizado | Realizado | 22/01/2022 08:59 | 22/01/2022 09:38 |  | 22/01/2022 10:38 | 22/01/2022 11:05 | 22/01/2022 11:06 | 22/01/2022 11:43 | 19 | [Terminado] | Se verifica domicilio sin servicio, corresponde a a itm 25A en mal estado, se cambia por uno de igual capacidad. Además se reacondiciona alimentación en Red, quedando cliente con servicio normal | -70.60373447 | -33.47242998 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8357267 | DF20227281140 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | ALCALDE JORGE MONCKEBERG 1623 | BVF2055 | RED EMERGENCIA | LTLG82 | CORONADO OSCAR |  | Trabajo Realizado | Realizado | 22/01/2022 11:35 | 22/01/2022 12:28 |  | 22/01/2022 14:40 | 22/01/2022 14:41 | 22/01/2022 14:41 | 22/01/2022 15:48 | 29 | [Terminado] | Cliente indica chisporroteo en poste, indica que desconecto automaticos del domicilio pero aun asi continua el chisporroteo en poste, cliente conflictivo, se revisaron, se templaron y reapretaron conexiones de siete acometidas en caja dae quedando ok, conectores UDI de AP municipal se encuentran normales pero se reapretaron igualmente , 225v - 387v promedio, se reapretaron conectores dentados en red BT bajo todas las medidas de precaucion y seguridad, cliente inconforme requiere tomar fotos completamente a la acometida, no permite reaprete de conexiones en caja empalme, solicita que tecnicos bajen acometida para tomarle las fotos para hacer un reclamo por el ruido, cliente y vecino conflictivos, se les explico pero no entienden razones, movil se retira. | -70.6036489 | -33.5429464 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8357308 | DF20227281162 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | SIMON BOLIVAR 1845 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 22/01/2022 12:42 | 22/01/2022 14:34 |  | 22/01/2022 14:50 | 22/01/2022 16:08 | 22/01/2022 16:28 | 22/01/2022 19:45 | 01 | [Terminado] | Se normaliza dos protecciones porta nh fundidasen td 12116 manuel montt nte el oidor cto nor ote fase azul y blanca se cambian salida de protección nh a red bt cobre 120 mm clientes quedan con servicio normal carga azul 225 amp blanca 156 roja 158 voltaje A225 B221 R223 | -70.67523191 | -33.59052079 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8357513 | DF20227281352 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | PUCARA 5111 C/ E | BVF2060 | RED EMERGENCIA | LTLL58 | SALAZAR BERNARDO RAFAEL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 23/01/2022 07:48 | 23/01/2022 08:13 |  | 23/01/2022 08:18 | 23/01/2022 08:53 | 23/01/2022 08:54 | 23/01/2022 09:20 | 85 | [Terminado] | Se verifica domicilio sin servicio,se templa y reapretan conexiones de acometida concéntrica,se reapretan conectores de puentes de Calpe a línea tradicional,se registra voltaje y carga en la red, entre fases 395 v neutro y fase A 224 v B225 v R 227 v carga A 35 B _28 R 20 amp,servicio normal. | -70.57696863 | -33.44450805 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8357575 | DF20227281415 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | PEDRO DE VALDIVIA 2885 TR B DP 407 | BVF2059 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTJ80 | REYES ANTHONI JOSE |  | Trabajo Realizado | Realizado | 23/01/2022 11:54 | 23/01/2022 12:24 |  | 23/01/2022 14:19 | 23/01/2022 14:46 | 23/01/2022 14:46 | 23/01/2022 14:50 | 85 | [Terminado] | domicilio cerrado cliente no contesta fono se verifica servicio normal en la zona | -70.60562352 | -33.44859569 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8357599 | DF20227281425 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | ITALIA 1654 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 23/01/2022 12:16 | 23/01/2022 14:38 |  | 23/01/2022 16:35 | 23/01/2022 17:03 | 23/01/2022 17:08 | 23/01/2022 17:15 | 19 | [Terminado] | Se comunica con cliente vía telefónica e indica que no nos puede atender ya que no se encuentra en el domicilio corresponde a local comercial llamara dentro de la semana sie esque problema persiste ya con eléctrico particular trabajando en su instalación | -70.67523191 | -33.59052079 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8357640 | DF20227281432 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | MANUEL MONTT 2792 | BVF2050 | RED EMERGENCIA | LTLF44 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 23/01/2022 12:45 | 23/01/2022 17:07 |  | 23/01/2022 17:41 | 23/01/2022 18:07 | 23/01/2022 18:08 | 23/01/2022 18:28 | 19 | [Terminado] | Domicilio normal por fono cliente indica que llamo para anular su reclamo y que no necesita la visita del móvil | -70.67523191 | -33.59052079 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8357710 | DF20227281491 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | TEGUALDA 1770 | BVF2057 | RED EMERGENCIA | LTLF38 | HERNANDEZ CRISTOBAL GUILLERMO |  | No Realizado | No Realizado | 23/01/2022 16:43 | 23/01/2022 22:19 |  | 23/01/2022 22:26 | 23/01/2022 23:00 | 23/01/2022 23:06 | 23/01/2022 23:24 |  | [Terminado] | se verifica TD 96290 Sucre ote tegualda circuito norponiente se verifica voltaje R230 B229 A229 se realiza reapriete de conectores se debe mandar a cuadrilla subterránea para verificar mole ubicada en Sucre norponiente tegualda cliente le falta fase de servicio comunes | -70.66556094 | -33.49203579 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8357784 | DF20227281591 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | GRECIA 939 DP 32 | BVF2057 | RED EMERGENCIA | LTLF38 | HERNANDEZ CRISTOBAL GUILLERMO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 24/01/2022 00:36 | 24/01/2022 02:34 |  | 24/01/2022 03:30 | 24/01/2022 03:40 | 24/01/2022 03:44 | 24/01/2022 04:00 | 19 | [Terminado] | se encuentra domicilio cerrado y teléfono no contesta | -70.66556094 | -33.49203579 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8358295 | DF20227281789 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | JOSE PEDRO ALESSANDRI 61 TR A DP 510 | BVF2054 | RED EMERGENCIA | LPRT45 | ALVARADO JUAN IVAN |  | No Realizado | No Realizado | 24/01/2022 11:36 | 24/01/2022 15:35 |  | 24/01/2022 15:42 | 24/01/2022 15:42 | 24/01/2022 15:42 | 24/01/2022 15:42 |  | [Terminado] |  |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8358303 | DF20227281789 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | JOSE PEDRO ALESSANDRI 61 TR A DP 510 | BVF2055 | RED EMERGENCIA | LTLG82 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 24/01/2022 11:36 | 24/01/2022 15:43 |  | 24/01/2022 15:52 | 24/01/2022 16:18 | 24/01/2022 16:18 | 24/01/2022 16:30 | 19 | [Terminado] | Domicilio normal por fono cliente indica que ya se normalizó el problema y que correspondía a dirección de comúna de la reina | -70.67523191 | -33.59052079 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8358458 | DF20227281967 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | VIA OCHO 1162 D/4 | BVF2054 | RED EMERGENCIA | LPRT45 | ALVARADO JUAN IVAN |  | No Realizado | No Realizado | 24/01/2022 14:33 | 24/01/2022 18:13 |  | 24/01/2022 18:18 | 24/01/2022 18:32 | 24/01/2022 18:33 | 24/01/2022 18:33 |  | [Terminado] |  |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8358615 | DF20227281967 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | VIA OCHO 1162 D/4 | BVF2055 | RED EMERGENCIA | LTLG82 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 24/01/2022 14:33 | 24/01/2022 19:28 |  | 24/01/2022 20:53 | 24/01/2022 21:23 | 24/01/2022 21:24 | 24/01/2022 21:50 | 19 | [Terminado] | Cliente con falla interior se avisa a tp para revicion de instalación interna cliente queda con servicio normal | -70.67523191 | -33.59052079 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8358664 | DF20227282031 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | NUNOA | GRECIA 2734 104 | BVF2055 | RED EMERGENCIA | LTLG82 | BENAVENTE VICTOR ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 24/01/2022 16:06 | 24/01/2022 20:55 |  | 24/01/2022 21:51 | 24/01/2022 22:01 | 24/01/2022 22:02 | 24/01/2022 22:11 | 19 | [Terminado] | Domicilio cerrado fono no contesta | -70.67523191 | -33.59052079 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_BUREAU_VERITAS_FLO | 8358762 | DF20227282309 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | MT | INC_03 - Incidencia Alta/Media Tension | 10 |  | AdE_INC_03_Incidencia Media Tension | NUNOA | PJE 12 1477 B B/18 D/11 | BVF2059 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTJ80 | MOLINA PEDRO JOSE |  | Trabajo Realizado | Realizado | 24/01/2022 22:26 | 25/01/2022 02:15 |  | 25/01/2022 02:17 | 25/01/2022 03:23 | 25/01/2022 03:32 | 25/01/2022 05:48 | 29 | [Terminado] | por solicitud de despacho de media tensión nos dirigimos a simón bolivar con patricio lynch a prestar apoyo a personal de mantenimiento, la cual se abre y cierra cuchillo 58637 simon bolivar ote P lynch y se verifica con tensión lado poniente y sin tensión lado oriente , se instala tierra a 1 claro hacia el ote del cuchillo y otra en el td 73755 creando la zona segura, para luego darle apoyo con el capacho para pasar spece cab por encima del árbol | -70.62781333 | -33.52597667 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Florida | Marcelo Alvarez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8316982 | DF20227271239 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | FERNANDO DE ARGUELLO 7155 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | VASQUEZ JORGE EDUARDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 03/01/2022 08:21 | 03/01/2022 08:31 |  | 03/01/2022 08:36 | 03/01/2022 09:31 | 03/01/2022 09:32 | 03/01/2022 09:36 | 19 | [Terminado] | domicilio cerrado fono no contesta | -70.63687367 | -33.4572135 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8317532 | DF20227271459 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | AUSONIA 2234 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | ESCOBAR SIMON ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 03/01/2022 15:20 | 03/01/2022 15:21 |  | 03/01/2022 16:40 | 03/01/2022 16:55 | 03/01/2022 16:56 | 03/01/2022 17:16 | 19 | [Terminado] | se verifica domicilio encontrando conexiones sueltas en acometida de poste de bt se reacondicionan conexiones se reaprietan y reacondicionan conexiones en caja de empalme y ut se mide 217 voltios y 3 amp se deja cliente con servicio normal. | -70.5761362 | -33.3847943 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8317704 | DF20227271596 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | VIA AZUL 4777 S/5 A | DOP 2009 | RED EMERGENCIA | LPKX38 | ANTON FERNANDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 03/01/2022 17:27 | 03/01/2022 17:50 |  | 03/01/2022 19:10 | 03/01/2022 19:43 | 03/01/2022 19:43 | 03/01/2022 21:21 | BV | [Terminado] | se verifica sector sin servicio por arranqué número 62072 vía azul oye vía gris.desconectado fase azul de 15AT por ramas sobre red tradicional de MT ,se normalizo arranqué.quedando sector con servicio.se midió voltaje en TD 18172 vía gris vía azul.despachador PEDRO CRISOSTO.SE OOCUPARON ,1FUDIBLE DE 15AT.LINEAS SIN DAÑOS . | -70.5683262 | -33.3766357 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8317751 | DF20227271693 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | VIA AZUL 4783 | DOP 2009 | RED EMERGENCIA | LPKX38 | ANTON FERNANDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 03/01/2022 18:53 | 03/01/2022 18:56 |  | 03/01/2022 21:25 | 03/01/2022 21:26 | 03/01/2022 21:27 | 03/01/2022 21:31 | 08 | [Terminado] | se verifica domicilio sin servicio por protección de empalme de 1x40A desconectado por carga alta se normalizo quedando cliente con servicio se mide voltaje en tablero de cliente. | -70.56883992 | -33.37682255 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8318015 | DF20227271895 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | GRAN VIA 9101 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | VASQUEZ JORGE EDUARDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 04/01/2022 07:31 | 04/01/2022 08:06 |  | 04/01/2022 09:35 | 04/01/2022 09:51 | 04/01/2022 09:51 | 04/01/2022 09:54 | 19 | [Terminado] | domicilio cerrado fono no contesta se verifica servicio normal en la zona FA221V FB219V FR223V | -70.56159519 | -33.37399958 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8318384 | DF20227272190 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | VITACURA 5900 OF 402 | DOP 2000 | RED EMERGENCIA | LYGL66 | MORA JUAN LUIS |  | Trabajo Realizado | Realizado | 04/01/2022 14:15 | 04/01/2022 14:35 |  | 04/01/2022 15:09 | 04/01/2022 15:59 | 04/01/2022 16:01 | 04/01/2022 16:05 | 29 | [Terminado] | cliente con falla interior en el domicilio bse avisa trabajo particular se verifica voltaje con 223 en caja se le explica a cliente que medidor se encuentra normal x parte compañía. | -70.5724154 | -33.3922691 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8318710 | DF20227272389 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | PADRE DAMIAN DEVEUSTER 2517 T/ ALERCE DEPTO 102 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | QUINTERO ALEXANDER ELBIDIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 04/01/2022 19:52 | 04/01/2022 20:05 |  | 04/01/2022 20:07 | 04/01/2022 20:24 | 04/01/2022 20:24 | 04/01/2022 21:02 | 19 | [Terminado] | cliente del dpto Alerce 102 con 2 medidores ,reviso y midió caja empalme medidor n 24677518 , 228v verifica protección de empalme operado, normaliza protección de empalme, servicio normal, reviso y midió caja empalme medidor n, 24412722, 228 v , verifica chicote cortado , cliente sin deuda , reacondiciona chicote, normaliza protección de empalme, servicio normal, trabajo se realizó en presencia de guardia de seguridad | -70.5686971 | -33.3764938 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8318827 | DF20227272451 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | RODODENDROS 9851 | DOP 2502 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTH62 | JEREZ CHRISTIAN NOLASCO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 04/01/2022 22:17 | 04/01/2022 22:33 |  | 04/01/2022 22:51 | 04/01/2022 23:03 | 04/01/2022 23:03 | 04/01/2022 23:23 | 79 | [Terminado] | se verifica domicilio encontrando itm de 1x25 operado en caja empalme normaliza y mide voltaje 221 volt quedando cliente con servicio ok | -70.6535641 | -33.45797903 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8318837 | DF20227272462 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | MT | INC_03 - Incidencia Alta/Media Tension | 10 |  | AdE_INC_03_Incidencia Media Tension | VITACURA | CAMINO LA PIRAMIDE NORTE STA MARIA | DOP 2010 | RED EMERGENCIA | LPKX40 | HENRIQUEZ JOSE ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 04/01/2022 22:34 | 04/01/2022 22:47 |  | 04/01/2022 23:14 | 04/01/2022 23:25 | 04/01/2022 23:25 | 05/01/2022 00:46 | 23 | [Terminado] | Se verifica en derivación Intermedia sin letrero sector el embalse al interior de parque metropolitano, fus 10 curva T operado por ramas fase roja y blanca, se coordina con BT 1 se realiza despeje de ramas , se normaliza con fus 10 curva T fase roja y blanca, quedando sin servicio ya que se encuentra arranque operado aguas abajo de este punto con geografía de terreno no en condiciones para transitar en vehículo de trabajo. se informa a bt1 | -70.6007193 | -33.3869983 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8319062 | DF20227272576 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | EDUARDO MARQUINA 3937 OF 310 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | VASQUEZ JORGE EDUARDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 05/01/2022 10:05 | 05/01/2022 10:08 |  | 05/01/2022 10:10 | 05/01/2022 10:57 | 05/01/2022 10:57 | 05/01/2022 11:17 | 19 | [Terminado] | cliente con servicio cortado en empalme se normaliza servicio se verifican 220v se toma carga instantánea de 15a y se reapretan conexiones cliente con servicio. | -70.591209 | -33.3996821 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8322719 | DF20227273027 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | VIRGO 1871 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | ROMERO KEVIN EMMANUEL |  | Trabajo Realizado | Realizado | 05/01/2022 19:00 | 05/01/2022 19:11 |  | 05/01/2022 19:19 | 05/01/2022 19:43 | 05/01/2022 19:43 | 05/01/2022 20:10 | 29 | [Terminado] | se repara fase de acometida concéntrica fundida en red tradicional por mal contacto, se realiza poda menor para despeje de empalme y se le da altura nuevamente, cliente indica que se hará cargo de ramas y se verifican 228v en unión a tablero | -70.5664662 | -33.377481 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8322732 | DF20227273034 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | LO BELTRAN 2504 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | ROMERO KEVIN EMMANUEL |  | No Realizado | No Realizado | 05/01/2022 19:26 | 05/01/2022 19:37 |  | 05/01/2022 20:12 | 05/01/2022 20:12 | 05/01/2022 20:12 | 05/01/2022 20:12 |  | [Terminado] |  | -70.57121452 | -33.38740902 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8322791 | DF20227273034 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | LO BELTRAN 2504 | DOP 2005 | RED EMERGENCIA | LPKX43 | QUINTERO ALEXANDER ELBIDIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 05/01/2022 19:26 | 05/01/2022 20:00 |  | 05/01/2022 20:02 | 05/01/2022 20:11 | 05/01/2022 20:11 | 05/01/2022 20:23 | 19 | [Terminado] | reviso y midió caja empalme 232v , normaliza protección de empalme operado, se avisa tp, servicio normal cliente conforme | -70.56648239 | -33.38489342 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8339509 | DF20227273684 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | FERNANDO ARGUELLO 7505 DEPTO 407 | DOP 2008 | RED EMERGENCIA | LPKX46 | HENRIQUEZ JOSE ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 06/01/2022 21:40 | 06/01/2022 23:18 |  | 06/01/2022 23:46 | 06/01/2022 23:55 | 06/01/2022 23:56 | 07/01/2022 00:08 | 06 | [Terminado] | Se verifica en itm chicote con conexión suelta, se reacondiciona y reaprietan conexiónes, verificando servicio normal 231V y 0,6amp | -70.55745726 | -33.39214194 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8339731 | DF20227273822 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | CANDELARIA GOYENECHEA 3820 121 | DOP 2004 | RED EMERGENCIA | LPKX41 | VASQUEZ JORGE EDUARDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 07/01/2022 10:00 | 07/01/2022 10:04 |  | 07/01/2022 10:06 | 07/01/2022 10:58 | 07/01/2022 10:58 | 07/01/2022 11:26 | 19 | [Terminado] | itm de 1x10a fundido en empalme se normaliza con itm de 1x25a, se verifican 223v se toma carga instantánea de 8a y se reapretan conexiones cliente con servicio. | -70.5933674 | -33.4008121 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8339857 | DF20227273868 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | SAN FELIX 1421 | DOP 2004 | RED EMERGENCIA | LPKX41 | VASQUEZ JORGE EDUARDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 07/01/2022 11:18 | 07/01/2022 11:25 |  | 07/01/2022 11:38 | 07/01/2022 11:49 | 07/01/2022 11:49 | 07/01/2022 12:13 | 69 | [Terminado] | extensión metalica quebrada por camión carga alta, se explica trabajo particular a cliente, y se templa acometida pi cliente con servicio se verifican 221v se toma carga instantánea de 10a y se reapretan conexiones | -70.5598413 | -33.3888739 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8339958 | DF20227273910 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | PASADENA 7389 | DOP 2000 | RED EMERGENCIA | LYGL66 | MORA JUAN LUIS |  | Trabajo Realizado | Realizado | 07/01/2022 12:27 | 07/01/2022 12:47 |  | 07/01/2022 13:00 | 07/01/2022 13:39 | 07/01/2022 13:40 | 07/01/2022 13:52 | 29 | [Terminado] | se encuentra tapa caja negra desprendida de medidor se normaliza y se apretan conecciones se tomó voltaje con 219 en caja servicio normal x parte compañía cliente agradecido x la instalación de la tapa en caja negra .y sellado | -70.55877284 | -33.39153121 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8340376 | DF20227274074 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | PRESIDENTE KENNEDY 5420 DP 303 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | CHACON CARLOS ALBERTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 07/01/2022 15:29 | 07/01/2022 15:37 |  | 07/01/2022 15:40 | 07/01/2022 16:08 | 07/01/2022 16:09 | 07/01/2022 16:33 | 06 | [Terminado] | ITM protección de empalme operado motivo a falla interior se despeja circuito fallado y se normaliza ITM se reajustan conexiones en empalme se realiza mediciones con 226volt quedando cliente con servicio normal.. | -70.57734788 | -33.40009424 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8340569 | DF20227274166 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | LOS DRAGONES 10067 | DOP 2015 | RED EMERGENCIA | LYGL68 | IMIL PATRICIO ROBERTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 07/01/2022 17:49 | 07/01/2022 19:09 |  | 07/01/2022 19:16 | 07/01/2022 19:32 | 07/01/2022 19:34 | 07/01/2022 19:47 | 19 | [Terminado] | Se verifico el domicilio y esta cerrado y x fono no contesta falta más datos se verifico el TD de la zona 8281 los dragones ote el magnolio se verifico el voltaje 400 y 228 está todo normal y la zona se aprecia todo normal es zona aérea | -70.5408095 | -33.3830969 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8340944 | DF20227274545 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | LO MATTA 1369 A | DOP 2009 | RED EMERGENCIA | LPKX38 | ANTON FERNANDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 08/01/2022 19:20 | 08/01/2022 19:25 |  | 08/01/2022 19:35 | 08/01/2022 20:05 | 08/01/2022 20:06 | 08/01/2022 20:22 | 99 | [Terminado] | se verifica domicilio sin servicio por protección de empalme de 1x25A se normaliza con igual capacidad de 1x25A quedando cliente con servicio.se midió voltaje en caja de empalme y se repretaron conexiones.SE OCUPARON 1 AUTOMÁTICO DE 1X25a. | -70.5449277 | -33.3842188 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8340957 | DF20227274556 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | TAHITI 6553 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | MIRANDA MARCELO BENEDICTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 08/01/2022 20:00 | 08/01/2022 20:08 |  | 08/01/2022 20:26 | 08/01/2022 20:26 | 08/01/2022 20:38 | 08/01/2022 20:51 | 85 | [Terminado] | se normaliza protección de empalme caído por alguna falla interna quedando cliente con servicio verificado con mediciones de 230 volts cliente conforme | -70.57106502 | -33.38274026 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8341444 | DF20227275102 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | LOS ACANTOS 1645 DP 402 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | CHACON CARLOS ALBERTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 10/01/2022 09:30 | 10/01/2022 09:49 |  | 10/01/2022 11:15 | 10/01/2022 11:24 | 10/01/2022 11:24 | 10/01/2022 11:58 | 08 | [Terminado] | ITM 1x25amp Protección de empalme fallado se cambia por igual capacidad 25 amp se reajustan conexiones se realizan mediciones con 227volt quedando cliente con servicio normal por parte de enel... | -70.5946001 | -33.4029136 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8342088 | DF20227275371 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | VITACURA 4981 SC | DOP 2502 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTH62 | MORENO REINALDO JAVIER |  | Trabajo Realizado | Realizado | 10/01/2022 15:00 | 10/01/2022 18:43 |  | 10/01/2022 20:22 | 10/01/2022 20:22 | 10/01/2022 20:23 | 10/01/2022 20:23 | 19 | [Terminado] | se llega al lugar y se encuentra fase operada en tablero de cliente se normaliza y se revisan conexiones en medidor y se rreapretan todas las conexiones y con voltajes de 230v 227v226v y 400v 387v 385v por parte de compañia | -70.58144733 | -33.41309794 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8344279 | DF20227275616 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | JUAN XXIII 6323 OF 01 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | VASQUEZ JORGE EDUARDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 10/01/2022 23:56 | 11/01/2022 00:52 |  | 11/01/2022 02:03 | 11/01/2022 02:32 | 11/01/2022 02:32 | 11/01/2022 02:46 | 19 | [Terminado] | domicilio cerrado fono apagado se verifica sector con servicio FA220V FB219V FR224V | -70.57139164 | -33.38817866 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8344467 | DF20227275679 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | LUIS CARRERA 1796 | DOP 2004 | RED EMERGENCIA | LPKX41 | CHACON CARLOS ALBERTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 11/01/2022 09:03 | 11/01/2022 09:21 |  | 11/01/2022 09:23 | 11/01/2022 09:49 | 11/01/2022 09:50 | 11/01/2022 10:51 | 08 | [Terminado] | Se verifica Domicilio sin servicio por corto circuito en la caja UT con cables inapropiados desde el Block de conexión del medidor hasta la UT se cambia 1 Mts de concéntrico 2x6mm se reajustan conexiones en empalme se realizan mediciones con 224volt quedando cliente con servicio normal.. | -70.58015493 | -33.39343713 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8345068 | DF20227275953 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | EXEQUIEL PLAZA 1268 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | MORENO REINALDO JAVIER |  | Trabajo Realizado | Realizado | 11/01/2022 16:01 | 11/01/2022 17:26 |  | 11/01/2022 18:15 | 11/01/2022 18:22 | 11/01/2022 18:24 | 11/01/2022 18:32 | 19 | [Terminado] | se llega al lugar y se encuentra ITM operado en caja UT y se rreapretan todas las conexiones en medidor y se verifica un voltaje de 227v de entrada y salida | -70.57405221 | -33.39604407 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8345127 | DF20227276014 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | NUEVA LO MATTA 1667 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | MORENO REINALDO JAVIER |  | No Realizado | No Realizado | 11/01/2022 17:40 | 11/01/2022 18:32 |  | 11/01/2022 18:33 | 11/01/2022 18:59 | 11/01/2022 19:00 | 11/01/2022 19:02 |  | [Terminado] | se solista móvil de red con escala por no tener acceso con móvil capacho | -70.54735471 | -33.38230852 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8345218 | DF20227276014 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | NUEVA LO MATTA 1667 | DOP 2011 | RED EMERGENCIA | LPKX36 | IMIL PATRICIO ROBERTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 11/01/2022 17:40 | 11/01/2022 22:32 |  | 12/01/2022 00:02 | 12/01/2022 00:07 | 12/01/2022 00:09 | 12/01/2022 00:20 | 19 | [Terminado] | Se verifico el domicilio y esta cerrado y x fono dice no estar en el domicilio y nesecita el servicio volverá a llamar más tarde cuando esté en el domicilio dise tener cables cortado hay que ir con escaleras se verifico voltaje en la red tradicional 490 y 227y la zona se aprecia todo normal es zona aérea | -70.56999333 | -33.40282167 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8345261 | DF20227276097 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | ESPOZ 4141 DP 62 | DOP 2011 | RED EMERGENCIA | LPKX36 | IMIL PATRICIO ROBERTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 11/01/2022 20:58 | 12/01/2022 00:19 |  | 12/01/2022 00:24 | 12/01/2022 00:35 | 12/01/2022 00:35 | 12/01/2022 01:05 | 19 | [Terminado] | Se verifico el domicilio y esta sin servicio se reviso medidor tiene itm operado se reapreto todas las conexiones dentro del medidor se mide voltaje 222 carga 10amp se normalizó el ITM quedando cliente con servicio normal y todo terminado | -70.64054167 | -33.43398667 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8345302 | DF20227276157 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | NUEVA LO MATTA 1667 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | CHACON CARLOS ALBERTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 12/01/2022 05:07 | 12/01/2022 07:29 |  | 12/01/2022 07:36 | 12/01/2022 08:53 | 12/01/2022 08:59 | 12/01/2022 09:48 | 08 | [Terminado] | Acometida tradicional cortada en corto circuito se cambian 30mts concéntrico 2x6, se utilizan 5qmarras plast, 2 mordazas, 1boquilla 6mm, 2mts cinta vinil aislante, se reajustan conexiones se realizan mediciones con 224volt quedando cliente con servicio normal.. | -70.5467782 | -33.3826594 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8346932 | DF20227276420 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | EL MANIO 1620 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | CHACON CARLOS ALBERTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 12/01/2022 13:15 | 12/01/2022 13:19 |  | 12/01/2022 13:36 | 12/01/2022 13:56 | 12/01/2022 13:57 | 12/01/2022 14:17 | BZ | [Terminado] | ITM 3x100 amp protección de empalme operado motivo a falla interior en el Restaurando se despejan circuitos fallados se reajustan conexiones se realiza medición con 370volt y 220volt se normaliza ITM quedando cliente con servicio normal.. | -70.5996174 | -33.4072211 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8347024 | DF20227276432 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | VITACURA 6710 LC 5 | DOP 2010 | RED EMERGENCIA | LPKX40 | MORENO REINALDO JAVIER |  | Trabajo Realizado | Realizado | 12/01/2022 13:37 | 12/01/2022 15:25 |  | 12/01/2022 15:29 | 12/01/2022 16:00 | 12/01/2022 16:04 | 12/01/2022 16:07 | 19 | [Terminado] | se llega al lugar y se llama a cliente por fono en reiteradas veces y no contesta y tampoco sale alguien a atender al móvil domicilio cerrado cliente volverá a llamar | -70.57016221 | -33.38765906 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8348310 | DF20227276811 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | GERONIMO DE ALDERETE 1587 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | QUINTERO ALEXANDER ELBIDIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 13/01/2022 07:24 | 13/01/2022 08:17 |  | 13/01/2022 09:09 | 13/01/2022 09:29 | 13/01/2022 09:29 | 13/01/2022 09:40 | 19 | [Terminado] | corresponde al 1595 , reviso y midió caja empalme trifásico 393v entre fase ,224v con neutro , normaliza protección de tablero cliente operado ,se avisa tp, servicio normal cliente conforme | -70.5646196 | -33.3865718 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8348396 | DF20227276904 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | ARTHUR RIMBAUD 6658 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | QUINTERO ALEXANDER ELBIDIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 13/01/2022 10:24 | 13/01/2022 10:34 |  | 13/01/2022 10:36 | 13/01/2022 11:00 | 13/01/2022 11:00 | 13/01/2022 11:08 | 19 | [Terminado] | cliente indica que en estos momentos no puede resibir la visita , está en espera de su hijo, para revisión de medidor , llamara cuando llegue , cliente agradeció la rápida atención , cliente conforme | -70.5664662 | -33.3902934 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8348479 | DF20227276930 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | FRENTE A CALLE VIA AZUL 4551 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | QUINTERO ALEXANDER ELBIDIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 13/01/2022 10:56 | 13/01/2022 11:36 |  | 13/01/2022 13:22 | 13/01/2022 13:22 | 13/01/2022 13:22 | 13/01/2022 13:23 | 29 | [Terminado] | reviso y midió caja empalme, sin servicio, verifica conexión fundida en caja dae, de acometida concentrica, reacondiono chicote , midió 225v , servicio normal cliente conforme | -70.5876598 | -33.3917043 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8348480 | DF20227276935 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | CANDELARIA GOYENECHEA 4599 DP 601 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | QUINTERO ALEXANDER ELBIDIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 13/01/2022 11:03 | 13/01/2022 11:36 |  | 13/01/2022 13:27 | 13/01/2022 13:46 | 13/01/2022 13:46 | 13/01/2022 13:52 | 19 | [Terminado] | reviso y midió caja empalme 224v , verifica chicote fundido en protección de empalme, reacondiciona chicote normaliza protección de empalme, servicio normal cliente conforme | -70.58943457 | -33.38461375 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8348583 | DF20227276995 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | MT | INC_03 - Incidencia Alta/Media Tension | 10 |  | AdE_INC_03_Incidencia Media Tension | VITACURA |  | DOP 2004 | RED EMERGENCIA | LPKX41 | CHACON CARLOS ALBERTO |  | Recurso Insuficiente | No Realizado | 13/01/2022 09:20 | 13/01/2022 12:51 |  | 13/01/2022 13:38 | 13/01/2022 13:41 | 13/01/2022 13:42 | 13/01/2022 14:08 | 08 | [Pendiente] | TP 64235 en celda MT SMU-20 con bastón operado en fase Roja fusible 80-E se verifica tensión tanto en BT y MT motivo de la falla Roedor mordiendo cable, se informa a la MT-1 Don Ricardo Soto enviaran a personal de cable a normalizar servicio, no hay bastones de respuesto con cliente, cliente son clínicas con pacientes con cáncer y están trabajando con grupo electrógeno... | -70.6133243 | -33.4196217 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8348642 | DF20227277018 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | VIA ROJA 6680 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | QUINTERO ALEXANDER ELBIDIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 13/01/2022 13:14 | 13/01/2022 13:38 |  | 13/01/2022 13:58 | 13/01/2022 14:06 | 13/01/2022 14:06 | 13/01/2022 14:25 | 19 | [Terminado] | reviso y midió caja empalme 224v , servicio normal, verifica servicio normal en ut, se avisa tp , por falla interior, eléctrico presente en el domicilio, instaló sello cpa 2575476 número medidor 3851183 | -70.56152908 | -33.37594296 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8349103 | DF20227277240 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | LAS HUALTATAS 8685 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | VASQUEZ JORGE EDUARDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 13/01/2022 19:31 | 13/01/2022 22:33 |  | 13/01/2022 22:42 | 13/01/2022 23:57 | 13/01/2022 23:57 | 14/01/2022 00:26 | 19 | [Terminado] | acometida concéntrico con fase fundida en regleta dae se normaliza servicio se verifican 220v se toma carga instantánea de 12a y se reapretan conexiones cliente con servicio | -70.5513084 | -33.3866353 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8350038 | DF20227277506 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | O`BRIEN 2717 SC | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | MIRANDA MARCELO BENEDICTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 14/01/2022 11:54 | 14/01/2022 15:32 |  | 14/01/2022 15:35 | 14/01/2022 15:36 | 14/01/2022 16:32 | 14/01/2022 17:30 | GB | [Terminado] | se verifica sector operada la baja tencion del td 11388 lado /n/ operada las tres fases con fusible reja de 160 amp causa rama caída en la red chicoteo de líneas personal de poda efectúa despeje y se verifica líneas despejadas sin daño y se ejecuta prueba reponiendo fusibles operado siendo está prueba positiva quedando sector con servicio verificado con mediciones de 220,224,223 volts cliente conforme | -70.63824499 | -33.43475718 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8350178 | DF20227277637 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | FERNANDO DE ARGUELLO 6970 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | MIRANDA MARCELO BENEDICTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 14/01/2022 16:40 | 14/01/2022 17:35 |  | 14/01/2022 18:00 | 14/01/2022 18:01 | 14/01/2022 18:41 | 14/01/2022 18:52 | 08 | [Terminado] | se cambió itm de misma capacidad de empalme monofásica de 1x40 amp por estando fallado quedando cliente con servicio verificado con mediciones de 230 volts cliente conforme | -70.5643747 | -33.3944835 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8350193 | DF20227277672 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | FILOMENA COMAS 2140 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | MIRANDA MARCELO BENEDICTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 14/01/2022 17:34 | 14/01/2022 17:54 |  | 14/01/2022 18:53 | 14/01/2022 18:55 | 14/01/2022 18:58 | 14/01/2022 19:04 | 85 | [Terminado] | domicilio cerrado sin moradores se llama al fono indicando que llamará mañana para su atención ya que la casa está en remodelación | -70.5631517 | -33.3861353 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8350549 | DF20227277897 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | ESPOZ 4141 DP 52 | DOP 2011 | RED EMERGENCIA | LPKX36 | MORENO REINALDO JAVIER |  | Trabajo Realizado | Realizado | 15/01/2022 12:22 | 15/01/2022 12:29 |  | 15/01/2022 12:32 | 15/01/2022 12:56 | 15/01/2022 13:01 | 15/01/2022 13:09 | 69 | [Pendiente] | se llega al lugar y se encuentra td 84420 operado en MT fase roja se realiza patrullaje i se encuentra en espoz frente al 4233 en el cual torre de pluma tocó la red en bt y se pegó la cadena ala red (se solista móvil capacho para poder despegar la cadena de la red ala brevedad ) | -70.5770355 | -33.3814803 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8350552 | DF20227277898 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | VIA ROJA 4160 | DOP 2011 | RED EMERGENCIA | LPKX36 | MORENO REINALDO JAVIER |  | Trabajo Realizado | Realizado | 15/01/2022 12:24 | 15/01/2022 12:34 |  | 15/01/2022 13:16 | 15/01/2022 13:20 | 15/01/2022 13:21 | 15/01/2022 13:45 | 19 | [Terminado] | se llega al lugar se revisan protección en TD y con servicio en las tres fases y se encuentra itm operado en caja UT se normaliza y se verifica un voltaje de 227v por parte de compañía | -70.6789774 | -33.41399891 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8350574 | DF20227277897 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | ESPOZ 4141 DP 52 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | CHACON CARLOS ALBERTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 15/01/2022 12:22 | 15/01/2022 12:54 |  | 15/01/2022 13:20 | 15/01/2022 13:27 | 15/01/2022 13:27 | 15/01/2022 14:49 | 08 | [Terminado] | TD 84420 Espoz Ote. Eduardo Marquina con 2 fusibles 12amp T operados en MT fase Azul y Blanca, 3 fusibles 250amp NH en BT operados circuito Sur-Ote motivo a una grúa pluma de gran altura pego las cadenas en la red tradicional BT se normalizan fusible MT dejando con tensión tres circuitos adicionales al TD, se retiran las cadenas de la red se despejan las líneas no sufren daños y se normalizan los fusibles BT quedando sector con 386volt y 220 volt 70amp en carga por fase queda informado a la BR-1 Don Mario Sánchez... | -70.6783737 | -33.4121329 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8350579 | DF20227277899 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | ESPOZ 2401 | DOP 2010 | RED EMERGENCIA | LPKX40 | MATURANA CRISTIAN ANDRES |  | Trabajo Realizado | Realizado | 15/01/2022 12:26 | 15/01/2022 13:00 |  | 15/01/2022 14:03 | 15/01/2022 14:25 | 15/01/2022 14:30 | 15/01/2022 14:35 | 29 | [Terminado] | revisó y midió en caja empalme 217v, servicio normal | -70.59428928 | -33.3973399 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8350606 | DF20227277944 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | PUERTO RICO 8250 | DOP 2010 | RED EMERGENCIA | LPKX40 | MATURANA CRISTIAN ANDRES |  | Trabajo Realizado | Realizado | 15/01/2022 13:54 | 15/01/2022 14:09 |  | 15/01/2022 14:40 | 15/01/2022 14:57 | 15/01/2022 15:04 | 15/01/2022 16:09 | 23 | [Terminado] | acometida tradicional cortada por crecimiento de árbol frondoso, corresponde al 8260, se realizan podas, se retira acometida tradicional, y se normaliza por material nuevo cable concéntrico 2x6mm x 20mts se mide 228v, servició normal | -70.55237252 | -33.38846004 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8350664 | DF20227277966 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | LO BELTRAN 1873 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | CHACON CARLOS ALBERTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 15/01/2022 14:45 | 15/01/2022 16:32 |  | 15/01/2022 16:39 | 15/01/2022 17:13 | 15/01/2022 17:14 | 15/01/2022 17:56 | 08 | [Terminado] | acometida concéntrica 2x4mm en corto circuito fundida se cambian 30mts de concéntrico 2x6mm se utiliza 1 mordazas, 4 amarras plast, 1 boquilla 10mm, 2mts de cinta vinil aislante, se reajustan conexiones en caja empalme se realizan mediciones con 227volt quedando cliente con servicio normal.. | -70.5669494 | -33.3875094 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8350666 | DF20227277965 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | NUEVA COSTANERA 4031 | DOP 2008 | RED EMERGENCIA | LPKX46 | RISO JUIO ARISMALDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 15/01/2022 14:50 | 15/01/2022 16:36 |  | 15/01/2022 17:07 | 15/01/2022 17:36 | 15/01/2022 17:43 | 15/01/2022 17:49 | 19 | [Terminado] | se verifica caja de empalme y se reapretan conexiones del dpto 21 y se verifica serv normal 220v | -70.5914537 | -33.39884457 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8350683 | DF20227278006 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | EDUARDO MARQUINA 4026 DP 22 | DOP 2008 | RED EMERGENCIA | LPKX46 | RISO JUIO ARISMALDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 15/01/2022 16:07 | 15/01/2022 17:10 |  | 15/01/2022 17:50 | 15/01/2022 17:51 | 15/01/2022 17:52 | 15/01/2022 17:58 | 19 | [Terminado] | se verifica caja de empalme, se reapretan conexións y se restablece itm operado, se verifica serv normal 220v | -70.5913504 | -33.3990029 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8350982 | DF20227278335 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | FRANCISCO DE GINEBRA 4789 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | ANTON FERNANDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 16/01/2022 15:31 | 16/01/2022 16:11 |  | 16/01/2022 19:13 | 16/01/2022 19:52 | 16/01/2022 20:23 | 16/01/2022 20:46 | 99 | [Terminado] | se verifica domicilio sin servicio por acometida tradicional en mal estado se retira acometida y se normaliza con 41mts de CC 2x6 aprox quedando cliente con servicio.SE OCUPARON 41MTS_CC 2X6APROX.. | -70.5934916 | -33.3897442 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8351143 | DF20227278491 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | FILOMENA COMAS 2140 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | ESCOBAR SIMON ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 17/01/2022 08:33 | 17/01/2022 08:38 |  | 17/01/2022 08:47 | 17/01/2022 09:07 | 17/01/2022 09:07 | 17/01/2022 09:26 | 19 | [Terminado] | se verifica domicilio encontrando caja de empalme desprendida se reacondiciona caja. se reaprietan conexiones en caja y ut se reaprietan conexiones en acometida en poste de bt se mide 226 voltios y 4 amp se deja cliente con servicio normal. | -70.5653856 | -33.3849304 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8351197 | DF20227278525 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | CAMINO EL CANAL 8155 | DOP 2501 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH63 | ESCOBAR SIMON ANTONIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 17/01/2022 09:51 | 17/01/2022 10:00 |  | 17/01/2022 10:06 | 17/01/2022 10:15 | 17/01/2022 10:16 | 17/01/2022 10:45 | 19 | [Terminado] | se verifica domicilio encontrando cables acometida cortado y en cortocircuito se retira ya que se encontraba en desuso. se le indica al cliente dirigirse a la oficina comercial para trámite de retiro de medidor. | -70.559053 | -33.37238051 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8351634 | DF20227278761 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | CARABOBO 6006 | DOP 2010 | RED EMERGENCIA | LPKX40 | CHACON CARLOS ALBERTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 17/01/2022 16:31 | 17/01/2022 17:06 |  | 17/01/2022 17:10 | 17/01/2022 17:16 | 17/01/2022 17:16 | 17/01/2022 17:54 | 08 | [Terminado] | ITM 1x20 amp protección de empalme fallado se cambia por uno de 1x25amp se reajustan conexiones en empalme se realizan mediciones con 228volt quedando cliente con servicio normal...Se cambia tapa caja empalme Horizontal inferior en mal estado... | -70.5801149 | -33.38577284 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8352006 | DF20227279004 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | LA LLAVERIA 1166 | DOP 2009 | RED EMERGENCIA | LPKX38 | RISO JUIO ARISMALDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 18/01/2022 09:30 | 18/01/2022 09:55 |  | 18/01/2022 10:11 | 18/01/2022 10:46 | 18/01/2022 10:47 | 18/01/2022 10:52 | 19 | [Terminado] | se revisa caja de empalme, se reacondiciona ac, se restablece itm operado y se verifica serv normal 220v | -70.54217277 | -33.38520846 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8352534 | DF20227279099 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | THOR HEYERDHAL 2129 | DOP 2009 | RED EMERGENCIA | LPKX38 | RISO JUIO ARISMALDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 18/01/2022 12:25 | 18/01/2022 12:51 |  | 18/01/2022 12:55 | 18/01/2022 13:29 | 18/01/2022 13:34 | 18/01/2022 13:40 | 19 | [Terminado] | se verifica caja de empalme, se reacondiciona ac, se restablece itm operado y se verifica serv normal 220v, se indica falla interior a cliente | -70.5726637 | -33.385056 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8352562 | DF20227279111 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | AMERICO VESPUCIO NORTE 1665 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | VASQUEZ JORGE EDUARDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 18/01/2022 12:55 | 18/01/2022 13:26 |  | 18/01/2022 13:43 | 18/01/2022 13:59 | 18/01/2022 13:59 | 18/01/2022 14:17 | 18 | [Terminado] | se contacta con cliente por fono el cual no llega a punto acordado, no se ubica altura de dirección | -70.5887263 | -33.39645771 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8353160 | DF20227279257 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | PASEO LO MATTA 1351 | DOP 2003 | RED EMERGENCIA | LPKX37 | MATURANA CRISTIAN ANDRES |  | Trabajo Realizado | Realizado | 18/01/2022 17:33 | 18/01/2022 17:59 |  | 18/01/2022 18:02 | 18/01/2022 18:46 | 18/01/2022 18:53 | 18/01/2022 19:03 | 29 | [Terminado] | cerrado , por fono no se ubica en el lugar, se espero 20min. no llega.. | -70.54579707 | -33.38420539 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8353469 | DF20227279522 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | MANIZALES 1922 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | VASQUEZ JORGE EDUARDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 19/01/2022 10:22 | 19/01/2022 10:42 |  | 19/01/2022 10:50 | 19/01/2022 11:17 | 19/01/2022 11:17 | 19/01/2022 11:26 | 19 | [Terminado] | itm operado en empalme se normaliza servicio se verifican 220v se toma carga instantánea de 28a y se respetan conexiones cliente con servicio. | -70.5725572 | -33.3872972 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8354395 | DF20227279909 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | SIERRA ESMERALDA 1937 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | GARCIA GUIDO OMAR |  | Trabajo Realizado | Realizado | 20/01/2022 01:29 | 20/01/2022 01:37 |  | 20/01/2022 02:14 | 20/01/2022 02:37 | 20/01/2022 02:38 | 20/01/2022 02:42 | 85 | [Terminado] | se verifica domicilio fono sale apagado y no hay más datos cerrad. | -70.5573722 | -33.3837814 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8354461 | DF20227279938 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | ALONSO DE CORDOVA 2335 | DOP 2502 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTH62 | MORENO REINALDO JAVIER |  | Trabajo Realizado | Realizado | 20/01/2022 07:52 | 20/01/2022 09:10 |  | 20/01/2022 09:26 | 20/01/2022 10:03 | 20/01/2022 10:04 | 20/01/2022 10:12 | 19 | [Terminado] | se llega al lugar y se revisan conexiones en medidor se rreapretan todas las conexiones y se verifica voltajes de 227v 224v 227v y 389v 389v 384v por parte de compañía cliente con itm operado en caja UT | -70.6001892 | -33.3961723 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8354541 | DF20227280052 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | ALONSO DE CORDOVA 4192 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | VASQUEZ JORGE EDUARDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 20/01/2022 10:41 | 20/01/2022 10:52 |  | 20/01/2022 12:14 | 20/01/2022 12:20 | 20/01/2022 12:20 | 20/01/2022 12:34 | 19 | [Terminado] | empalme con servicio cortado por deuda queda igual se verifican sector con servicio FA220V FB219V FR223V | -70.5870916 | -33.4101986 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8354542 | DF20227280058 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | ALONSO DE CORDOVA 2495 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | VASQUEZ JORGE EDUARDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 20/01/2022 10:45 | 20/01/2022 10:54 |  | 20/01/2022 12:01 | 20/01/2022 12:01 | 20/01/2022 12:01 | 20/01/2022 12:13 | 19 | [Terminado] | empalme con servicio cortado por deuda queda igual, se reapretan conexiones. | -70.59593289 | -33.4008734 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8354815 | DF20227280238 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | NUESTRA SENORA DEL ROSARIO 1590 DP 207 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | VASQUEZ JORGE EDUARDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 20/01/2022 14:13 | 20/01/2022 15:05 |  | 20/01/2022 15:08 | 20/01/2022 15:39 | 20/01/2022 15:39 | 20/01/2022 15:47 | 19 | [Terminado] | itm operado en empalme se normaliza servicio se verifican 219v y se reapretan conexiones cliente con servicio. | -70.56880202 | -33.39043248 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8354897 | DF20227280294 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | LOS LAURELES 1531 | DOP 2008 | RED EMERGENCIA | LPKX46 | CHACON CARLOS ALBERTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 20/01/2022 15:54 | 20/01/2022 16:38 |  | 20/01/2022 17:08 | 20/01/2022 17:30 | 20/01/2022 17:31 | 20/01/2022 18:09 | BZ | [Terminado] | ITM 1x25 protección de empalme fallado se cambia por igual capacidad 25amp se reajustan conexiones en empalme se realizan mediciones con 220volt se normaliza ITM quedando cliente con servicio normal... | -70.5892627 | -33.4014118 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8356463 | DF20227280692 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | ALONSO DE CORDOVA 4192 | DOP 2010 | RED EMERGENCIA | LPKX40 | QUINTERO ALEXANDER ELBIDIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 21/01/2022 11:47 | 21/01/2022 11:50 |  | 21/01/2022 12:13 | 21/01/2022 12:26 | 21/01/2022 12:26 | 21/01/2022 12:39 | 19 | [Terminado] | reviso y midió caja empalme de camara de seguridad. 226 v , verifica servicio normal, se avisa tp a cliente por fono , instalo sello cpa 2575482. número medidor 2252385 | -70.5896138 | -33.4028099 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8356871 | DF20227280862 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | CAROLINA RABAT 780 C/ 8 | DOP 2500 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LTRH64 | MATURANA CRISTIAN ANDRES |  | Trabajo Realizado | Realizado | 21/01/2022 17:30 | 21/01/2022 17:38 |  | 21/01/2022 19:03 | 21/01/2022 19:34 | 21/01/2022 19:35 | 21/01/2022 19:41 | 06 | [Pendiente] | revisó y midió en caja empalme 238v, protección de empalme 1x63A, fallado dejo directo por falta de stock servicio normal | -70.57971805 | -33.37025045 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8357129 | DF20227280982 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | AUTOPISTA COSTANERA NORTE 3040 | DOP 2004 | RED EMERGENCIA | LPKX41 | IMIL PATRICIO ROBERTO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 21/01/2022 23:06 | 22/01/2022 02:19 |  | 22/01/2022 03:15 | 22/01/2022 03:28 | 22/01/2022 03:29 | 22/01/2022 03:40 | 19 | [Terminado] | Se verifico el domicilio y esta cerrado y x dise no estar en el domicilio se verifico x entrada al túnel San Cristóbal y se aprecia todo normal faltan más datos se verifico los voltaje en un empalme monofasico 224 | -70.6449153 | -33.4424306 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8357269 | DF20227281155 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | AUTOPISTA COSTANERA NORTE 3040 | DOP 2008 | RED EMERGENCIA | LPKX46 | ESCOBAR SIMON ANTONIO |  | Recurso Insuficiente | No Realizado | 22/01/2022 12:24 | 22/01/2022 12:31 |  | 22/01/2022 12:44 | 22/01/2022 13:15 | 22/01/2022 13:16 | 22/01/2022 15:35 | 19 | [Pendiente] | se verifica domicilio encontrando en caja de empalme trifásico bajo voltaje. se patrulla de MT aproximadamente 7 km de línea MT. se detecta bajada de MT sin letrero a un claro al pte del TD 12271 com. a Benítez 5 sur Vespucio. fusible operado de 30 amp fase blanca. se realiza prueba siendo está negativa. se patrulla de nuevo zona se detecta en poste de remate intermedio a 3 claros tp 12270 Benítez 7 sur Vespucio. puente tomando realizando cortocircuito con cable de guarda. nos dirigimos a poste de bajada a cambiar fusible y dejarlo operativo para que sea normalizado posteriormente de la normalizacion del puente. se avisa a personal de energizado para la corrección del mismo. quedan varios td con bajo voltaje. | -70.67824018 | -33.41196794 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8357274 | DF20227281163 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | LAS ENCINAS 6280 | DOP 2502 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTH62 | QUINTERO ALEXANDER ELBIDIO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 22/01/2022 12:44 | 22/01/2022 12:46 |  | 22/01/2022 12:47 | 22/01/2022 12:59 | 22/01/2022 12:59 | 22/01/2022 13:43 | 29 | [Terminado] | verifica domicilio sin servicio, del td 7642 espoz sur encimas , verifico fase blanca operada ,fusible reja 300 amps, circuito único, se patrullo zona del td , verifico en calle encimas nte onte espoz . líneas tradicional cu25mm cruzadas fase azul y blanca, por separador de madera quebrado, normaliza se despejan líneas bt. instalo separador madera , normaliza fase blanca con fusible de la misma capacidad, midió 389v entre fase 225v con neutro, sector con servicio normal, clientes conformes | -70.67819727 | -33.41243858 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8357480 | DF20227281329 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | PUERTO PRINCIPE 2838 | DOP 2502 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTH62 | VASQUEZ JORGE EDUARDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 23/01/2022 00:09 | 23/01/2022 00:30 |  | 23/01/2022 01:56 | 23/01/2022 02:16 | 23/01/2022 02:16 | 23/01/2022 02:44 | 19 | [Terminado] | itm operado en empalme ap se normaliza servicio se verifican 213v y se respetan conexiones cliente con servicio | -70.65637979 | -33.41824823 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8357495 | DF20227281338 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | MANQUEHUE NORTE 2224 | DOP 2502 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTH62 | VASQUEZ JORGE EDUARDO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 23/01/2022 01:50 | 23/01/2022 02:41 |  | 23/01/2022 03:05 | 23/01/2022 03:16 | 23/01/2022 03:16 | 23/01/2022 03:21 | 18 | [Terminado] | domicilio cerrado fono no contesta | -70.65528996 | -33.44685176 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8357914 | DF20227281715 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | LAS HUALTATAS 4703 | DOP 2502 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTH62 | JEREZ CHRISTIAN NOLASCO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 24/01/2022 09:49 | 24/01/2022 10:37 |  | 24/01/2022 11:00 | 24/01/2022 11:03 | 24/01/2022 11:03 | 24/01/2022 12:15 | 19 | [Terminado] | se verifica domicilio encontrando conector dentado suelto en red tradicional fase blanca normaliza y mide voltaje 230 volt en sus tres fases quedando cliente con servicio ok | -70.55246026 | -33.38430197 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8358043 | DF20227281735 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | ALONSO DE CORDOVA 2830 | DOP 2502 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTH62 | JEREZ CHRISTIAN NOLASCO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 24/01/2022 10:24 | 24/01/2022 12:31 |  | 24/01/2022 12:52 | 24/01/2022 13:24 | 24/01/2022 13:25 | 24/01/2022 13:40 | 19 | [Terminado] | se verifica dirección encontrando primera unión a tablero fundida nor.liza y mide voltaje 225 volt quedando cliente con servicio ok | -70.61115045 | -33.41894667 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022
EMERG_ENEL_DOMINION | 8358136 | DF20227281782 | Finalizado | A | Atención de Emergencia | Orden de Incidencia | BT | INC_02 - Incidencia Baja Tension | 10 |  | AdE_INC_02_Incidencia Baja Tension | VITACURA | NUEVA COSTANERA 3337 A | DOP 2502 | RED EMERGENCIA HIDROELEVADOR | LRTH62 | JEREZ CHRISTIAN NOLASCO |  | Trabajo Realizado | Realizado | 24/01/2022 11:23 | 24/01/2022 13:08 |  | 24/01/2022 13:44 | 24/01/2022 13:47 | 24/01/2022 13:48 | 24/01/2022 14:06 | 19 | [Terminado] | se verifica domicilio encontrando chicote caja empalme fundido se normaliza y mide vilatje 221 volt quedando cliente con servicio ok | -70.67846103 | -33.411884 | PENDIENTE | PENDIENTE EJECUCIÓN | Cordillera | Jose Vasquez | PENDIENTE EJECUCIÓN | 44586 | PENDIENTE EJECUCIÓN | 1 | ENERO | 2022